北京理工大学

中关村校区部分教学楼中央空调、燃气热泵、直燃机维保服务

校 级 评 比 文 件

校级评比编号：BMCC-ZC23-0513

北京明德致信咨询有限公司

2023年9月

目      录

第一章  报价人须知	1

第二章  合同格式及主要条款	22

第三章  附件——响应文件格式	28

第四章  报 价 邀 请	46

第五章  报价人须知资料表	46

第六章  项目需求说明	50

第七章  制作响应文件注意事项	88

# 第一章 报价人须知

## 一   说  明

### 1.	校级评比采购单位及合格的报价人

  - 校级评比采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京理工大学；采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2	报价人在报价过程中不得向校级评比采购单位或评审委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其报价人资格将被取消。

1.2.1	合格供应商：满足公告、文件要求

1.3	校级评比采购单位在任何时候发现报价人提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究报价人的责任：

1.3.1	提供虚假的资料；

1.3.2	在实质性方面失实。

1.4	政府采购当事人之间不得相互串通报价。

1.5	除本校级评比文件明确提及处，其他均参照政府采购公开招标执行。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次校级评比后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	报价费用

3.1	报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用，不论报价的结果如何，校级评比采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   校级评比文件

### 4.	校级评比文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、报价须知等均在校级评比文件中均有说明。

4.2	报价人应认真阅读校级评比文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如报价人没有按照校级评比文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对校级评比文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，并可能导致其报价无效。

4.3    除非有特殊要求，校级评比文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，报价人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	报价人要求对校级评比文件的澄清

5.1	任何要求对校级评比文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知校级评比采购单位。供应商如有对校级评比文件的澄清要求，应在购买校级评比文件后1日内以书面形式提交，校级评比采购单位应在收到澄清要求后根据实际情况以书面形式予以答复，必要时对校级评比文件进行澄清或修改。

### 6.	校级评比采购单位对校级评比文件的澄清或修改

6.1	校级评比采购单位对已发出的校级评比文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在校级评比文件要求的报价截止时间至少1日前以书面形式通知所有获取校级评比文件的潜在报价人，不足1日的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

6.2	校级评比文件的澄清或修改为校级评比文件的组成部分，对所有报价人均具有约束力。报价人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一日内向采购代理机构回函确认，否则校级评比采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   响应文件的编制

### 7.	报价范围、报价语言及响应文件中计量单位的使用

7.1	报价人可对校级评比文件中“项目需求说明”所列的所有内容进行报价，不得将项目中的内容拆开报价。

7.2	响应文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评审时以中文为准）。

7.3	响应文件中所使用的计量单位，除校级评比文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	响应文件构成

8.1	报价人应完整地按校级评比文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容：

附件1——附件8

8.2	除上述8.1条外，响应文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合校级评比文件规定的文件

9.1	报价人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合校级评比文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据校级评比要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目实施方案；

9.2.3	校级评比文件要求的或者报价人认为必要的其它技术内容。

9.3	报价人应对照校级评比文件要求，说明所提供的响应文件已对校级评比文件的要求做出了实质性的响应，或申明与校级评比文件要求的偏差和例外【关于第六章的所有响应偏差和例外均写入“技术规格偏离表”，关于第二章的所有响应偏差和例外均写入“商务条款偏离表”】。

### 10.		报价

10.1	所有报价均以人民币报价（现场交付价）不接受其他货币的报价。报价人的报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	报价人应在报价“分项报价表”上标明相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   报价应包括完成校级评比文件要求的相关服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评审委员会对响应文件进行比较，报价人可根据本须知10.2条的规定将报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	报价人所报的各分项报价单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被视为无效报价。

10.6	报价人报价的每个项目只能有一个报价方案和报价，否则其该项目报价将被视为无效报价。

### 11.	报价保证金

11.1	报价人应提供第五章中规定数额的报价保证金，并作为其报价的一部分（和响应文件同时提交）。（关于金额方面只要不低于采购文件要求即可）

11.2	报价保证金是为了保护校级评比采购单位免遭因报价人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤销响应文件的；

（2）报价人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或校级评比文件认可的情形以外，成交人放弃成交或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）报价人与采购人或其他报价人恶意串通的；

（5）校级评比文件规定的其他情形。

11.3	报价保证金可采用下列形式之一：

支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

报价保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4	报价人需按要求进行递交保证金。

11.5	未按规定提交报价保证金的报价将被视为无效报价。

11.6	成交人的报价保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的报价人的报价保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还。成交人在领取成交通知书时须向采购代理机构缴纳成交服务费。

11.7   校级评比采购单位逾期退还报价保证金的，除应当退还报价保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因报价人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	报价有效期

12.1	报价应在规定的有效期内保持有效，报价有效期不满足要求的报价将被视为无效报价。

12.2	校级评比采购单位可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求报价人同意延长响应文件的有效期。接受该要求的报价人将不会被要求和允许修正其报价，且本须知中有关报价保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。报价人也可以拒绝校级评比采购单位的这种要求，其报价保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	响应文件的签署及规定

13.1	报价人应准备响应文件正本　1　份和副本 3 份，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外报价人还需提供电子版响应文件（光盘或U盘）1份。电子版响应文件与纸质响应文件内容不符的，以纸质响应文件为准。

13.2	响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表在校级评比文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。响应文件的副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在修改处签字或加盖公章才有效。

13.4	响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价人负责。

13.5	报价人为自然人的，只须按要求签字，响应文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   响应文件的递交

### 14.	响应文件的密封和标记

14.1	报价人应将“报价一览表”、“响应保证金”、“响应文件正本”、“响应文件副本”、“响应文件电子版”分开单独密封，并在封面上分别注明“开标一览表”、“响应保证金”、“响应文件正本”、“响应文件副本”、“响应文件电子版”字样。

14.2	为方便核查响应保证金，报价人应将“响应保证金”单独密封，并在封面上标明“响应保证金”字样，在投标时单独递交。若响应保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件并加盖报价人公章；若采用网银方式，提供转账网页打印件，并加盖报价人公章。

14.3	所有封面上均应：

14.3.1	清楚标明递交至规定的投标地址。

14.3.2	注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

14.3.3	在封装处加盖报价人公章。

14.4	所有封面上还应写明报价人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.5	如果报价人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对响应文件的误投或过早启封概不负责。

14.6	如果报价人虽然未能按照上述规定对响应文件进行密封，但只要响应文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

### 15.	报价截止期

15.1	报价人应在规定的报价截止日期和时间前，将响应文件密封送达至校级评比采购单位，送达地点应是校级评比文件中规定的地址。校级评比采购单位收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向报价人出具签收回执。任何单位和个人不得在文件开启前开启响应文件。逾期送达、未密封或密封不完好的响应文件，校级评比采购单位应当拒收。

15.2	校级评比采购单位有权按本须知的规定，通过修改校级评比文件延长报价截止期。在此情况下，校级评比采购单位和报价人受报价截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	响应文件的修改、补充与撤回

16.1	报价人在提交响应文件后，可在报价截止时间前对其响应文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的报价人代表签字或加盖公章。

16.2	报价人对响应文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、校级评比编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在报价截止期之后，报价人不得修改、补充或撤回其响应文件（评审委员会要求的澄清除外）。

16.4	在报价有效期内，报价人不得撤销其报价。

16.5	报价人在报价截止时间前撤回已提交的响应文件的，校级评比采购单位应当自收到报价人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的报价保证金，但因报价人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   文件开启及评审

### 17.	文件开启

17.1	校级评比采购单位应当按校级评比文件的规定，在报价截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开文件开启。文件开启时邀请所有报价人代表、采购人和有关方面代表参加，评审委员会成员不得参加文件开启活动。参加文件开启的代表应签名报到以证明其出席。报价人因故不能派代表出席文件开启活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认文件开启结果，否则视同认可文件开启结果。

  - 文件开启时，由报价人或其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由校级评比采购单位当众宣读报价人名称、报价价格、价格折扣、书面修改和撤回报价的通知、是否提交了报价保证金等。对于报价人在报价截止期前递交的报价声明，在文件开启时当众宣读，评审时有效。

报价人不足3家的，不得开启文件（100万元以下项目不足2家的，不得开启文件）。

  - 除了原封退回报价截止期后收到的响应文件、未密封或密封不完好的响应文件之外，文件开启时不得拒收任何响应文件。

17.4	校级评比采购单位将对唱标内容做文件开启记录，由报价人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   报价人代表对文件开启过程和文件开启记录有疑义，以及认为校级评比采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。校级评比采购单位对报价人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   文件开启结束后，校级评比采购单位应当依法对报价人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格报价人不足2家的，不得评审。

### 18.	组建评审委员会

18.1    评审委员会根据政府采购有关要求和本次校级评比采购的特点进行组建，并负责评审工作。

### 19.	响应文件的初审与澄清

19.1    响应文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和校级评比文件的规定，由校级评比代理机构在文件开启后对响应文件中的资格证明等文件进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。合格供应商不足2家的（采购限额标准以下项目不足两家），不得评审。（由采购人或采购代理机构进行审查）

19.1.2  符合性检查是指评审委员会依据校级评比文件的规定，对符合资格的报价人的响应文件进行审查，以确定其是否满足校级评比文件的实质性要求。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书 | 按招标文件要求提供法定代表人授权书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购项目预算金额或者项目/采购项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。 |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 11 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

19.2	响应文件的澄清

19.2.1  对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求报价人作出必要的澄清、说明或者补正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。报价人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）文件开启时，“报价一览表”内容与响应文件中报价分项报价表内容不一致的，以“报价一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以文件开启报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

### 20.   报价偏离与非实质性响应

20.1    对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何报价人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，采购人、代理机构和评审委员会要审查报价人是否符合规定的资格条件、每份响应文件是否实质上响应了校级评比文件的要求。实质上响应的报价应该是与校级评比文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于报价保证金、适用法律、缴税、付款方式等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。采购人、采购代理机构、评审委员会根据各自职责决定供应商是否符合资格审查要求、符合性审查要求、响应文件是否对采购文件作出了实质性响应只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买采购文件信息查询、信用查询、保证金提交和虚假信息除外）

20.3	不符合资格要求的报价或没有进行实质性响应的报价将被视为无效报价。报价人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其报价成为有效报价。如发现下列情况之一的，报价人的报价将被视为无效报价：

- 未按规定要求交纳报价保证金的；

- 响应文件未按照校级评比文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格报价人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为报价截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单报价人的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 报价超过校级评比文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价人串通报价的；

- 法律、法规和校级评比文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于报价人串通报价：

（1）不同报价人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同报价人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同报价人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同报价人的响应文件相互混装；

（6）不同报价人的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评审方法和评审标准

21.1	经初审合格的响应文件，评审委员会应当按照校级评比文件中规定的评审方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评审严格按照校级评比文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3	根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足校级评比文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按项目进行评审，以每项目排名最高的前1-3名报价人依次作为该项目成交候选人的评审方法（每个评委分别对每个通过初步审核的报价人进行独立打分，所有评委对同一报价人打分的算术平均值为该报价人该项目的最终得分，所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分和报价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列，以上均相同的并列）。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算报价）具体评分因素权重及评审标准如下：

评审办法：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分 |  |  |
| 1.1 | 业绩： 审查供应商近3年（2020年8月1日起至报价截止日止，以合同签订日期为准）做过的同类项目业绩（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容与金额、双方签字盖章页），每提供1份业绩得1分，最多得5分，未按要求提供不得分。 | 5 |
| 1.2 | 认证资质： 提供供应商有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供一项得2分，最多6分。 | 6 |
| 1.3 | 人员要求： 设备维保人员：具有制冷空调工程师证、制冷设备安装修理作业证、制冷设备运行操作作业证、电工证、焊工证，且每种证件人数不得少于2人，每有一种证件满足得1分，最多5分 | 5 |
| 二、技术部分 |  |  |
| 2.1 | 根据报价文件中对校级评比文件第六章“项目需求说明”中“（3）服务要求（须提供承诺书，加盖供应商公章）”，每一地点各9条，6个地点共54条，均须提供承诺书。每满足一条得0.5分，共27分。 注：第六章除（3）服务要求外，其他条款均为实质性条款，必须满足，不满足属于无效响应 第六章的所有要求均须逐项响应并在“技术规格偏离表”中逐项列出 | 27 |
| 2.2 | 服务方案： （1）整体服务实施方案科学详细，各环节安排及质量标准明确，得12分； （2）整体服务实施方案合理，各环节安排及质量标准明确，得9分； （3）整体服务实施方案比较合理，各环节安排及质量标准比较明确，得6分； （4）整体服务实施方案中规中矩，各环节安排及质量标准有欠缺，得3分； （5）整体服务实施方案简单笼统或项目缺乏合理安排，得1分； （6）未响应本项不得分。 | 12 |
| 2.3 | 内控制度： （1）具有明确的内控管理制度，内控制度清晰、完备，主要岗位职责明确，得5分 （2）具有明确的内控管理制度，内控制度较完善，主要岗位职责基本明确，得3分 （3）具有基本的内控管理制度，制度较完善，制度关键环节有缺失，得1分 （4）不具有内控管理制度或者内控制度混乱，得0分 | 5 |
| 2.4 | 应急预案： （1）对服务过程可能遇到的紧急情况认识全面，应急预案内容具体，切实可行，得5分； （2）对服务过程可能遇到的紧急情况认识不够具体，应急预案内容比较全，方案可行性较好，得3分； （3）对服务过程可能遇到的紧急情况认识较差，应急预案内容不全，可行性差，得1分。 （4）本项未提供，不得分。 | 5 |
| 2.5 | 需求理解： （1）对业务需求的理解与分析全面、准确，能充分考虑采购人需求，得5分； （2）对业务需求的理解与分析有欠缺、不能充分考虑采购人需求得3分； （3）对业务需求的理解与分析混乱、不能理解采购人需求，得1分； （4）基本未提供或不准确得0分。 | 5 |
| 2.6 | 进度保障计划： 根据服务需求及北京理工大学的特点，提出具有针对性的进度保障计划。 （1）计划表有明确时间点、各个阶段进度安排合理，预案充分，得5分； （2）计划表时间比较明确，各个阶段进度安排基本合理，预案比较充分，得3分； （3）计划表时间不明确，各个阶段进度安排简单笼统或预案不充分，得1分； 未提供进度保障计划得0分。 | 5 |
| 2.7 | 安全措施： （1）安全文明实施措施完善、全面，各类预案完备，措施有力，得5分； （2）安全文明实施措施完整、合理，各类预案比较完备，措施得当，得3分； （3）安全文明实施措施简单笼统或各类预案不够完备，措施不得当，得1分； 未响应不得分。 | 5 |
| 三、价格 |  |  |
| 3.1 | 以符合采购文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分20分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评审价）×20。 | 20 |
| 注：以上证明文件均需提供复印件，并加盖供应商公章 |  |  |

说明1：评审价：

供应商报价即评审价

说明2：节能环保：

本项目没有货物采购，不涉及政府采购节能产品和环境标志产品。

说明3：报价过低的处理办法

评审委员会认为报价人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

说明4：评审报告：

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

说明5：修改评审结果

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，校级评比采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告学校。

说明6：废标、停止评审及校级评比终止

1. 在校级评比采购中，有项目出现下列情形之一的，该项目应予废标：

（1）符合专业条件的报价人或者对校级评比文件作实质响应的报价人不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，校级评比采购单位应将废标理由通知所有报价人。

2. 评审委员会发现校级评比文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者校级评比文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响报价结果的，应当停止评审工作，与校级评比采购单位沟通并作书面记录。校级评比采购单位确认后，应当修改校级评比文件后重新校级评比。

3. 校级评比采购单位在发布校级评比公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止校级评比活动。终止校级评比的，校级评比采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取校级评比文件的潜在报价人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告学校。已经收取校级评比文件费用或者报价保证金的，校级评比采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的校级评比文件费用和所收取的报价保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	文件开启之后，直到采购人与成交人签订合同时止，校级评比工作有关人员对审查、澄清、评价和比较报价的有关资料等事宜，均不得向报价人或其他无关的人员透露。

22.2	在评审期间，报价人试图影响校级评比采购单位和评审委员会的任何活动，将导致其报价无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定成交

### 23．	成交候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，根据本须知21.3条要求确定成交候选供应商。

### 24．	确定成交人

24.1	校级评比代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。出现第一成交候选人并列的情形，由采购人采取随机抽取的方式确定成交人。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

24.2    成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和成交人并列的成交候选人签订政府采购合同，如无排位并列的成交候选人，采购人可以和排位在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开校级评比。

24.3	采购人有权根据报价人递交响应文件中的资格证明文件等资料，对报价人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究报价人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有报价的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何报价人成交的权利，且对受影响的报价人不承担任何责任。

### 26．	成交通知书

26.1	在报价有效期内，成交人确定后，校级评比采购单位应当在学校指定的信息发布媒体上公告成交结果，校级评比文件应当随成交结果同时公告。校级评比采购单位应同时以书面形式向成交人发出成交通知书，向未成交的报价人发出落标通知书。对未通过资格审查的报价人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未成交人本人的评审得分与排序。

26.2	成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交，否则应当依法承担法律责任。

26.3   成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	成交人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照校级评比文件和成交人响应文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对校级评比文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改，采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	校级评比文件、成交人的响应文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	详见合同条款

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1	供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起1日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1	对可以质疑的采购文件提出质疑的，为按要求购买并收到采购文件之日；

29.1.2	对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3	对采购结果提出质疑的，为采购结果公告期限届满之日。

29.2	提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买采购文件的，可以按规定对采购文件提出质疑。

29.3	供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4	质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5	采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后根据实际情况作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

29.6	采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、采购结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

29.7	质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告学校。

# 第二章　合同格式及主要条款

# 合同一般条款

- （样本）

甲方：北京理工大学

乙方：

- ****年**月**日

本合同于     年    月    日由中华人民共和国的（北京理工大学）（以下简称“甲方”）为一方和（中国，   ）的（                  ）（以下简称“乙方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于甲方为获得以下外包服务，即（服务内容和服务成果）而购置，并接受了乙方以总金额（人民币：（大写）*********整，￥*****）（以下简称“合同总金额”）提供上述工作内容服务的响应。

本合同在此声明如下：

本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

### 定义

本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方签署的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

- “服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的全部服务内容，包括：服务范围、服务工作、服务效果和服务时长等合同中规定乙方应承担的其它服务义务。

- “合同条款”系指本合同条款。

- “甲方”系指北京理工大学。

- “乙方”系指填写乙方全称。

- “天”指日历天数。

### 适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 标准

3.1 本合同下提供的全部服务内容应符合国内有关机构的发布的技术标准或相关文件规定。

3.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 专利权、著作权和知识产权

4.1 甲方在任何范围内使用乙方提供的服务或服务所带来的产品的任何一部分时，乙方应保证甲方免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

4.2 乙方根据甲方的需求提供的服务和服务产品，未经甲方许可，乙方不得以任何形式擅自使用或复制版权内的任何内容，也不得许可任何人以行使版权的方式对本协议约定的内容进行使用，否则，甲方有权依法追究乙方法律责任。

### 服务报价

| 服务内容 | 服务总价（人民币/元） | 服务期限 | 服务承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 服务工作内容与要求

请按照响应文件相关内容填写

### 服务时间

7.1 服务时间请按照响应文件相关内容填写。

7.2 若因甲方原因或不可抗力因素影响乙方工作进度，经甲乙双方友好协商则服务时间可以相应顺延。

### 付款方法和条件：

1、付款方式：每半年支付一次。

2、每次付款：乙方需完成合同约定的服务内容并考核合格后，根据合同价款，乙方开具国家正式发票。

第一次支付款：服务满6个月后，7个工作日内，支付合同金额的50%。

第二次支付款：服务满12个月后，7个工作日内，支付合同金额的50%。

3、若在合同期任一时间发生乙方责任事故，甲方有权立即解除合同，按以下方式结算维保费用：“维保费用=合同总价÷合同约定服务天数×实际服务天数-已付合同款”。

4、若因疫情防控及其它因素，导致校级评比文件中部分项目未能实施，将依据分项报价表和未实施项目数量进行经费核减。

### 合同修改

合同生效后任何对合同条件的变更或修改均须双方协商并签订书面的修改协议。

### 乙方履约延误与赔偿

10.1 乙方应按照甲方要求在规定的时间表提供相关服务内容和相关服务产品。甲方享有对该服务的审核权，乙方应在服务工作完成后，交由甲方进行服务验收。

10.2 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一日，应向甲方交纳合同总标的额1%的违约金，直至提供约定的服务及服务产品为止。逾期交付违约金的最高限额为合同价格的20%。如果乙方违约给甲方造成损失，应按实际损失额赔偿，甲方有权终止合同。若因乙方的原因终止合同或乙方交付的作品因质量问题屡次修改，致使合同交付日依然达不到标准而给甲方造成损失，乙方除应承担合同总金额50%的违约金外，还须承担给甲方造成的实际损失的责任。

### 合同终止

11.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知，提出终止部分或全部合同。

- 如果乙方未能在合同规定的期限内履行合同规定的义务，达到合同条款的10.2所规定的最长延期的。

- 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件:

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而虚构事实或隐瞒事实真相，损害甲方的利益的行为。

11.2 如果甲方根据上述第11.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方以适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务及服务产品，乙方应对购买类似服务及服务产品所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分 。

11.3 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 不可抗力

### 12.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，经对方同意履行合同的期限应可以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如传染病疫情、战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

### 12.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后5日内将有关证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 服务方案

### 争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商后还不能解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”向北京海淀区人民法院提起诉讼。

### 其他约定事项

15.1  本评比项目不允许分包。

15.2  任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书，并需符合相关法律法规的规定，修改后的合同条款代替原条文生效。

15.3  本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

15.4  本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，传真件与原件具有同等法律效力，手写涂改无效；

15.5  本合同自双方签字盖章后生效。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

甲方（盖章）：____________　　              乙方（盖章）：_____________

地址：____________________　　              地址：_____________________

法人代表或委托代理人（签字）：________      法人代表或委托代理人（签字）：________

开户银行：____________________　            开户银行：____________________

银行账号：____________________　　          银行账号：_____________________

_________年____月_______日　　               _________年____月________日

# 第三章 附件——响应文件格式

## 附件1　　　　报价书（实质性格式）

致：（校级评比采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目校级评比的报价邀请(校级评比编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 报价一览表

- 报价分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按校级评比文件中报价人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的报价保证金，金额为人民币　（项目和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的报价总价见“报价一览表”。

（2）如成交，我方将按校级评比文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部校级评比文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本报价有效期为自提交响应文件的截止之日起          个日历日。

（5）在规定的文件开启时间后，我方保证遵守校级评比文件中有关保证金的规定。

（6）在报价截止时间之前，我方未曾为报价项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或评审委员会可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8．与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

报价人授权代表签字

报价人名称（全称）

报价人开户银行（全称）

报价人银行帐号

报价人公章

日期

## 附件2　　　　报价一览表

校级评比编号：                              项目名称：

| 序号 | 楼宇名称 | 数量 | 维保费（元/年，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

注:1、此表应按报价人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、单独递交的此表如与报价文件正本中的不一致，以单独递交的为准

3、此表中，报价总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　报价分项报价表

报价人名称:___________ 校级评比编号:_______________ 　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 楼宇名称 | 数量 | 维保费（元/年，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |

报价人授权代表签字___________________

报价人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应校级评比文件。

2.分项报价表应包括完成校级评比文件要求的该项目全部服务所需要的所有费用。

3.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

4.若因疫情防控及其它因素，导致招标文件中部分项目未能实施，将依据单价表和未实施项目数量进行经费核减。

## 附件4　　　　项目业绩及项目组成员相关证明材料

【按校级评比文件“第一章，评审办法”中要求提供相应的项目业绩及项目组成员相关证明材料】

注：项目业绩及项目组成员需列表进行描述，格式自拟。

## 附件5   技术规格偏离表

报价人名称:___________ 校级评比编号:______________

| 序号 | 校级评比文件章节及条款号 | 校级评比要求 | 报价响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人授权代表签字：____________________

报价人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

报价人名称:_____________ 校级评比编号:_____________

| 序号 | 校级评比文件章节及条款号 | 校级评比文件的商务要求 | 响应文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本项目的付款方式属于实质性条款，不满足的响应文件将被拒绝

报价人授权代表签字：____________________________

报价人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位报价提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构报价提供执业许可证、自然人报价提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2    纳税证明

【提供文件开启日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3　　　供应商的财务状况报告

说明：

1、供应商在响应文件中，必须提供本单位2022年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如供应商无法提供2022年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件招标采购单位保留审核原件的权利（如银行明确说明复印无效的，则需提供原件）。提供资信证明原件的无需加盖供应商公章，提供资信证明复印件的则需加盖供应商公章。

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-4    社会保障金缴纳纪录

【提供文件开启日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-5    信用声明

在参与本次采购活动之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

说明：采购单位将于投标截止日当日（投标截止时间后），在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对所有供应商进行信用信息查询并保留网页查询结果

附件7-6   校级评比文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件（提供原件或复印件加盖供应商公章）

1.相关单位一览表

供应商应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

供应商授权代表（签字）

供应商公章

注 ：（1）如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

我公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

2.其它证明文件

供应商需具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书A类II级（含）以上资质。

## 附件8    法定代表人授权书(实质性格式)

（注：自然人报价无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人（授权人）签字或盖章______________________________

被授权人（授权代表）签字_______________________________

公章_______________________________

附：

法定代表人和被授权人身份证正反面复印件

若响应文件中签字之处均为法定代表人（授权人）本人签署，则可不提供本《法定代表人授权书》，但须提供《法定代表人（授权人）身份证明》（实质性格式）、法定代表人身份证正反面复印件

附：法定代表人（授权人）身份证明

注：如果本项目有授权代表签字则不用填写法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（授权人）。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（授权人）签字：_______

日期：_____年______月______日

# 第四章    报 价 邀 请

# 北京理工大学中关村校区部分教学楼中央空调、燃气热泵、直燃机维保服务校级评比公告

一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC23-0513

项目名称：北京理工大学中关村校区部分教学楼中央空调、燃气热泵、直燃机维保服务

预算金额：98万元

简要采购需求：中关村校区信息科学实验楼、宇航楼、校医院、南墙实验室中央空调设备及管道维修和清洗、检测；图书馆和出版楼设备日常保养和清洗、检测。

合同履行期限：签订合同后一年

本项目不接受联合体评比。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目

（3）必须购买采购文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的评比。

（4）供应商需具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书A类II级（含）以上资质。

三、获取采购文件

时间：2023年9月4日至2023年9月7日，上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间）

地点：线上报名（具体方式详见“其他补充事宜”）

方式：本项目只接受电汇或网银购买

售价：人民币500元，售后不退

四、提交响应文件截止时间、报价时间和地点

时间：2023年9月11日13点30分（北京时间）

地点：北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学主楼135会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起3日。

六、其他补充事宜

（1）详细报名及获取采购文件方式，请完整阅读以下全部内容：

1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号，完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

2）银行账户信息，电汇购买采购文件、响应保证金及成交服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

3）采购文件的获取：

1-电子版：明德致信公司网站“采购公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可；

本项目本次按项目进行采购，投标人在购买招标文件时须明确登记并只能按所登记项目进行投标。投标人在购买采购文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可

（2）问题咨询联系方式的说明：

1）有关采购文件购买、成交通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：（010）8237 0045；

2）有关采购文件技术部分的问题咨询：请拨打公告“项目联系方式”中项目负责人的手机号码。

（3）本项目的公告发布媒介：本公告在北京理工大学校园网发布。

（4）如本公告内容和采购文件内容不一致，以采购文件为准

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京理工大学

地址：海淀区中关村南大街5号

联系方式：陈老师，电话：010-68912384

2.采购代理机构信息

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（邮编：100083）

联系方式：张乐，侯越、王经理，010-8237 0045、18600960203、bjmdzx@vip.163.com

3.项目联系方式

项目联系人：张乐，侯越、王经理，电话：010-8237 0045、18600960203、bjmdzx@vip.163.com

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（邮编：100083）

# 第五章  报价人须知资料表

本表是关于要采购货物、服务的具体资料，是对报价人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：北京理工大学 |
| 2 | 报价保证金：所投项目预算的2%（注“保证金需精确到元，元后面（小数点后）的金额不用考虑四舍五入，直接省略即可，如100.7635元，则汇100元即可”） |
| 3 | 成交服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，按项目由成交人支付。 原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100（含）以下; 1.5%; 1.5%. 100-500（含）; 1.1%; 0.8%. 500-1000（含）; 0.8%; 0.45%. 1000-5000（含）; 0.5%; 0.25%. 5000-10000（含）; 0.25%; 0.1%. 10000-100000（含）; 0.05%; 0.05%. 1000000（含）以上; 0.01%; 0.01%. |
| 4 | 报价有效期：自提交响应文件的截止之日起算90日历天。 |
| 5 | 响应文件：正本： 1 份，副本： 3 份 电子版U盘（可编辑的文字版word、pdf（盖章后的彩色扫描件）各一份）： 1 份 |
| 6 | 本校级评比文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第六章    项目需求说明

| 包号 | 名称 | 简要技术需求 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京理工大学中关村校区部分教学楼中央空调、燃气热泵、直燃机维保服务 | 中关村校区信息科学实验楼、宇航楼、校医院、南墙实验室中央空调设备及管道维修和清洗、检测；图书馆和出版楼设备日常保养和清洗、检测。 | 98 |

- 服务范围及内容

须知：如在维保过程中，由于乙方原因造成甲方空调或相关设备损坏，由乙方负责赔偿。（供应商须提供承诺书，加盖单位公章）

本章中“甲方”指采购人，“乙方”指供应商。

- 1、信息科学实验楼

- （1）服务范围

| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺杆式冷水机组 | 特灵 | RTHDE3G2G1 | 2台 | 2012-2013 |
| 冷冻水循环泵 | 凯泉 | KQW200-315-45/4(Z)(T) | 3台 | 2012-2013 |
| 冷冻水补水泵 | 凯泉 | KQL-4C-220 | 2台 | 2012-2013 |
| 冷却塔 | 凯泉 | DFNDP-330T | 2台 | 2012-2013 |
| 冷却水循环泵 | 凯泉 | KQW200-320-45-4 | 3台 | 2012-2013 |
| 软化水处理及系统管路（含水箱） |  |  | 1套 | 2012-2013 |
| 新风机组 | 上海惠林 | trfp-3000 | 12台+1台特灵空气处理机组 | 2012-2013 |
| 风机盘管 | 特灵 | VFXF06 | 10台 | 2012-2013 |
| 风机盘管 | 特灵 | HFCF06 | 397台 | 2012-2013 |
| 板式换热器 | 远大 | YD-BRO33BW-1.6-25-E-1 | 2台 | 2012-2013 |
| 热循环泵 | 凯泉 | KQW-100/160-15-2 | 3台 | 2012-2013 |
| 配电柜 | 晨伟 | GGD | 6台 | 2012-2013 |
| 全自动智能加药装置 | 众信清源 | ZXQY | 1套 | 2012-2013 |

- （2）服务内容

Ⅰ、年度保养工作内容

① 冷媒系统：机组冷媒系统全面查漏堵漏；泵集冷媒，更换系统干燥过滤器；检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏情形。

② 压缩机润滑系统：排出压缩机润滑油，更换油过滤器（压降应小于2.1bar）；检查滑油系统单向阀与电磁阀动作是否正常（压降应小于0.4bar）；加注新压缩机组润滑油。

③ 热交换器检查和清理：机组运行一季度后物理清洗蒸发器；每年至少一次机械式清洗冷凝器，必要时进行化学清洗；检查所有热交换器腐蚀结垢情形，必要时提出相应处理建议；检查所有热交换器之温度传感器是否正常。

④ 电器及控制：检查电器绝缘是否良好；检查任何电器有无松脱或过热现象，必要时作相应之处理；检查调校各压力、温度、液位传感器（排气压力传感器、吸气压力传感器、油压传感器、经济器压力传感器、电机绕组温度传感器、排气温度传感器、蒸发器液位传感器）。水流开关之检查校正；PRO——DIALOG   PLUS之操控测试检查；起动器检查校正之清洁。

⑤ 保养之后再开机调试：机组加压查漏、真空除湿；控制系统模拟测试；开机运行调校机组（检查冷媒量，必要时建议补充、检查冷冻油，必要时建议补充、检查机组有无不正常振动及噪音）。

⑥ 提交运行记录与保养验收报告，必要时对操作人员进行操作培训；

Ⅱ、常规保养工作内容

① 每月进行一次整机检漏，查看机头吸排气温度。

② 检查制冷剂液位和油位；检查油槽，油加热器和油温。

③ 检查和测试所有运行控制和安全控制功能。

④ 不定时检查压力表精度。

⑤ 检查马达安装紧固件。

⑥ 检查水系统运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）

⑦ 检查调整微电脑控制中心的设定值。

Ⅲ、冷却水系统日常加药水处理

① 冷却水系统日常加药水处理药剂：定期取水样分析PH值、浊度、碱度、硬度、电导率等多项指标。

② 药剂性能：缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂。

③ 加药方式（冷却系统）：人工加药：直接从冷却塔投入；自动加药泵：冷却系统进水管。

- （3）服务要求（须提供承诺书，加盖供应商公章）

Ⅰ、通风管道每年至少清洗、消毒1次；

空调系统、风机盘管每年至少清洗、消毒2次。

每年出具一次北京市卫健委认可的检测报告。冷却塔内冷却水在供冷季前、后各进行一次检测，并出具北京市卫健委认可的检测报告。

Ⅱ、负责对设施设备进行技术检测、并提出维护保养或维修方案。

① 与甲方设备管理技术人员进行系统的技术交流和工作沟通。

② 每月对设备运转性能进行跟踪检查调整、例行巡检。

③ 每月对电气系统的所有安全保护装置进行设定值核准及可靠性检查。对设备故障隐患进行预前检查排除，对机组易损件、密封件及时更新调换。

Ⅲ、每年二次对机组运转变工况调整性调试，测定机组性能；对设备本体及外部系统存在的问题提出专业性的维护建议。

Ⅳ、每年二次指导用户进行停机常规性保养。

Ⅴ、一个运转周期后，再次对机组工作状态进行严格确认和维护，确保机组稳定、安全运转。

Ⅵ、保障甲方采暖制冷期间的系统正常运行。

Ⅶ、设备突发事故服务：全年24小时无间断服务，空调故障响应标准：在接到报修电话后，20分钟内到达现场，及时查找故障，尽可能采取有效措施优先保证机组正常使用；一般问题现场立即解决；特殊故障在到达现场后12小时内出具解决方案。

Ⅷ、其它服务：

①维护保养期间，维护保养工程师将给用户操作人员进行现场理论实践培训。

②主机制冷剂缺少时的冷媒及冷冻油的添加。

③主机冷凝器药业清洗。

④主机过滤器的清理及更换。

⑤冷却水系统投药维护。

⑥ 软水系统投药维护。

Ⅸ、每月出具维保工作报告、机组性能分析技术检测、并提出维护保养或维修方案。

- （4）乙方负责更换配件清单（此表内所有更换的配件及零部件等均需采用与空调设备完全兼容的配件，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费）

| 名 称 | 现有原装品牌型号 |
| --- | --- |
| 更换机组冷冻油 | Oil00048 |
| 更换过滤器（2台主机） | 特灵原厂产品 |
| 冷凝器清洗、器具 | 特灵原厂产品 |
| 过滤器（网）清理、更换 |  |
| 水泵维护保养 |  |
| 冷却塔系统养护 |  |
| 冷却水质水处理及药剂 | CL-K02阻垢缓蚀剂 |
| 软化水养护投药及药剂 |  |
| 新风机组维保及清洗 |  |
| 风机盘管过滤网 |  |

注：此清单外的所有非人为故障，配件单价1000元（含）以下也由乙方承担，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费。配件单价价格由甲方根据市场调研进行决定，乙方需无条件配合。

- 2、校医院

- （1）服务范围

| 序号 | 设备名称 | 设备特征描述 | 品牌 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 投入使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵机组 | 1.型号：DNL-4400/NSN1-R(H) 2.外形尺寸：4700*2300*2500mm | 美的 | 台 | 3 | 楼顶 | 2022 | 维护保养（更换冷冻油、干燥过滤器） |
| 2 | 双风机组合式空调机组 | 1.名称:K-D201 双风机组合式空调机组 2.型号:MAC7B1017 3.规格:设计风量(m3/h)6000,静压300Pa,电机功率2.2/4kW/380V,冷量39.5KW,热量24.6KW 4.安装形式:落地式 | 克莱门特 | 台 | 1 | 地下二层空调机房 | 2022 | 清洗维护 |
| 3 | 双风机组合式空调机组 | 1.名称:K-D202 双风机组合式空调机组 2.型号:MAC7B1017 3.规格:设计风量(m3/h)6000,静压300Pa,电机功率2.2/4kW/380V,冷量23.5KW,热量26.1KW | 克莱门特 | 台 | 1 | 地下二层空调机房 | 2022 | 清洗维护 |
| 4 | 双风机组合式空调机组 | 1.名称:K-D203 双风机组合式空调机组 2.型号:MAC10B1417 3.规格:设计风量(m3/h)9000,静压350Pa,电机功率3/5.5kW/380V,冷量32.4KW,热量34.2KW | 克莱门特 | 台 | 1 | 地下二层空调机房 | 2022 | 清洗维护 |
| 5 | 双风机组合式空调机组 | 1.名称:K-D204 双风机组合式空调机组 2.型号:MAC10B1417 3.规格:设计风量(m3/h)9500,静压350Pa,电机功率3/5.5kW/380V,冷量41KW,热量47.9KW | 克莱门特 | 台 | 1 | 地下二层空调机房 | 2022 | 清洗维护 |
| 6 | 组合式空调机组 | 1.名称:XF-D201 组合式空调机组 2.型号:MAC20B1824 3.规格:设计风量(m3/h)18890,静压500Pa,电机功率15kW/380V,冷量141.3KW,热量287KW | 克莱门特 | 台 | 1 | 地下二层空调机房 | 2022 | 清洗维护 |
| 7 | 组合式空调机组 | 1.名称:XF-D202 组合式空调机组 2.型号:MAC20B1824 3.规格:设计风量(m3/h)19930,静压500Pa,电机功率15kW/380V,冷量149.10KW,热量302.8KW | 克莱门特 | 台 | 1 | 地下二层空调机房 | 2022 | 清洗维护 |
| 8 | 天花嵌入式分体空调机 | 1.名称:天花嵌入式分体空调机 2.型号:DAIKIN 3.规格:冷量7.11KW,热量7.8KW | 大金 | 台 | 2 | 地下一层消防安防控制室 | 2022 | 清洗维护 |
| 9 | 风管式空调机(分体式) | 1.名称:风管式空调机(分体式) 2.型号:DAIKIN 3.规格:冷量7.11KW,热量7.8KW | 大金 | 台 | 1 | 地下二层网络机房 | 2022 | 清洗维护 |
| 10 | 风机盘管 | 1.名称:FP-6卧式暗装带回风箱两管制风机盘管 2.型号:风量790(m3/h),额定制冷量5.90(kW) 3.安装形式:吊顶式 |  | 台 | 227 | 室内房间内 | 2022 | 清洗维护 |
| 11 | 风机盘管 | 1.名称:FP-6卧式暗装带回风箱两管制净化风机盘管 2.型号:风量790(m3/h),额定制冷量5.90(kW) |  | 台 | 2 | 地下一层无菌区 | 2022 | 清洗维护 |
| 12 | 风机盘管 | 1.名称:FP-4卧式暗装带回风箱两管制风机盘管 2.型号:风量490~535(m3/h),额定制冷量4.0~4.25(kW) 3.安装形式:吊顶式 |  | 台 | 12 | 室内房间内 | 2022 | 清洗维护 |
| 13 | 百叶风口 | 1.名称:百叶风口 2.规格:1000*1000 3.工作内容：场内搬运、对口、上螺钉、找正、找平、固定. |  | 个 | 3 | 地下二层空调机房 | 2022 | 清洗维护 |
| 14 | 条形风口 | 1.名称:FK-25条形风口 2.规格:200*5000 3.工作内容：场内搬运、对口、上螺钉、找正、找平、固定. |  | 个 | 1 | 地下一层体检通道 | 2022 | 清洗维护 |
| 15 | 条形风口 | 1.名称:FK-25条形风口 2.规格:200*2000 3.工作内容：场内搬运、对口、上螺钉、找正、找平、固定. |  | 个 | 3 | 二层患者通道 | 2022 | 清洗维护 |
| 16 | 条形风口 | 1.名称:FK-18条形风口 2.规格:600*1200 3.工作内容：场内搬运、对口、上螺钉、找正、找平、固定. |  | 个 | 1 | 一层走廊 | 2022 | 清洗维护 |
| 17 | 条形风口 | 1.名称:FK-18条形风口 2.规格:800*1200 3.工作内容：场内搬运、对口、上螺钉、找正、找平、固定. |  | 个 | 1 | 二层走廊 | 2022 | 清洗维护 |
| 18 | 条形风口 | 1.名称:FK-18条形风口 2.规格:500*1200 3.工作内容：场内搬运、对口、上螺钉、找正、找平、固定. |  | 个 | 1 | 三层走廊 | 2022 | 清洗维护 |
| 19 | 条形风口 | 1.名称:条形风口 2.规格:2000*400 3.工作内容：场内搬运、对口、上螺钉、找正、找平、固定. |  | 个 | 1 | 地下一层走廊 | 2022 | 清洗维护 |
| 20 | 新风口 | 1.名称:送回风方形散流器（带调节阀） 2.规格:400*400 3.工作内容：场内搬运、对口、上螺钉、找正、找平、固定. |  | 个 | 122 | 各层房间内 | 2022 | 清洗维护 |
| 21 | 散流器回风口 | 1.名称:散流器回风口 2.规格:400*400，净化消毒回风口FK-IE（内置全截面等离子井底那消毒过滤模块AirFC-1100IE，臭氧为：0配220v转24v，阻力≤20pa） 3.工作内容：场内搬运、对口、上螺钉、找正、找平、固定. |  | 个 | 241 | 各层房间内 | 2022 | 清洗维护 |
| 22 | 方形送风散流器 | 1.名称:方形送风散流器 2.规格:400*400 3.工作内容：场内搬运、对口、上螺钉、找正、找平、固定. |  | 个 | 241 | 各层房间内 | 2022 | 清洗维护 |
| 23 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:圆形散流器 2.规格:Φ160 3.工作内容：场内搬运、对口、上螺钉、找正、找平、固定. |  | 个 | 202 | 各层房间内 | 2022 | 清洗维护 |
| 24 | 离心式泵 | 1.名称:立式智能变频冷冻水泵 2.规格:流量75(m3/h),扬程24(m),配电功率7.5(kW),自带智能变频器\SG吸入导流器和FTV多功 | 阿姆斯壮 | 台 | 3 | 地下二层空调机房 | 2022 | 维护保养 |
| 25 | 离心式泵 | 1.名称:立式智能变频热回收水泵 2.规格:流量54(m3/h),扬程20(m),配电功率4.5(kW),一用一备,自带智能变频器\SG吸入导流器和FTV多功能阀 | 阿姆斯壮 | 台 | 2 | 地下二层空调机房 | 2022 | 维护保养 |
| 26 | 加湿机 | 1.名称:高压微雾加湿机 2.规格:SWB3-FD3 3.最大喷雾量：400kg/h | STAND | 台 | 1 | 地下二层空调机房 | 2022 | 维护保养 |
| 27 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:补水定压排气装置(双泵) 2.型号、规格:Multitec2-2/76+NT1000 3.水泵主要技术参数:流量2(m3/h台),配电功率2.2*2(kW)总容积600(L),数据输出:RS485,压力稳定精度:±0.2Bar, 游离气体排除能力:100%,溶解气体排除能力:95% | 希恩派 | 套 | 1 | 地下二层空调机房 | 2022 | 维护保养 |
| 28 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:补水定压排气装置(双泵) 2.型号、规格:Multitec2-2/76+NT1500 3.水泵主要技术参数:流量2(m3/h台),配电功率2.2*2(kW),总容积600(L),数据输出:RS485,压力稳定精度:±0.2Bar, 游离气体排除能力:100%,溶解气体排除能力:95% | 希恩派 | 套 | 1 | 地下二层空调机房 | 2022 | 维护保养 |
| 29 | 软化水装置 | 1.类型:软化水装置 2.型号、规格: 1665单阀双罐Multitec1-2/10 4m3/h | 罗森泰克 | 台 | 1 | 地下二层空调机房 | 2022 | 维护保养 |
| 30 | 分、集水器 | 1.规格:分、集水器,直径DN300,长度3240mm 2.安装方式:总管式安装 3.工作内容：场内搬运、本体安装、找平找正、与管道连接. |  | 台 | 2 | 地下二层空调机房 | 2022 | 维护保养 |
| 31 | 配电箱 | 1.名称:K-D201、2机组变频控制柜 安装 2.规格:6.5KW变频器 |  | 台 | 2 | 地下二层空调机房 | 2022 | 维护保养 |
| 32 | 配电箱 | 1.名称:K-D203、4机组变频控制柜 2.规格:8.5KW变频器 |  | 台 | 2 | 地下二层空调机房 | 2022 | 维护保养 |
| 33 | 配电箱 | 1.名称:XF-D201、2新风机组控制柜 2.规格:15KW变频器 |  | 台 | 2 | 地下二层空调机房 | 2022 | 维护保养 |
| 34 | 配电箱 | 1.名称:LDB-1、2、3循环泵变频控制柜安装 2.规格:3*7.5KW |  | 台 | 1 | 地下二层空调机房 | 2022 | 维护保养 |
| 35 | 配电箱 | 1.名称:RSB-1、2热回收水泵变频控制柜安装 2.规格:2*4.5KW |  | 台 | 1 | 地下二层空调机房 | 2022 | 维护保养 |
| 36 | 配电箱 | 1.名称:BSDYPQ-1、2补水定压排气装置控制柜 2.规格:4.5KW |  | 台 | 2 | 地下二层空调机房 | 2022 | 维护保养 |

- （2）服务内容

Ⅰ、维修

① 室内、外机故障（不含电源及电源线路部分）；

② 室内、外机通信线路故障；

③ 室内机冷凝水排水故障；

④ 室内机风管系统故障；

⑤ 负责除空调主机压缩机以外所用配件费用。（人为破坏除外）

⑥ 全年24小时无间断服务，空调故障响应标准：在接到报修电话后，20分钟内到达现场，及时查找故障，尽可能采取有效措施优先保证机组正常使用；一般问题在2小时内解决；特殊故障在到达现场后2小时内出具解决方案。12小时解决处理。

Ⅱ、清洗、消毒保养

- ① 241台室内机清洗、消毒、保养内容：

内机送、回风面板；内机过滤网；室内多联机清洗、消毒、室内机内部杂物清理；检查线路是否存在老化、磨痕、破损、剥离情况；开机15分钟以上检查各室内机效果及各部件运转是否正常。

- ② 室外机清洗保养内容：

用翅片清洗剂清洗室外机冷凝器；清洗室外机机壳；清洗室外机风轮、电机、内部管路等部件上的杂物；检查室外机有无异音、固定螺钉有无松脱；检查线路是否存在老化、磨痕、破损、剥离情况；检查喇叭口连接处有无漏氟痕迹；检查管路保温是否完整，不完整则修补；开机15分钟以上检查系统压力、电流、排气温度等参数是否正常。

- ③ 每年出具一次北京市卫健委认可的检测报告。

- （3）服务要求（须提供承诺书，加盖供应商公章）

Ⅰ、每月对设备运转性能进行跟踪检查调整、例行巡检。

Ⅱ、每月对电气系统的所有安全保护装置进行设定值核准及可靠性检查。对设备故障隐患进行预前检查排除，对机组易损件、密封件及时更新调换。

Ⅲ、每年一次对机组运转变工况调整性调试，测定机组性能；对设备本体及外部系统的“缺陷”提出专业性的维护建议。

Ⅳ、每年一次指导用户进行停机常规性保养。

Ⅴ、一个运转周期后，机组工作状态再次严格确认和维护，确保机组稳定、安全运转。

Ⅵ、保障甲方采暖及制冷期间的系统正常运行。

Ⅶ、设备突发事故服务：制冷季24小时无间断服务，空调故障响应标准：在接到报修电话后，20分钟内到达现场，及时查找故障

Ⅷ、其它服务：维护保养期间，维护保养工程师将给用户操作人员进行现场理论实践培训。

Ⅸ、每月出具维保工作报告、机组性能分析、并提出维护保养或维修方案。

- （4）乙方负责更换配件清单（此表内所有更换的配件及零部件等均需采用与空调设备完全兼容的配件，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费）

| 外 机 |  |
| --- | --- |
| 名 称 | 现有原装品牌型号 |
| 四通阀 | 丹弗斯 |
| 电子节流部件 | 美的 |
| 室外风机电机 | 西门子 |
| 室外风叶 | 美的 |
| 压缩机接触器 | 西门子 |
| 室外机传感器 | 美的 |
| 内 机 |  |
| 名 称 | 品牌型号 |
| 室内离心风轮 | 利文 |
| 室内机电机 | 利文 |
| 室内传感器 | 鹭宫 |

注：此清单外的所有非人为故障，配件单价1000元（含）以下也由乙方承担，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费。配件单价价格由甲方根据市场调研进行决定，乙方需无条件配合。

- 3、宇航楼

- （1）服务范围

| 名 称 | 品 牌 | 型 号 | 数 量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全直流变频多联外机 | 美的 | SW-2(MDV-950W(34W)/DSN1(G))等 | 20组（43台） | 2016 |
| 全直流变频多联内机 | 美的 | SN-2(MDV-D45Q4/N1-D)等 | 384台 | 2016 |
| 中央空调系统集控、监控、系统 | 美的 |  | 1套 | 2016 |

- （2）服务内容

Ⅰ、维修

① 室内、外机故障（不含电源及电源线路部分）；

② 空调系统冷媒管路故障，冷媒保温破损；

③ 室内、外机通信线路故障；

④ 室内机冷凝水排水故障；

⑤ 室内机风管系统故障；

⑥ 负责除空调主机压缩机以外所用配件费用。（人为破坏除外）

⑦ 全年24小时无间断服务，空调故障响应标准：在接到报修电话后，20分钟内到达现场，及时查找故障，尽可能采取有效措施优先保证机组正常使用；一般问题在2小时内解决；特殊故障在到达现场后2小时内出具解决方案。12小时解决处理。

Ⅱ、清洗、消毒保养

- ① 384台室内机清洗、消毒、保养内容：

内机送、回风面板；内机过滤网；室内多联机清洗、消毒、室内机内部杂物清理；检查线路是否存在老化、磨痕、破损、剥离情况；开机15分钟以上检查各室内机效果及各部件运转是否正常。

- ② 室外机清洗保养内容：

用翅片清洗剂清洗室外机冷凝器；清洗室外机机壳；清洗室外机风轮、电机、内部管路等部件上的杂物；检查室外机有无异音、固定螺钉有无松脱；检查线路是否存在老化、磨痕、破损、剥离情况；检查喇叭口连接处有无漏氟痕迹；检查管路保温是否完整，不完整则修补；开机15分钟以上检查系统压力、电流、排气温度等参数是否正常。

- ③ 每年出具一次北京市卫健委认可的检测报告。

- （3）服务要求（须提供承诺书，加盖供应商公章）

Ⅰ、每月对设备运转性能进行跟踪检查调整、例行巡检。

Ⅱ、每月对电气系统的所有安全保护装置进行设定值核准及可靠性检查。对设备故障隐患进行预前检查排除，对机组易损件、密封件及时更新调换。

Ⅲ、每年一次对机组运转变工况调整性调试，测定机组性能；对设备本体及外部系统的“缺陷”提出专业性的维护建议。

Ⅳ、每年一次指导用户进行停机常规性保养。

Ⅴ、一个运转周期后，机组工作状态再次严格确认和维护，确保机组稳定、安全运转。

Ⅵ、保障甲方采暖及制冷期间的系统正常运行。

Ⅶ、设备突发事故服务：制冷季24小时无间断服务，空调故障响应标准：在接到报修电话后，20分钟内到达现场，及时查找故障

Ⅷ、其它服务：维护保养期间，维护保养工程师将给用户操作人员进行现场理论实践培训。

Ⅸ、每月出具维保工作报告、机组性能分析、并提出维护保养或维修方案。

- （4）乙方负责更换配件清单（此表内所有更换的配件及零部件等均需采用与空调设备完全兼容的配件，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费）

| 外 机 |  |
| --- | --- |
| 名 称 | 现有原装品牌型号 |
| 室外机主板 | 美的 |
| 室外机变频模块 | 美的 |
| 室外机电源板 | 德力西 |
| 室外机滤波板 | 美的 |
| 风机变频模块 | 美的 |
| 四通阀 | 丹弗斯 |
| 电子节流部件 | 丹弗斯 |
| 室外风机电机 | ABB |
| 室外风叶 | 万有众力 |
| 压缩机接触器 | 德力西 |
| 室外机传感器 | 鹭宫 |
| 内 机 |  |
| 名 称 | 品牌型号 |
| 室内机主板 | 美的 |
| 室内机电机 | 曼淇威 |
| 室内传感器 | 鹭宫 |
| 室内离心风轮 | 曼淇威 |
| 室内变压器 | 正泰 |

注：此清单外的所有非人为故障，配件单价1000元（含）以下也由乙方承担，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费。配件单价价格由甲方根据市场调研进行决定，乙方需无条件配合。

- 4、南墙机车学院4栋楼

（1）服务范围

| 名 称 | 品 牌 | 型 号 | 数 量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全直流变频多联外机 | 三菱重工海尔 | RFC735TX-K等 | 13组（19台） | 2019 |
| 全直流变频多联内机 | 三菱重工海尔 | RFTD36VX/T6RS等 | 196台 | 2019 |
| 中央空调系统集控、监控、系统 | 三菱重工海尔 |  | 1套 | 2019 |
| 监控电脑 |  |  | 4台 | 2019 |
| 配电箱 |  |  | 5台 | 2019 |

（2）服务内容

Ⅰ、维修

① 室内、外机故障（不含电源及电源线路部分）；

② 空调系统冷媒管路故障，冷媒保温破损；

③ 室内、外机通信线路故障；

④ 室内机冷凝水排水故障；

⑤ 室内机风管系统故障；

⑥ 空调室内外机通讯故障；

⑦ 过渡季节运行模式巡检；

⑧ 负责除空调主机压缩机以外所用配件费用。（人为破坏除外）

⑨ 全年24小时无间断服务，空调故障响应标准：在接到报修电话后，20分钟内到达现场，及时查找故障，尽可能采取有效措施优先保证机组正常使用；一般问题在4小时内解决；特殊故障在到达现场后2小时内出具解决方案。12小时解决处理。

Ⅱ、清洗、消毒保养

- 196台室内机清洗、消毒、保养内容：

内机送、回风面板；内机过滤网；室内多联机清洗、消毒、室内机内部杂物清理；检查线路是否存在老化、磨痕、破损、剥离情况；开机15分钟以上检查各室内机效果及各部件运转是否正常。

② 室外机清洗保养内容：

用翅片清洗剂清洗室外机冷凝器；清洗室外机机壳；清洗室外机风轮、电机、内部管路等部件上的杂物；检查室外机有无异音、固定螺钉有无松脱；检查线路是否存在老化、磨痕、破损、剥离情况；检查喇叭口连接处有无漏氟痕迹；检查管路保温是否完整，不完整则修补；开机15分钟以上检查系统压力、电流、排气温度等参数是否正常。

③ 每年出具一次北京市卫健委认可的检测报告。

（3）服务要求（须提供承诺书，加盖供应商公章）

Ⅰ、每月对设备运转性能进行跟踪检查调整、例行巡检。

Ⅱ、每月对电气系统的所有安全保护装置进行设定值核准及可靠性检查。对设备故障隐患进行预前检查排除，对机组易损件、密封件及时更新调换。

Ⅲ、每年一次对机组运转变工况调整性调试，测定机组性能；对设备本体及外部系统的“缺陷”提出专业性的维护建议。

Ⅳ、每年一次指导用户进行停机常规性保养。

Ⅴ、一个运转周期后，机组工作状态再次严格确认和维护，确保机组稳定、安全运转。

Ⅵ、保障甲方采暖及制冷期间的系统正常运行。

Ⅶ、设备突发事故服务：制冷季24小时无间断服务，空调故障响应标准：在接到报修电话后，20分钟内到达现场，及时查找故障

Ⅷ、其它服务：维护保养期间，维护保养工程师将给用户操作人员进行现场理论实践培训。

Ⅸ、每月出具维保工作报告、机组性能分析、并提出维护保养或维修方案。

（4）乙方负责更换配件清单

Ⅰ、乙方负责更换配件清单（室外机）（此表内所有更换的配件及零部件等均需采用与空调设备完全兼容的配件，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费）

| 外 机 | 现有原装品牌型号 |
| --- | --- |
| 压缩机 | 三菱 |
| 电机 | 曼淇威 |
| 风扇 | 万有众力 |
| 主控基板 | 儒竞艾默生 |
| 变频基板 | 儒竞艾默生 |
| 滤波基板 | 云路 |
| 电抗器 | 镇江宏联 |
| 四通阀总成 | 三花 |
| 膨胀阀 | 不二工机 |
| 高压传感器 | 鹭宫 |
| 低压传感器 | 鹭宫 |
| 压力开关 | 曼淇威 |
| 气液分离器 | 开拓隆海 |

Ⅱ、乙方负责更换配件清单（室内机）（此表内所有更换的配件及零部件等均需采用与空调设备完全兼容的配件，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费）

| 内 机 | 现有原装品牌型号 |
| --- | --- |
| 风扇电机 | 曼淇威 |
| 基板 | 儒竞艾默生 |
| 排水泵 | 三花 |
| 电子膨胀阀 | 不二工机 |
| 温度传感器 | 大泉 |
| 继电器 | 宏联电工 |
| 电加热器 | 新容电气 |
| 风扇 | 万有众力 |

Ⅲ、乙方负责更换配件清单（配电箱）（此表内所有更换的配件及零部件等均需采用与现有设备完全兼容的配件，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费）

| 配电箱 | 现有原装品牌型号 |
| --- | --- |
| 断路器 | 正泰 |
| 空气开关 | 正泰 |
| 电流互感器 | 正泰 |
| 智能电表 | 上海斯同瑞 |
| 低压控制开关 |  |

注：上述清单外的所有非人为故障，配件单价1000元（含）以下也由乙方承担，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费。配件单价价格由甲方根据市场调研进行决定，乙方需无条件配合。

- 5、图书馆

- （1）服务范围

| 名 称 | 品 牌 | 型 号 | 数 量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机 | LG | LDF-085N2ST | 2台 | 2022.11 |
| 冷（温）水循环泵 | 南方 | TD150-33/4 | 2台 | 2022.11 |
| 冷却水循环泵 | 南方 | TD200-27/4 | 2台 | 2022.11 |
| 室内机 | 西门子 |  | 45台 | 2022.11 |
| 新风机组 | 开立carrier | 39G2330 | 6台 | 2022.11 |
| 冷却塔 | 南方 | YHW-1801LY×2 | 2台 | 2022.11 |
| 风机控制箱 |  | INI-30 | 7台 | 2022.11 |
| 全自动软水器 | 中天恒远 | ZK-2T | 1台 | 2022.11 |
| 自动加药器 | 中天恒远 | ZK0-200/200 | 1台 | 2022.11 |
| 定压补水机组 | 南方泵业 | ZKS-DT-S10-2-20 | 1台 | 2022.11 |

- （2）服务内容

Ⅰ、年度维护保养工作内容

- 空调主机系统：机组系统全面查漏堵漏；更换系统过滤器；检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏情形。

② 压缩机润滑系统：排出压缩机润滑油，更换油过滤器（压降应小于2.1bar）；检查滑油系统单向阀与电磁阀动作是否正常（压降应小于0.4bar）；加注新压缩机组润滑油。

③ 热交换器检查和清理：机组运行一季度后物理清洗蒸发器；每年至少一次机械式清洗冷凝器，必要时进行化学清洗；检查所有热交换器腐蚀结垢情形，必要时提出相应处理建议；检查所有热交换器之温度传感器是否正常。

④ 电器及控制：检查电器绝缘是否良好；检查任何电器有无松脱或过热现象，必要时作相应之处理；检查调校各压力、温度、液位传感器（排气压力传感器、吸气压力传感器、油压传感器、经济器压力传感器、电机绕组温度传感器、排气温度传感器、蒸发器液位传感器）。水流开关之检查校正；PRO——DIALOG   PLUS之操控测试检查；起动器检查校正之清洁。

⑤ 保养之后再开机调试：机组加压查漏、真空除湿；控制系统模拟测试；开机运行调校机组（检查冷媒量，必要时建议补充、检查冷冻油，必要时建议补充、检查机组有无不正常振动及噪音）。

⑥ 提交运行记录与保养验收报告，必要时对操作人员进行操作培训；

Ⅱ、常规保养工作内容

① 每月进行一次整机检漏，查看机头吸排气温度。

② 检查制冷剂液位和油位；检查油槽，油加热器和油温。

③ 检查和测试所有运行控制和安全控制功能。

④ 不定时检查压力表精度。

⑤ 检查马达安装紧固件。

⑥ 检查水系统运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）

⑦ 检查调整微电脑控制中心的设定值

Ⅲ、冷却水系统日常加药水处理

① 冷却水系统日常加药水处理药剂：定期取水样分析PH值、浊度、碱度、硬度、电导率等多项指标。

② 药剂性能：缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂。

③ 加药方式（冷却系统）：人工加药：直接从冷却塔投入；自动加药泵：冷却系统进水管

- （3）服务要求（须提供承诺书，加盖供应商公章）

Ⅰ、①通风管道每年至少清洗、消毒1次；空调系统、风机盘管每年至少清洗、消毒2次。每年出具一次北京市卫健委认可的检测报告。

②冷却水供冷前、后各进行1次检测，出具北京市卫健委认可的检测报告。

Ⅱ、负责对设施设备进行技术检测、并提出维护保养或维修方案。

① 与甲方设备管理技术人员进行系统的技术交流和工作沟通。

② 每月对设备运转性能进行跟踪检查调整、例行巡检。

③ 每月对电气系统的所有安全保护装置进行设定值核准及可靠性检查。对设备故障隐患进行预前检查排除，对机组易损件、密封件及时更新调换。

Ⅲ、每年二次对机组运转变工况调整性调试，测定机组性能；对设备本体及外部系统存在的问题提出专业性的维护建议。

Ⅳ、每年二次指导用户进行停机常规性保养。

Ⅴ、一个运转周期后，再次对机组工作状态进行严格确认和维护，确保机组稳定、安全

运转。

Ⅵ、保障甲方采暖制冷期间的系统正常运行。

Ⅶ、设备突发事故服务：全年24小时无间断服务，空调故障响应标准：在接到报修电话后，20分钟内到达现场，及时查找故障，尽可能采取有效措施优先保证机组正常使用；一般问题现场立即解决；特殊故障在到达现场后12小时内出具解决方案。

Ⅷ、其它服务：

①维护保养期间，维护保养工程师将给用户操作人员进行现场理论实践培训。

②主机制冷剂缺少时的冷媒及冷冻油的添加。

③主机冷凝器药业清洗。

④主机过滤器的清理及更换。

⑤冷却水系统投药维护。

⑥软水系统投药维护。

Ⅸ、每月出具维保工作报告、机组性能分析技术检测、并提出维护保养或维修方案。

（4）乙方负责更换配件清单（此表内所有更换的配件及零部件等均需采用与空调设备完全兼容的配件，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费）

| 名 称 | 现有原装品牌型号 |
| --- | --- |
| 更换机组溴化锂溶液，机组保养 | LG |
| 更换过滤器（2台主机）阀门 | LG |
| 冷凝器清洗、器具 |  |
| 过滤器（网）清理、更换 |  |
| 水泵维护保养 |  |
| 冷却塔系统养护 |  |
| 冷却水质水处理及药剂 |  |
| 软化水养护投药及药剂 |  |
| 新风机组（含控制箱）维修保养及过滤器清洗 |  |
| 风机盘管过滤网清洗及空调出风口、回风口滤网清洗 |  |
| 空调通风管道清洁、管道更换 |  |
| 空调控制面板维修更换 |  |

注：此清单外的所有非人为故障，配件单价1000元（含）以下也由乙方承担，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费。配件单价价格由甲方根据市场调研进行决定，乙方需无条件配合。

- 6、九号教学楼（出版楼）

- 服务范围

| 名 称 | 品 牌 | 型 号 | 数 量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外机 | 美的 | MDV-1060W/D2SN1-8X3 | 16台 | 2022.11 |
| 室内机 | 美的 | MDV-D36 | 269台 | 2022.11 |
| 中控主机 | 美的 |  | 1台 | 2022.11 |

- 服务内容

1、维修

① 室内、外机故障（不含电源及电源线路部分）；

② 空调系统冷媒管路故障，冷媒保温破损；

③ 室内、外机通信线路故障；

④ 室内机冷凝水排水故障；

⑤ 室内机风管系统故障；

⑥ 负责除空调主机压缩机以外所用配件费用。（人为破坏除外）

⑦ 全年24小时无间断服务，空调故障响应标准：在接到报修电话后，20分钟内到达现场，及时查找故障，尽可能采取有效措施优先保证机组正常使用；一般问题在2小时内解决；特殊故障在到达现场后2小时内出具解决方案。12小时解决处理。

2、清洗、消毒保养

- ① 269台室内机清洗、消毒、保养内容：

内机送、回风面板；内机过滤网；室内多联机清洗、消毒、室内机内部杂物清理；检查线路是否存在老化、磨痕、破损、剥离情况；开机15分钟以上检查各室内机效果及各部件运转是否正常。

- ② 16台室外机清洗保养内容：

用翅片清洗剂清洗室外机冷凝器；清洗室外机机壳；清洗室外机风轮、电机、内部管路等部件上的杂物；检查室外机有无异音、固定螺钉有无松脱；检查线路是否存在老化、磨痕、破损、剥离情况；检查喇叭口连接处有无漏氟痕迹；检查管路保温是否完整，不完整则修补；开机15分钟以上检查系统压力、电流、排气温度等参数是否正常。

- ③ 每年出具一次北京市卫健委认可的检测报告。

- （3）服务要求（须提供承诺书，加盖供应商公章）

Ⅰ、每月对设备运转性能进行跟踪检查调整、例行巡检。

Ⅱ、每月对电气系统的所有安全保护装置进行设定值核准及可靠性检查。对设备故障隐患进行预前检查排除，对机组易损件、密封件及时更新调换。

Ⅲ、每年一次对机组运转变工况调整性调试，测定机组性能；对设备本体及外部系统的“缺陷”提出专业性的维护建议。

Ⅳ、每年一次指导用户进行停机常规性保养。

Ⅴ、一个运转周期后，机组工作状态再次严格确认和维护，确保机组稳定、安全运转。

Ⅵ、保障甲方制冷期间的系统正常运行。

Ⅶ、设备突发事故服务：制冷季24小时无间断服务，空调故障响应标准：在接到报修电话后，20分钟内到达现场，及时查找故障

Ⅷ、其它服务：维护保养期间，维护保养工程师将给用户操作人员进行现场理论实践培训。

Ⅸ、每月出具维保工作报告、机组性能分析、并提出维护保养或维修方案。

- （4）乙方负责更换配件清单（此表内所有更换的配件及零部件等均需采用与空调设备完全兼容的配件，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费）

| 外 机 |  |
| --- | --- |
| 名 称 | 现有原装品牌型号 |
| 室外机主板 | 美的 |
| 室外机变频模块 |  |
| 室外机电源板 |  |
| 室外机滤波板 |  |
| 风机变频模块 |  |
| 四通阀 |  |
| 电子节流部件 |  |
| 室外风机电机 |  |
| 室外风叶 |  |
| 压缩机接触器 |  |
| 室外机传感器 |  |
| 内 机 |  |
| 名 称 | 品牌型号 |
| 室内机主板 | 美的 |
| 室内机电机 |  |
| 室内传感器 |  |
| 室内离心风轮 |  |
| 室内变压器 |  |

- 注：此清单外的所有非人为故障，配件单价1000元（含）以下也由乙方承担，乙方需另承担更换配件及零部件的拆装费、人工费。配件单价价格由甲方根据市场调研进行决定，乙方需无条件配合。

# 第七章  制作响应文件注意事项

第一步: 阅读采购文件格式要求，仔细阅读哪些地方是需要签字（法定代表人签字、授权代表签字）、盖章（公章）的，都有什么格式要求；

注：具体要求以采购文件为准，如文件中没有要求则无需提供

一、相关证明文件

1．营业执照等资格证明文件（复印件并加盖公章）

2．法定代表人授权书（注意授权书格式要求，一般都要求 ：法定代表人签字且授权代表签字、并加盖公章，有的还要求有被授权人身份证复印件加盖公章）

3．供应商的财务状况报告

- 供应商在响应文件中，可提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

- 如供应商无法提供上一年度年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明（注意有效期、针对本项目、原件等要求）。

- 银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

- 资信证明无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。银行开具的资信证明中明确规定复印无效的，需提交原件。

- 社会保障资金缴纳记录说明：供应商须提供开标前  ？（按照采购文件要求，要注意缴费的月份并不是实际的月份，通常都是10月份缴纳9月份社保）个月内  ？ 个月（按照采购文件要求）依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等，并加盖供应商公章（自行编写无效）；不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供证明其不需要缴纳社会保障资金的相应文件并加盖供应商公章。

- 依法缴纳税收的证明材料说明：供应商须提供开标前 ？（按照采购文件要求，要注意缴费的月份并不是实际的月份，通常都是10月份缴纳9月份税收）个月内  ？  个月（按照采购文件要求）依法缴纳税收的记录复印件并加盖供应商公章（自行编写无效）；依法免税的供应商，提供证明其免税的相应证明文件并加盖供应商公章。

- 采购文件要求的承诺书等文件（仔细阅读格式，按照采购文件格式要求签字盖章）

- 其他资格证明文件（仔细阅读格式，按照采购格式要求）例如：供应商须提供在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）或北京市企业信用信息网站（http://qyxy.baic.gov.cn/）登记的股东及出资信息，要求打印网页并加盖公章。

二、阅读供应商须知中合格供应商的其他要求，如有特殊要求，按要求提供证明材料

三、阅读采购需求部分的技术性废标条款，如有特殊要求，提供相应证明材料并加盖公章

四、技术、商务偏离表要逐项如实填写

五、投标有效期按照采购文件要求填写

第二步:阅读采购文件的保证金条款（及时汇出足额保证金）

第三步: 响应文件初稿完成后，阅读采购文件无效标条款、资格性审查、复合性审查表(如有)，逐项核实是否有漏项

第四步: 逐一仔细检查签字、盖章、然后按照采购文件要求装订、密封

第五步：阅读采购文件中递交文件时间及地点，提前查询路线，别迟到(竞争性谈判、采购等项目,被授权人带身份证原件)

以上内容如不涉及可不提供