北京科技大学

安全检测技术服务项目

招标文件

招标编号：BMCC-ZC23-0678

北京明德致信咨询有限公司

二○二三年十月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说  明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	6

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	20

第二章  合同条款及格式	24

第三章  附件——投标文件格式	24

第四章  招标公告（投标邀请）	48

第五章  投标人须知资料表	50

第六章  合同特殊条款	51

第七章  服务需求一览表及技术规格	51

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

1.1	招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京科技大学；采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	投标单位需在社会消防技术服务信息系统登记备案（需提供网站查询备案截图）。

1.2.3	项目负责人需持有一级注册消防工程师证书且在社会消防技术服务信息系统登记备案（需提供网站查询备案截图）。

1.2.4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.5   具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.6  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.7  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.8  必须按规定获取招标文件，否则没有资格投标。

1.2.9  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供服务内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同条款及格式

第三章	　附件——投标文件格式

第四章	　招标公告（投标邀请）

第五章  投标人须知资料表

第六章　合同特殊条款

第七章　服务需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3    除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在按规定获取招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3投标人的财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5-6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——业绩证明材料

附件8——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件9——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	对照招标文件技术规格，说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第七章“服务需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均逐条写入“项目偏离表”（附件4），需逐条点对点进行应答，关于文件其它内容的投标偏差和例外均写入“项目偏离表”（附件4）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货服务价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标全部服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括服务人员、清洁保养、维护维修等费用；

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票/汇票/电汇/网银/金融机构、担保机构出具的保函；

其它地区：汇票/电汇/网银/金融机构、担保机构出具的保函；

投标保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第五章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份（U盘，需包含有签字盖章的正本PDF版扫描件及可编辑的WORD版投标文件各一份），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定位置签字（全名）并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章）。

14.4	如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

14.5	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2	  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（按规定获取招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）	未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）	投标文件未按照招标文件附件1至附件6规定要求签字、盖章的；

（3）	不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

（4）	未按照要求提供资格证明文件的；

（5）	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）	投标人串通投标的；

（8）	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3   根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的前3名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

01包：

| 序号 |  | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分20分 | 1 | 投标文件质量 | 1.有目录索引、编页、排版等制作规范得0.5分，目录、页码等有错误本项0分； 2.双面打印得1分(证书复印件除外)，单面打印0分； 3.证件复印正文内容清晰得0.5分，证件或其它复印页面不清晰扣本项0分。 | 2 |
|  | 2 | 投标人业绩 | 投标人2020年01月01日起至投标截止之日止，以合同签订时间为准，做过的相关检测项目案例，每提供一个检测项目案例得1分，最多得6分。注：投标人须提供合同复印件（至少包括合同首页、内容页及双方盖章页）。 | 6 |
|  | 3 | 投标人能力 | 1.投标人具有有效的质量管理体系证书，得2分。 2.检验检测机构资质认定书附表中检验检测能力范围须包括电气防火检测和消防设施检测所有项目，即公安领域电气防火检测类别1.1-1.23消防设施检测类别2.24-2.86共86项参数，且没有限制项，全部包括得10分。每少1个项目或存在1个限制项扣1分，最多扣10分。提供非电气防火检测和消防设施检测项目类别的，本评分项得0分。 注：需提供相关资质证书复印件，并加盖投标人公章，否则不予加分。 | 12 |
| 技术服务部分70分 | 4 | 项目服务团队 （20分） | 1.对投标人提供的项目团队人员进行打分：10分 1）提供检测人员8人（含）以上得5分,5（含）-7人得3分,5人以下得1分（须提供检测人员为本单位正式员工的承诺，否则不予认可）。 2）检测人员中（不含项目经理）具有有效的消防设施操作员中级及以上等级资格证书5（含）人以上，得5分；3-4人，得3分；不足3人得0分（须提供检测人员为本单位正式员工的承诺，否则不予认可）。 2.对投标人提供的项目团队人员管理方案进行打分：10分 人员管理、人员协调措施针对性强，完全能够满足项目需求，得10分； 人员管理、人员协调措施针对性一般，有待完善，但能够满足项目需求，得5分； 人员管理、人员协调措施无针对性，对于满足项目需求有缺陷，得3分； 未提供此项内容，得0分。 | 20 |
|  | 5 | 服务方案 （30分） | 投标人应根据需求中的楼宇及点位情况，对服务整体方案进行描述。 1.对投标人提供的消防电气检测方案整体进行打分：15分 1）结合楼宇及点位情况，完全针对采购人进行描述，检测内容完全响应采购人需求，针对消防电气检测重点难点分析及相应措施合理可行，方案描述清晰，方案整体科学合理，可操作性强，得15分； 2）结合楼宇及点位情况，方案虽能满足采购人需求，但针对性弱，重点难点分析不足，可操作性待提高的，得12分； 3）结合楼宇及点位情况，方案有部分欠缺，无明显针对性，无重点难点分析，合理性有欠缺的，得8分； 4）未结合楼宇及点位情况，且方案描述不清晰，表达意思不够明确，方案整体欠合理，具有可操作性，得5分； 5）未结合楼宇及点位情况，且方案有重大欠缺，不能满足采购人需求的，得2分； 6）未提供消防电气检测方案或只是照抄招标文件的，得0分。 2．对投标人提供的服务中涉及的检测设备进行打分：10分 1）投标人在方案中明确列表说明涉及到的相关检测、维保设备符合《消防技术服务机构设备配备》标准，具有检定校准证书的，并附有图片，种类齐全、丰富的，得10分； 2）投标人在方案中明确列表说明涉及到的相关检测、维保设备，并附有图片，种类较齐全、有待完善的，得8分； 3）投标人在方案中只简单说明，但未明确列表说明或未附图片的，得3分； 4）未提供此项内容的，得0分。 3.针对本项目实施的应急处理方案进行打分：5分 针对可能出现的各类特殊情况有详细处理办法说明，应急处理流程完善，方案可行性强，得5分； 针对可能出现的特殊情况有较为全面的处理办法说明，有较为具体的应急处理流程说明，方案具有可行性，得3分； 针对可能出现的特殊情况有处理办法说明，应急处理流程说明欠合理，方案可行性一般，得1分； 未提供应急处理方案得0分。 | 30 |
|  | 6 | 有利于采购人实施的措施条款（20分） | 投标人有利于采购人实施的措施条款：20分 投标人针对采购人项目特点提出有利措施和承诺，内容丰富全面，语言描述清晰详尽，5项及以上得20分； 投标人针对采购人项目特点提出有利措施和承诺，内容较为丰富，语言描述清晰，3-4项得10分； 投标人针对采购人项目特点提出有利措施和承诺，内容较为片面，只是简单概述，2项及以下得5分； 未提供或照抄招标文件得0分。 | 20 |
| 价格部分10分 | 7 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 |
| 总 分 |  |  |  | 100分 |
| 注：投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的，投标人自行承担相关损失。 |  |  |  |  |

说明1：评标价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的服务全部由符合政策要求的小微企业承接，则对投标人（供应商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则对投标人（供应商）的报价给予2%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（服务）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

注6：如本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格扣除。

说明2：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明3：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明4：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 22     废标、停止评标及招标终止

22.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23．	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 24．	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25．	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.2   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.3	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第六章“合同特殊条款”。

### 29.    质疑

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按规定获取并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按规定获取招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30． 	其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章   合同条款及格式

(此为参考模版，以实际签订为准。合同附加条款，签订合同时采购人不违背主体条款的情况下可对要求进行细化。合同条款内容若与比选文件第七章“服务需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第七章“服务需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。)

北京科技大学安全检测技术服务项目

（   ***公司）

合同文件

年      月

合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  北京科技大学安全检测技术服务项目  及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1、项目名称：  北京科技大学安全检测技术服务项目

2、项目地点：北京科技大学本部教学办公区、昌平创新园区、管庄校区校内

3、资金来源：北京科技大学消防专项经费

4、项目内容：  北京科技大学安全检测技术服务项目建筑消防设施、电气设备检测

5、项目任务范围：

北京科技大学本部教学办公区、昌平创新园区、管庄校区及甲方指定的其他区域建筑消防设施、电气设备检测

二、合同期限

合同期限：     年      月     日至     年     月      日

三、质量标准

项目质量符合 合格及以上  标准。

四、项目中标价与付款方式

1、项目中标价人民币：                   元，

人民币大写：                   ；

2、付款方式：第一年检测完成乙方向甲方出具合格的检测报告后，甲方向乙方支付中标价的30%；第二年检测完成乙方向甲方出具合格的检测报告后，甲方向乙方支付中标价的30%；第三年检测完成乙方向甲方出具合格的检测报告后，甲方向乙方支付中标价的40%；

3、甲方在支付检测费用前，乙方应向甲方提供符合要求的相应数额的增值税发票，甲方在收到发票后15日内向乙方支付发票的等额费用。

五、项目负责人

1、甲方负责人：

2、乙方负责人：

六、文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标人与中标人权利及义务条款；

（3）检测费用及其付款结算办法

（4）项目详情（中标项目范围清单）及项目标准；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成中标项目，确保项目质量和安全，不进行项目转包及违法分包。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、争议解决

因本合同所引起的任何相关争议，双方友好协商解决，如果协商不成，可以向北京地区人民法院提起诉讼。

九、签订时间

本合同于     年       月     日签订。

十、签订地点

本合同在                       签订。

十一、、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式    肆   份，均具有同等法律效力，甲乙双方各执    贰    份。

甲方： （公章）                            乙方： （公章）

法定代表人或委托代理人：                    法定代表人或委托代理人：

（签字）                                    （签字）

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

地  址：                                  地  址：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                            电  话：            

传  真：                             传  真：             

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

中标通知书

# 第三章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

包括：5-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3投标人的财务状况报告

5-4社会保障资金缴纳记录

5-5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——业绩证明材料

附件8——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件9——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

1．	投标一览表

2．	投标分项报价表

3．	项目偏离表

4．	资格证明文件

5．	遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

6．	以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与报价文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

## 附件3　　　　投标分项报价表

招标编号：                              项目名称：　                          报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 供应商企业类型 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |  |
| 1. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

## 附件4　　　　项目偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的条款 | 投标文件的响应 | 说明 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应内容需清晰明确，如需提供证明材料的需在表格中填写证明材料所在页的页码并标出响应内容所在位置，因未提供页码或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的，投标人自行承担相关损失。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件5　　　　资格证明文件（格式）

目     录

5-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3投标人的财务状况报告

5-4社会保障资金缴纳记录

5-5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件5-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

1、提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），上述材料加盖本单位公章；

2、投标单位需在社会消防技术服务信息系统登记备案（需提供网站查询备案截图）

3、项目负责人需持有一级注册消防工程师证书且在社会消防技术服务信息系统登记备案（需提供网站查询备案截图）

附件5-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税，上述材料加盖本单位公章】

附件5-3　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供会计师事务所出具的本单位2022年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供招标文件规定的年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，招标采购单位保留审核原件的权利）

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件5-4    社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金，上述材料加盖公章】

附件5-5  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第七章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料）

附件5-6  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件5-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

1、其他资格证明文件（如有，复印件材料加盖公章）

## 附件6    法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字或盖章的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字或盖章生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件7    业绩证明材料

（列表描述，包括但不限于项目名称、采购服务名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件并加盖公章）

## 附件8　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

（如本项目专门面向中小企业采购，本声明函属于资格证明文件）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

9—1各岗位人员配置及主要驻项目现场的管理人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 工作年限 | 职称证书/其他证书 | 现任职务 | 类似服务的经历、业绩介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格格式可自拟，需按招标文件要求提供相关人员证书复印件；

1.人员配置各单位自行评估确定。

2.表格依据实际情况拓展。

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：_______________

投标人名称(盖章): ______________________

年   月    日

第四章    招标公告（投标邀请）

北京明德致信咨询有限公司受北京科技大学的委托，对下述项目进行招标，欢迎合格的投标人前来投标。

1.	项目名称：北京科技大学安全检测技术服务项目

2.	招标编号：BMCC-ZC23-0678

3.	项目概况：见第七章“服务需求一览表及技术规格”。

4.	合格投标人：见第一章“投标人须知”的1.2条。

5.   获取招标文件：

（1）时间：自招标公告发布之日起至2023年10月18日上午09:00-11:30，下午13:00至17：00止（北京时间，法定节假日除外）。

（2）地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

（3）获取方式及售价：本项目只接受汇款获取招标文件。每包人民币500元。（注：汇款时必须备注BMCC-ZC23-0678报名费，电汇或网银须于“获取招标文件截止时间”前到账）

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐    号：0200 0062 1920 0492 968。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择编号“BMCC-ZC23-0678”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证（电汇或网银必须于2023年10月18日17：00前到账）提交报名申请（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版招标文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

6.	投标截止时间及开标时间、地点：

时间：2023年11月1日9点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第四会议室（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。

7.   需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等。

8.   其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

9.  公告期限：发布公告之日起5个工作日。

采购人：北京科技大学

地址：北京市海淀区学院路30号

联系人和联系方式：谭老师，010-62332135

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

邮编：100083

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐  号：0200 0062 1920 0492 968

联系部门：招标事业部

联系人：韩伯阳、杜畅、王经理、吕绍山、颜华

联系方式：010－82370045/17600207104

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

# 第五章   投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京科技大学 联系方式：62332135 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 联系方式：82370045 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算（控制金额）的1.5％。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。（中标服务费如超过5万元，按照5万元收取） |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； U盘 1 份。（需包含有签字盖章的正本PDF版扫描件及可编辑的WORD版投标文件各一份） |
| 15.1 | 投标截止期：2023年11月1日9:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2023年11月1日9:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第四会议室（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增加变更：不超过10％ |

# 第六章　 合同特殊条款

合同特殊条款是合同条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1、	定义

1.1 买方：本合同买方系指：　北京科技大学 。

1.2 卖方：本合同卖方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.3 现场：本合同项下的服务地点位于：北京科技大学 。

2、服务方式

2.1　本合同项下的服务方式为：　按采购人要求完成　　　　　　　　　。

2.2  本合同项下的完成期为：       按采购人要求       。

3、 技术资料：　按合同约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

注：本条款内容若和招标文件第七章“服务需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第七章“服务需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第七章    服务需求一览表及技术规格

| 包号 | 分包名称 | 项目名称 | 服务期 | 预算 总金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 安全检测技术服务 | 北京科技大学安全检测技术服务项目 | 3年 | 215 |

1、如所投服务应按人民币价格报价（报价必须包含完成本项目的全部费用），否则视为对招标文件的非实质性响应。

2、由北京科技大学组织最终验收：合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

一、预算总价

215万/三年

服务期限：自合同签订之日起三年。

二、消防检测项目内容及要求

1.1消防供电配电

1.1.1消防配电柜（箱）

检测项目：试验主、备电切换功能；消防电源主、备电源供电能力测试

1.1.2应急电源

检测项目：试验应急电源充、放电功能

1.1.3联动试验

检测项目：试验非消防电源的联动切断功能

1.2火灾自动报警系统

1.2.1火灾探测器

检测项目：试验报警功能

1.2.2手动报警按钮

检测项目：试验报警功能

1.2.3监管装置

检测项目：试验监管装置报警功能，屏蔽信息显示功能

1.2.4警报装置

检测项目：试验警报功能

1.2.5报警控制器

检测项目：试验火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音等功能，火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能

1.2.6消防联动控制器

检测项目：试验联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，试验控制器显示功能，试验电源部分主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能

1.3消防供水设施

1.3.1消防水池

检测项目：核对储水量、自动进水阀进水功能，液位检测装置报警功能

1.3.2消防水箱

检测项目：核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟消防水箱出水，测试消防水箱供水能力，液位检测装置报警功能

1.3.3稳（增）压泵及气压水罐

检测项目：模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐稳压、增压能力，自动启泵、停泵及联动启动主泵的压力工况，主、备泵切换功能

1.3.4消防水泵及控制柜

检测项目：试验手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能，利用测试装置测试消防泵供水时的流量和压力

1.3.5水泵接合器

检测项目：利用消防车或机动泵测试其供水能力

1.3.6阀门

检测项目：试验控制阀门启闭功能、液压装置减压功能

1.4消火栓（消防炮）灭火系统

1.4.1室内消火栓

检测项目：试验屋顶消火栓出水压力、静压及水质，测试室内消火栓静压

1.4.2消防水喉（软盘）

检测项目：射水试验

1.4.3室外消火栓

检查项目：试验室外消火栓出水及静压

1.4.4启泵按钮

检测项目：试验远距离启泵功能及信号指示功能

1.4.5联动控制功能

检测项目：自动方式下，分别利用远距离启泵按钮、消防联动控制盘控制按钮启动消防水泵，测试最不利点消火栓、消防炮出水压力及流量；具有火灾探测控制功能的消防炮系统，应模拟自动启动

1.5自动喷水灭火系统

1.5.1报警阀组

检测项目：试验报警阀组试验排放阀排水功能，压力开关、水力警铃报警功能

1.5.2末端试水装置

检测项目：试验末端放水测试工作压力、水流指示器、压力开关动作信号、水质情况，楼层末端试验阀功能试验

1.5.3水流指示器

检测项目：核对反馈信号

1.5.4探测、控制装置

检测项目：测试火灾探测传动装置的火灾探测及控制功能、手动控制装置控制功能

1.5.5充、排气装置

检测项目：测试充气、排气装置充、排气功能

1.5.6联动控制功能

检测项目：在系统末端放水或排气进行系统联动功能试验，测试水流指示器、压力开关、水力警铃报警功能；具备火灾报警探测传动控制功能应模拟系统自动启动

1.6泡沫灭火系统

1.6.1泡沫液储罐

检测项目：核对泡沫液有效期和储存量

1.6.2：泡沫栓、泡沫喷头，泡沫产生器

检测项目：试验出水或出泡沫功能

1.6.3泡沫泵

检测项目：手动/自动启动及主、备泵切换功能；阀门启闭功能及信号反馈功能

1.6.4联动控制功能

检测项目：具备火灾探测传动控制装置的泡沫灭火系统，应结合泡沫灭火剂到期更换进行系统自动启动，测试泡沫消火栓、泡沫喷头、泡沫产生器出泡沫功能，泡沫比例混合器混合配比功能，泡沫泵、水泵供泡沫液，供水功能

1.7机械加压送风系统

1.7.1送风口

检测项目：测试手动/自动开启功能

1.7.2送风机

检测项目：测试手动/自动启动、停止功能

1.7.3送风量、风速、风压

检测项目：测试最大负荷状态下，系统送风量、风速、风压

1.7.4联动控制功能

检测项目：通过报警联动，检查防火阀、送风自动开启和启动功能

1.8机械排烟系统

1.8.1自然排烟设施

检测项目：测试自然排烟窗的开启面积、开启方式

1.8.2排烟阀、电动排烟窗、电动挡烟垂壁、排烟防火阀

检测项目：测试排烟阀、电动排烟窗手动/自动开启功能，测试挡烟垂壁的释放功能，测试排烟防火阀的动作性能

1.8.3排烟风机

检测项目：测试手动/自动启动、排烟防火阀联动停止功能

1.8.4排烟风量、风速

检测项目：测试最大负荷状态下，系统排烟风量、风速

1.8.5联动控制功能

检测项目：通过报警联动，检查排烟风机的性能

1.9应急广播系统

1.9.1扬声器

检测项目：测试音量、音质

1.9.2功放、卡座、分配盘

检测项目：测试卡座的播音、录音功能，测试功放的扩音功能，测试分配盘的选层广播功能，测试合用广播系统应急强制切换功能，测试主、备扩音切换功能

1.9.3联动控制功能

检测项目：通过报警联动，检查合用广播系统应急强制切换功能，扬声器播音质量及音量，卡座录音功能，分配盘分区及选层广播功能

2.1防火分隔

2.1.1防火卷帘

检测项目：试验防火卷帘的手动、机械应急和自动控制功能、信号反馈功能、封闭性能，通过报警联动，检查防火卷帘自动释放功能及喷水冷却装置的联动启动功能，测试有延时功能的防火卷帘的延时时间、声光指示

2.2消防电梯

检测项目：测试首层按钮控制电梯回首层功能、消防电梯应急操作功能、电梯轿箱内消防电话通话质量、电梯井排水设备排水功能，通过报警联动，检查电梯自动迫降功能

三、电气检测项目

1）、配电设备：变压器、低压配电室、配电箱（盘）、开关箱（盘）、电控柜（盘）等：

变、配电室

1、干式电力变压器

1.1 直观检查

1.1.1 电压、电流指示值应正常；

1.1.2 引线接头、电缆、母线应无过热迹象；

1.1.3 测温装置应齐全、完好；

1.1.4 变压器声响应正常；

1.1.5 风冷装置运行应正常；

1.1.6 变压器的线圈浇注体应无裂纹和附着脏物，铁芯、套管表面应无严重积污现象；

1.1.7 各部位的接地应完好无损。

1.2 仪器检测

1.2.1 测量各部连接点（含端子）、引线接头、电缆终端头的温度；

1.2.2 探测各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头的放电现象。

1.2.3 检查变压器低压侧各相电流和测量中性线电流。

2、低压配电装置

2.1 直观检查

2.1.1电压、电流指示值应正常；

2.1.2各种设备（含母线）的各部位连接点应无过热、锈蚀、烧伤、熔接等异常现象；

2.1.3各种设备的套管、绝缘子外部无破损、裂纹、放电痕迹；

2.1.4低压电气设备的灭弧装置，如灭弧栅、灭弧触头、灭弧罩、灭弧用绝缘板应完好无损；

2.1.5绝缘导线穿越金属构件时，应有绝缘导线不被损伤的保护措施；

2.1.6隔离用的挡板或隔板应无破损和无放电痕迹；

2.1.7电缆终端头应无过热和无放电痕迹；

2.1.8接地应完好；

2.2 仪器检测

2.2.1测量母线的连接点、分支接点、接线端子的温度；

2.2.2测量刀开关触头、熔断器触头、电缆终端头的温度；

2.2.3测量柜内火花放电声音和位置；

2.2.4从进线柜上仪表读取各相线电流，测量中性线（N线）和保护地线(PE)的异常电流。测量各分支回路的相线电流。

3、 电力电容器

3.1装置电容器组的结构物（台架及柜体）应采用不燃材料制作。

3.2 装设在室内的低压电容器应采用干式塑膜型电容器。

3.3 电容器组的断路器、熔断器的接线和放电回路（放电变压器、电压互感器、放电电阻等）及其引线应完好。

3.4 电容器组在运行时，应无火花或放电声等放电现象。

3.5 低压电容器组控制系统（包括补偿控制器、接触器等控制回路）工作应正常。

4、室内低压配电线路

4.1直观检查

4.1.1金属管配线

a、闷顶内有可燃物时，其配电线路应穿金属管保护。

b、导线穿入钢管时，管口处应装设护线套保护导线，在不进入接线盒（箱）的垂直管口，穿入导线后，应将管口密封。

c、在严重腐蚀性的场所（如酸、碱和具有腐蚀性的化学气体），不宜采用金属管配线。

d、敷设在潮湿场所的管路，应采用镀锌钢管。干燥场所的管路可采用电线管。

e、金属管在入接线盒、灯头盒、开关盒等处应符合下列规定：

f、明装金属管应加锁母和护口，多尘、潮湿场所外侧并加橡皮垫圈。

g、有震动的地方和有人进入的木结构闷顶内的管路，入盒时应加锁。

h、敷设的接线盒、灯头盒、开关盒的敲落孔，除对实装管孔敲落外其它备用的不应敲掉。

4.1.2护套线配线

a、护套线严禁直接敷设在抹灰层、闷顶、护墙板、灰幔角落和墙壁内。

b、护套线与接地导体或不发热管道等紧贴交叉处，应加绝缘保护管，敷设在易受机械损伤场所的护套线，应加设钢管保护。

c、护套线进入接线盒（箱）或与设备、器具连接时，护套层应引入接线盒（箱）内或设备器具内。

4.1.3线槽配线

a、金属线槽应经防腐处理，具有槽盖的封闭式金属线槽，可在闷顶内敷设。

b、塑料线槽必须具有阻燃性能。

c、线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所。

d、线槽内的导线不应有接头，接头应设在接线盒内。

e、金属线槽应可靠接地，但不应作为设备的接地线。

4.1.4可挠性金属管配线

a、敷设在多尘或潮湿场所的可挠金属保护管，管口及其各连接处均应密封严实。

b、在可挠金属保护管有可能受重物压力或明显机械冲击处，应采用保护措施。

c、在闷顶内从接线盒引向器具的绝缘导线应采用可挠金属管或金属软管等保护，导线不应有裸露部分。

4.1.5装饰工程配线

a、装饰工程如有可燃性装饰材料时，配电线路应采用铜芯导线，导线的接头应焊接。

b、通过有装饰场所或部位的配电线路，每条支路均应单独设置断路器进行短路和过载保护。

c、动力设备和照明装置的配电线路，穿越可燃、难燃装饰材料时，除配电线路应穿保护管外，尚应采用玻璃棉、岩棉等非燃材料做隔热阻燃保护。

d、配电线路设置在可燃装饰夹层时，应穿金属管保护，若受装饰构造条件限制局部不能穿金属管时，必须采用金属软管。其长度不宜大于2m,导线不得裸露。

e、装饰工程内不应设临时配电线路，电源插座不应直接安装在可燃结构上，照明灯饰材料必须采用难燃性材料。

5、导线敷设

5.1 导线

5.1.1导线连接

a、导线接头应设在盒（箱）或器具内，在多尘和潮湿场所应采用密封式盒（箱）；

b、盒（箱）的配件应齐全，并固定可靠。

c、在配线的分支连接处，干线不应受到支线的横向拉力。

d、绝缘导线连接处，应包扎绝缘，其绝缘水平不应低于导线本身的绝缘等级。

5.1.2导线与设备或器具连接

a、截面为10mm2及以下的单股铜芯线可直接与设备或器具的端子连接。

b、截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线芯应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备或器具的端子连接。

c、截面大于2.5mm2的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备或器具的端子连接。

d、接线端子压接导线不得多于两根。

5.2仪器检测

5.2.1导线接头、导线与设备或器具的接线端子测温，其最高允许温度应符合规定。

5.2.2探测导线接头，导线与设备或器具的接线端子打火放电现象。

5.2.3测量相线电流、中性线电流和PE线异常电流。

6、绝缘导体的绝缘强度

6.1直观检查

6.1.1绝缘体老化、腐蚀和机械损伤情况

a、绝缘导线芯线连接后，绝缘带应均匀紧密包缠。

b、在接线端子的根部与绝缘层间和空隙处，应采用绝缘带严密包缠。

c、导体绝缘体不应有严重老化、腐蚀和机械损伤现象。

7、插座与开关

7.1插座

7.1.1直观检查

a、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的区别，且必须选择不同结构，不同规格和不能互换的插座；其配套的插头，应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

b、落地插座应采用专用产品并具有牢固可靠的保护盖板。

c、在潮湿场所，应采用密封良好的防水、防溅插座。

d、插座靠近可燃物或安装在可燃结构上时，应采取隔热、散热等保护措施。暗装插座应采用专用盒。

e、导线与插座连接处应牢固可靠，螺丝应压紧无松动，插座应完好无损。

f、民用插座的保护接地线应选用与相线截面，绝缘等级相同的铜芯导线。

g、移动式插座应采用合格产品，使用时应符合下列规定：

g1）、电源线采用铜芯电缆或护套线，其长度不宜超过2m；

g2）、具有保护地线（PE线）；

g3）、严禁放置在可燃物上；

g4）、严禁串接使用；

g5）、严禁超载使用。

7.1.2仪器检测

a、插座接线应符合下列规定：

1）、单相两孔插座,面对插座的右孔（或上孔）与相线相接，左孔（或下孔）与中性线相接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线相接，左孔与中性线相接。

2）、单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线（PE线）均应接在上孔，插座的保护接地端子不应与中性线端子直接连接。

b、有插头的工作插座，其触头处应无过热和打火放电现象。

7.2 开关

7.2.1开关靠近或安装在可燃结构上时，应采取隔热、散热措施。

7.2.2开关使用时不应有过热和打火放电现象。

8、低压断路器

8.1直观检查

8.1.1低压断路器

a、低压断路器与熔断器配合使用时，熔断器应安在电源测。

b、低压断路器的接线，应符合下列规定：

1）、裸露在箱体外部且易触及的导线端子，应有绝缘保护。

2）、低压断路器脱扣装置的动作应可靠，过载脱扣整定值应与导线载流量相匹配。

8.1.2 配电箱（盘）和开关箱

a、配电箱（盘）和开关箱的近旁，不应堆放可燃物。

b、配电箱（盘）和开关箱内的导线应绝缘良好，排列整齐，固定牢固，导线端头应用螺栓压接，并应有防松装置。

8.2仪器检测

8.2.1检测低压断路器，低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器，防火用漏电保护器等的各接线端子的最高允许温度应符合表4的规定。

8.2.2检测低压断路器、低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器、防火用漏电保护器等各接线端子，不应有打火放电现象。

8.2.3测量各接线端子连接线上的相线电流、中性线电流和PE线异常电流。

9、照明装置

9.1 直观检查

9.1.1照明灯具上所装的灯泡，不应超过灯具的额定功率。

9.1.2灯具各部件应无松动、脱落和损坏。

9.1.3照明灯具与可燃物之间的距离应符合下列规定：

a、普通灯具不应小于0.3m；

b、高温灯具不应小于0.5m；

c、影剧院、礼堂用的面光灯、耳光灯泡表面不应小于0.5m；

d、当容量为100~500W的灯具不应小于0.5m；

e、当容量为500~2000W的灯具不应小于0.7m；

f、当容量为2000W以上的灯具不应小于1.2m。

g、当距离不够时，应采取隔热、散热措施。

9.2仪器检测

9.2.1日光灯镇流器线圈的最高允许温度不应超过给定tw值，如没有标注tw

值时，其最高允许温度不应超过（内有衬纸）95℃和（内无衬纸）85℃。电容器外壳的最高允许温度不应超tc值，如没有标注tc值时，其最高允许温度不应超过50℃。

9.2.2检测带电体对地（外壳）火花放电现象。

9.2.3空调器的使用应符合下列规定：

a、空调器应单独供电；空调电源线应设置短路、过载保护。

b、空调器不应安装在可燃结构上，其设备与周围可燃物的距离不应小于0.1m。

c、分体式空调穿墙管路应有套管保护，出口周边修饰规矩；室内机体接线端子板处接线牢固、整齐、正确。

9.2.4 测量各连接点（含端子）温度。

9.2.5检测各种电气设备的火花放电现象。

检测项目：配电箱（盘）、开关箱（盘）、电控柜（盘）等的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。5KW以上配电箱、盘等全部检测，其它根据负荷抽检，但抽检比例不低于50%。

2）线路敷设：配电线路（包括临时供电线路）及电力、电缆：

检测项目：导线及电缆的敷设、线路是否老化、损伤;与电器设备的连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。配电间全部检测。其它区域根据环境状况抽检，装修复杂处、人员聚集处、环境状况不良处重点检测。

3）照明灯具、开关、插座的安装：开关、插座、照明装置、装饰灯具：

检测项目：开关、插座（包括移动式插座）、照明装置、装饰灯具、连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。根据环境状况抽检，装修复杂处、人员聚集处、环境状况不良处重点检测。

四、部分技术规范及标准

《电气防火检测技术规范》  DB11/T 065-2022

《电气防火检测评定规则》 T/BJXF 009-2023

《建筑消防设施检测服务规范》 DB11/T 3034-2023

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2019

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017

《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007

《泡沫灭火系统施工及验收规范》 GB50281-2006

《干粉灭火系统设计规范》 GB50347-2004

《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB50444-2008

《固定消防炮灭火系统施工及验收规范》 GB50498-2009

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014

《防火卷帘》 GB14102-2005

《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

《消防技术服务机构设备配备》 XF1157-2014

《建设工程消防验收评定规则》 XF836-2016

《建筑消防设施检测技术规程》 XF 503-2004

满足《社会消防技术服务管理规定》从业条件

五、投标单位的特定资格与条件

★5.1投标单位需在社会消防技术服务信息系统登记备案（需提供网站查询备案截图）

★5.2项目负责人需持有一级注册消防工程师证书且在社会消防技术服务信息系统登记备案（需提供网站查询备案截图）

六、项目区域面积详情

土木与环境楼消防设施设备明细表（建筑面积：21863.26）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 45 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 57 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 58 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  | 57 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  | 58 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  | 57 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  | 59 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  | 55 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  | 58 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  | 59 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |
| 11 |  | 44 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  | 61 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 1 |
| B1 | 86 | 109 |  | 8 | 3 | 10 | 8 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 86 | 777 | 24 | 46 | 41 | 94 | 69 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 12 |

注：利达JB-QB-LD128EII（琴台）火灾自动报警设备

机电信息楼消防设施设备明细表（建筑面积：35507.01）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 47 | 1 | 8 | 5 | 13 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 47 | 1 | 5 | 5 | 12 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 51 | 1 | 5 | 5 | 13 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 54 | 1 | 5 | 5 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 59 | 1 | 5 | 5 | 14 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 51 | 1 | 5 | 5 | 13 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 54 | 1 | 5 | 5 | 14 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 49 | 1 | 5 | 5 | 13 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 47 | 1 | 5 | 5 | 14 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 54 | 1 | 5 | 5 | 14 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 48 | 1 | 5 | 5 | 14 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 50 | 1 | 5 | 5 | 14 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 215 | 31 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |  | 1 |  |  |  |  |
| B2 | 219 | 65 |  | 15 | 5 | 20 | 12 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 434 | 707 | 13 | 90 | 70 | 187 | 107 | 3 | 2 |  |  |  |  |

注：海湾JB-QG-GST5000H（立柜)火灾自动报警设备

经济管理楼消防设施设备明细表（建筑面积：17024.63）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104 | 32 |  | 6 |  | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 148 | 52 | 8 | 5 |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  | 8 |
| 3 | 96 | 54 | 7 | 5 |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  | 4 |
| 4 | 104 | 45 |  | 3 |  | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 102 | 36 |  | 5 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 96 | 34 |  | 5 |  | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 71 | 37 |  | 5 |  | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 94 | 37 |  | 5 |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 47 | 50 |  | 5 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 47 | 50 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 47 | 50 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 42 | 39 |  | 4 |  | 6 | 14 | 3 |  |  |  |  |  |
| B1 | 134 | 37 | 9 | 8 |  | 7 | 9 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |
|  | 1132 | 553 | 24 | 66 |  | 64 | 95 | 5 | 2 |  |  |  | 13 |

注：海湾JB-QG-GST5000（琴台）火灾自动报警设备

科技楼消防设施设备明细表（建筑面积：12513.30）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 | 模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 39 |  | 4 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 31 |  | 3 | 1 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 25 |  | 3 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 22 |  | 3 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 20 |  | 3 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 28 |  | 3 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 26 |  | 3 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 22 |  | 3 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 21 |  | 3 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  | 9 |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 243 |  | 30 | 10 |  | 42 |  |  | 2 |  |  |  | 10 |

注：海湾JB-QB-GST1500H（壁挂）火灾自动报警设备

逸夫教学楼消防设施设备明细表（建筑面积：25327.54）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92 | 53 | 5 | 8 | 3 | 13 | 12 |  |  |  |  |  | 3 |
| 2 | 63 | 55 | 5 | 8 | 3 | 13 | 14 |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | 56 | 65 | 6 | 8 | 3 | 13 | 13 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | 56 | 69 | 3 | 8 | 3 | 13 | 13 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 56 | 69 | 3 | 8 | 2 | 12 | 11 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | 55 | 60 | 4 | 7 | 3 | 12 | 11 |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | 49 | 53 | 4 | 7 | 3 | 12 | 11 |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | 108 | 50 | 3 | 7 | 2 | 13 | 11 |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 | 108 | 59 | 3 | 7 | 2 | 13 | 11 |  |  |  |  |  | 1 |
| B1 | 86 | 114 | 5 | 8 |  | 14 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | 729 | 647 | 41 | 76 | 24 | 128 | 123 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 12 |

注：利达JB-QB-LD128EⅡ（立柜）火灾自动报警设备

材料测试中心消防设施设备明细表（建筑面积：3613.30）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 28 |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 24 |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 18 |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 |  | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）自动报警设备

文法楼、马院消防设施设备明细表（建筑面积：3491.43）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 167 |  | 19 | 19 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |

理学楼消防设施设备明细表（建筑面积：2492.6）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 94 |  | 7 | 7 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

保安小楼、网络楼消防设施设备明细表（建筑面积：1632.6）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 72 |  | 10 | 10 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

校医院消防设施设备明细表（建筑面积：3558）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 80 |  | 9 | 9 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |

实验楼消防设施设备明细表（建筑面积：13962.64）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 58 |  | 6 | 7 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 48 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 41 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 41 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 37 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 225 |  | 18 | 19 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128E（Q）（壁挂）火灾自动报警设备

图书馆消防设施设备明细表（建筑面积：17190.53）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 127 |  | 6 | 2 | 13 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 132 |  | 6 | 2 | 13 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 132 |  | 6 | 2 | 13 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 106 |  | 6 | 2 | 11 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 497 |  | 24 | 8 | 54 | 32 |  |  |  |  |  |  |

注：海湾JB-QG-GST5000（立柜）火灾自动报警设备

外语楼消防设施设备明细表（建筑面积：5383.02）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 39 | 5 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 19 | 5 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 34 | 3 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 92 | 13 | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）火灾自动报警设备

冶金楼消防设施设备明细表（建筑面积：17093.99）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 78 |  | 5 | 3 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 32 |  | 4 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 47 | 2 | 4 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 61 |  | 4 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 45 | 1 | 4 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 44 | 1 | 4 | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 51 | 1 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 39 | 1 | 4 | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 45 | 2 | 4 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 38 | 1 | 4 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 41 | 1 | 4 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 44 | 1 | 4 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  | 35 | 2 | 5 | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 | 13 | 54 | 17 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |

注：海湾JB-QG-GST5000H（立柜）火灾自动报警设备

鸿博园消防设施设备明细表（建筑面积12203.13）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 259 | 66 | 10 | 7 |  | 18 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 252 | 52 | 19 | 8 |  | 18 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 257 | 53 | 16 | 7 |  | 18 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 247 | 70 | 12 | 9 |  | 18 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 100 | 63 | 25 | 8 |  |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 1115 | 304 | 82 | 39 |  | 72 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |

注：海湾JB-QG-GST5000H（立柜）火灾自动报警设备

腐蚀楼消防设施设备明细表（建筑面积：6512.16）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 12 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 12 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 11 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 9 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 9 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | 70 |  | 7 | 7 |  | 13 |  |  |  |  |  | 7 |

注：海湾JB-QG-GST1500H(壁挂)火灾自动报警设备

工程实践基地（一期）消防设施设备明细表（建筑面积：14358）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 190 | 43 |  | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 190 | 52 |  | 6 | 6 | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 188 | 37 |  | 4 | 7 | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 185 | 44 |  | 4 | 7 | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 191 | 46 |  | 6 | 8 | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 190 | 34 |  | 8 | 13 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 195 | 66 | 14 | 6 | 8 | 12 | 9 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| -2 | 165 | 58 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 |  |  |  | 2 |
|  | 1494 | 380 | 20 | 44 | 62 | 72 | 65 | 4 | 2 |  |  |  | 3 |

注：利达JB-QB-LD128EⅡ（立柜）火灾自动报警设备

工程实践基地（二期）消防设施设备明细表（建筑面积：14344.87）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2 | 199 | 110 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| -1 | 192 | 55 | 22 | 8 | 8 | 10 | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 180 | 57 |  | 8 | 8 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 176 | 46 |  | 6 | 6 | 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 178 | 47 |  | 6 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 178 | 47 |  | 6 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 176 | 46 |  | 6 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 176 | 77 |  | 6 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1455 | 485 | 34 | 59 | 59 | 41 | 70 | 2 | 2 |  |  |  |  |

学生公寓1斋消防设施设备明细表（建筑面积：21186.00）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 57 | 3 | 11 | 3 | 7 | 12 | 5 | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 57 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  | 43 |  | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| B2 |  | 43 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 790 | 38 | 104 | 42 | 98 | 90 | 8 | 7 | 2 | 2 |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EII（立柜）火灾自动报警设备

学生公寓2斋消防设施设备明细表（建筑面积：24359.00）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 54 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 62 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |
| B1 |  | 44 |  | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| B2 |  | 48 |  | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1076 | 16 | 144 | 54 | 162 | 126 | 8 | 7 |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EII（立柜）火灾自动报警设备

学生公寓3斋消防设施设备明细表（建筑面积：23842.00）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105 | 35 |  | 7 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 66 |  | 7 | 3 | 11 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 105 | 28 |  | 5 | 3 | 11 | 7 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| B2 |  | 28 |  | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 210 | 1015 |  | 115 | 51 | 187 | 119 | 6 | 6 |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EII（立柜）火灾自动报警设备

学生公寓4斋消防设施设备明细表（建筑面积：23328.82）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 70 | 3 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 2 |  | 75 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 77 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 77 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 76 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 78 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 76 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 77 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 76 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 79 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 79 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 78 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 75 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 76 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 74 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 79 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  | 52 |  | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| B2 |  | 35 |  | 8 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1309 | 48 | 143 | 54 | 162 | 126 | 7 | 8 |  |  |  |  |

注：海湾JB-QG-GST5000H（立柜）火灾自动报警设备

学生公寓5斋消防设施设备明细表（建筑面积：20090.04）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 59 | 3 | 8 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 2 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 55 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 59 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  | 48 |  | 7 | 3 | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| B2 |  | 36 |  | 7 | 3 | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 788 | 36 | 99 | 42 | 126 | 90 |  |  |  |  |  |  |

注：海湾JB-QG-GST5000H（立柜）火灾自动报警设备

学生公寓6斋消防设施设备明细表（建筑面积：16960.00）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 62 | 2 | 6 |  | 9 | 8 | 2 | 8 |  |  |  |  |
| 2 |  | 60 | 2 | 6 |  | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 60 | 2 | 6 |  | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 60 | 2 | 6 |  | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 60 | 2 | 6 |  | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 60 | 2 | 6 |  | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 60 | 2 | 6 |  | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 60 | 2 | 6 |  | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 60 | 2 | 6 |  | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 60 | 2 | 6 |  | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  | 40 |  | 6 |  | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| B2 |  | 40 |  | 6 |  | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 682 | 20 | 72 |  | 108 | 96 | 2 | 8 |  |  |  |  |

注：海湾JB-QG-GST5000H（立柜）火灾自动报警设备

学生公寓7斋消防设施设备明细表（建筑面积：21902.90）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 103 | 8 | 14 | 6 | 16 | 12 | 2 | 8 |  |  |  |  |
| 2 |  | 101 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 4 |
| 3 |  | 92 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 92 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 92 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 92 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 92 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 92 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 92 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 92 | 6 | 8 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 92 | 6 | 8 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  | 105 |  | 12 | 3 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| B2 |  | 103 |  | 12 | 3 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1240 | 72 | 134 | 32 | 140 | 136 | 2 | 8 |  |  |  | 4 |

注：海湾JB-QG-GST5000H（立柜）火灾自动报警设备

地下车库消防设施设备明细表（建筑面积：19769.26）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 6 | 126 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |
| B |  | 12 | 209 | 14 | 5 | 16 | 10 | 2 | 2 |  |  |  | 4 |
| C |  | 6 | 85 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| D |  | 12 | 109 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |
| E |  | 17 | 110 | 7 | 7 | 13 | 6 | 2 | 2 |  |  |  | 3 |
| F |  | 15 | 108 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |
| G |  | 19 | 120 | 7 | 5 | 10 | 7 | 2 | 2 |  |  |  | 5 |
|  | 1737 | 87 | 867 | 50 | 38 | 70 | 44 | 13 | 13 |  |  |  | 18 |

注：海湾JB-QG-GST5000H（立柜）火灾自动报警设备

体育馆消防设施设备明细表（建筑面积：24663.00）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 215 | 17 | 24 | 7 | 43 | 33 | 8 | 9 |  |  |  |  |
| 2 |  | 92 |  | 19 | 7 | 29 | 13 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 3 |  | 65 |  | 16 | 9 | 24 | 23 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| B1 |  | 67 |  | 12 | 4 | 17 | 14 | 4 | 5 |  |  |  |  |
|  | 856 | 439 | 17 | 71 | 27 | 113 | 83 | 24 | 26 |  |  |  |  |

注：海湾JB-QB-GST5000H（琴台）火灾自动报警设备

学生公寓8斋消防设施设备明细表（8、9斋共建筑面积：29257.45）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 42 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 43 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 43 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 135 | 22 |  | 7 | 7 | 10 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |
|  | 135 | 150 | 3 | 20 | 23 | 28 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EII（琴台）火灾自动报警设备

学生公寓9斋消防设施设备明细表（8、9斋共建筑面积：29257.45）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 37 |  | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 |  |  |  |  |
| 2 |  | 37 |  | 3 | 3 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 40 |  | 3 | 3 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 86 |  | 6 | 6 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 65 |  | 6 | 6 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 69 |  | 5 | 5 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 53 |  | 4 | 4 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 53 |  | 4 | 4 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 53 |  | 4 | 4 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 53 |  | 4 | 4 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 46 |  | 4 | 4 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 46 |  | 3 | 4 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 57 |  | 3 | 4 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 57 |  | 3 | 4 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  | 89 | 88 | 7 | 7 | 12 | 7 |  |  | 2 | 2 |  | 1 |
|  |  | 841 | 88 | 62 | 65 | 162 | 93 | 5 | 9 | 2 | 2 |  | 1 |

注：利达JB-QB-LD128EII（琴台）火灾自动报警设备

国际处消防设施设备明细表（建筑面积：3513.60）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 28 | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 34 | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 34 | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 35 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 131 | 4 | 8 | 4 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）火灾自动报警设备

13斋消防设施设备明细表（建筑面积：13800.00）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 32 |  | 7 |  | 7 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 34 |  | 6 |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 33 |  | 4 |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 33 |  | 4 |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 33 |  | 4 |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 33 |  | 4 |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 34 |  | 4 |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 33 |  | 4 |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 33 |  | 4 |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 33 |  | 4 |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 33 |  | 4 |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 33 |  | 4 |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 33 |  | 4 |  | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  | 32 |  | 7 |  | 7 | 6 | 5 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 462 |  | 64 |  | 98 | 62 | 8 |  | 2 | 2 |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EII（立柜）火灾自动报警设备

会议中心酒楼消防设施设备明细表（建筑面积：2050.00）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 11 | 3 | 2 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 30 |  | 4 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 28 |  | 4 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 69 | 3 | 10 | 3 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |

注：主机国际处  利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）火灾自动报警设备

逸夫科技馆消防设施设备明细表（建筑面积：3545.00）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 43 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 37 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 84 | 2 | 9 | 9 | 19 | 11 |  |  |  |  |  |  |

注：海湾JB-QG-GST1500H(壁挂)火灾自动报警设备

学生公寓10斋消防设施设备明细表（建筑面积：2420.00）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 35 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 35 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 35 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 105 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EII（立柜）火灾自动报警设备（学生公寓10斋、11斋、12斋、化生楼共用此报警主机）

学生公寓12斋消防设施设备明细表（建筑面积：6276.96）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 39 |  | 4 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 39 |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 39 |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 39 |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 39 |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 39 |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 234 |  | 19 | 18 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |

注: 利达JB-QB-LD128EII（立柜）火灾自动报警设备（学生公寓10斋、11斋、12斋、化生楼共用此报警主机）

学生公寓11斋消防设施设备明细表（建筑面积：4534.80）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 48 |  | 4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 48 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 48 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 48 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 48 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 48 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 288 |  | 19 | 18 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EII（立柜）火灾自动报警设备（学生公寓10斋、11斋、12斋、化生楼共用此报警主机）

化生楼消防设施设备明细表（建筑面积：4851.00）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 35 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 35 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 35 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 35 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 35 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 35 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 210 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EII（立柜）火灾自动报警设备（学生公寓10斋、11斋、12斋、化生楼共用此报警主机）

办公楼消防设施设备明细表（建筑面积：7500）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 61 |  | 3 | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 55 |  | 3 | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 56 |  | 3 | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 10 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 182 |  | 10 | 10 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）火灾自动报警设备

铭德楼消防设施设备明细表（建筑面积：1938.00）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 24 |  | 3 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 32 |  | 3 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 33 |  | 3 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 |  | 9 | 6 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |

注：海湾立柜JB-QB-GST200（立柜）火灾自动报警设备

金物楼消防设施设备明细表（建筑面积：7327.59）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 34 |  | 3 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 44 |  | 3 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 41 |  | 3 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 33 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 158 |  | 11 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）火灾自动报警设备

高等工程师楼消防设施设备明细表（建筑面积：4446.00）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 21 |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 29 |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 43 |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 93 |  | 6 | 6 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）火灾自动报警设备

理化楼消防设施设备明细表（建筑面积：7279.48）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 63 |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 59 |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 66 |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 8 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 196 |  | 10 | 10 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（Q）（壁挂）火灾自动报警设备

主楼消防设施设备明细表（建筑面积：15374.84）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 93 |  | 9 | 9 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 112 |  | 11 | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 98 |  | 10 | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 47 |  | 5 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 12 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 7 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 369 |  | 37 | 23 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（Q）（壁挂）火灾自动报警设备

附小消防设施设备明细表（建筑面积：3278.66）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 16 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 19 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

注：陆和LH150火灾自动报警系统

40栋地下室消防设施设备明细表（建筑面积：875.00）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 |  | 57 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）火灾自动报警设备

培训楼消防设施设备明细表（建筑面积：2327.35）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 67 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 46 |  | 3 | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 113 |  | 8 | 8 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）火灾自动报警设备

32地下室消防设施设备明细表（建筑面积：697.70）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 59 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）火灾自动报警设备

北库危化品库房消防设施设备明细表（建筑面积：550.93）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 放气指示灯 | 声光报警器 | 消防警铃 | 紧急启停按钮 | 悬挂干粉灭火器 | 气体灭火控制器 | 消防阀模块 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10 | 22 | 8 | 8 | 6 | 8 | 21 | 2 | 19 |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）火灾自动报警设备

工会消防设施设备明细表（建筑面积：1919.63）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 层显 | 红外对射 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 23 |  | 5 | 3 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）火灾自动报警设备

教学楼消防设施设备明细表（建筑面积：714.70）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 室内消火栓 | 红外对射 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：海湾JB-QG-GST1500H(壁挂) 火灾自动报警设备

| 万秀园消防设施设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| 1 | 152 | 63 | 7 | 5 | 4 | 14 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 152 | 59 | 14 | 5 | 5 | 14 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 152 | 55 | 14 | 5 | 5 | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 152 | 58 | 14 | 7 | 5 | 14 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 162 | 54 | 41 | 7 | 3 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |
|  | 770 | 289 | 90 | 29 | 22 | 69 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |

注：利达JB-QB-LD128EII（立柜）火灾自动报警设备

48、49栋（地下）消防设施设备明细表

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 室内消火栓 | 红外对射 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 71 |  | 9 | 6 | 38 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |

注：海湾GST100火灾自动报警设备

幼儿园消防设施设备明细表（建筑面积：2718）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 室内消火栓 | 红外对射 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 71 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 26 |
| 1 | 71 | 20 | 1 | 3 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 2 | 71 | 25 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 71 | 29 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 284 | 109 | 7 | 11 | 11 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD988（立柜）火灾自动报警设备

48栋（地下）消防设施设备明细表

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 层显 | 红外对射 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 36 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）火灾自动报警设备

37栋（地下）消防设施设备明细表（建筑面积：1340）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 层显 | 红外对射 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 96 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：利达JB-QB-LD128EN（M）（壁挂）火灾自动报警设备

管庄校区综合办公楼消防设施设备明细表（建筑面积：12800）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 568 |  | 49 | 47 |  | 45 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |

管庄校区6号宿舍楼消防设施设备明细表（建筑面积：2682）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 88 |  | 9 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |

管庄校区9号宿舍楼消防设施设备明细表（建筑面积：2367）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 97 |  | 10 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |

管庄校区10号宿舍楼消防设施设备明细表（建筑面积：4699）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 149 |  | 15 | 15 |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |

管庄校区11号宿舍楼消防设施设备明细表（建筑面积：2023）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 74 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |

管庄校区16号宿舍楼消防设施设备明细表（建筑面积：565）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 30 |  | 6 | 6 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

管庄校区教学楼楼消防设施设备明细表（建筑面积：7651）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 320 |  | 20 | 13 |  | 14 |  |  |  |  | 2 |  |

管庄校区一食堂消防设施设备明细表（建筑面积：2353）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 23 | 12 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

管庄校区16号宿舍楼消防设施设备明细表（建筑面积：565）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 30 |  | 6 | 6 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

管庄校区回民食堂消防设施设备明细表（建筑面积：300）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

管庄校区文娱活动中心消防设施设备明细表（建筑面积：940）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 15 |  | 4 | 7 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

管庄校区体育活动中心消防设施设备明细表（建筑面积：833）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

昌平创新园区学生宿舍区消防设施设备明细表（建筑面积：13680）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 570 |  | 34 | 25 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

昌平创新园区博士楼消防设施设备明细表（建筑面积：3750）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

昌平创新园区专家及食堂消防设施设备明细表（建筑面积：7150）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 231 | 42 | 20 | 19 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 |

昌平创新园区动力中心消防设施设备明细表（建筑面积：1203.49）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 20 |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |

昌平创新园区4-6厂房消防设施设备明细表（建筑面积：4246）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 96 | 1 | 17 | 10 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

昌平创新园区1-3厂房消防设施设备明细表（建筑面积：4522）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 102 |  | 18 | 11 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

昌平创新园区0号厂房消防设施设备明细表（建筑面积：405）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 16 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

昌平创新园区主楼、南楼、北楼消防设施设备明细表（建筑面积：49996）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1009 | 328 | 120 | 68 |  |  | 4 | 2 |  |  | 4 | 4 |

昌平创新园区特殊区域消防设施设备明细表（建筑面积：620）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 24 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

昌平创新园区（西区）消防设施设备明细表（建筑面积：46729.98）

| 层数 | 喷淋头 | 烟感探测器 | 温感探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 消防广播 | 室内消火栓 | 机械排烟风机 | 正压送风机 | 消防泵 | 喷淋泵 | 室外消火栓 | 防火卷帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

北京科技大学本部（电气检测）

| 序号 | 名称 | 范围 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3斋底商物美超市 | 地上：第1层局部；地下1层局部 | 500 |  |
| 2 | 职工活动中心 | 地上：第1-2层 | 1870 |  |
| 3 | 学生活动中心 | 地上：第1-2层；地下1层 | 1870 |  |
| 4 | 理化楼 | 地上：第1-4层 | 7279.48 |  |
| 5 | 主楼 | 地上：第1-6层；地下1层局部 | 15374.84 |  |
| 6 | 后勤服务集团动力中心 | 地上：第1层 | 220 |  |
| 7 | 图书馆 | 地上：第1-5层 | 17190.53 |  |
| 8 | 档案馆 | 地上：第1层局部 | 538 |  |
| 9 | 电教中心 | 地上：第4层局部 | 2000 |  |
| 10 | 高等工程学院（东区） | 地上：第1层 | 682 |  |
| 11 | 食堂（鸿博园） | 地上：第1-4层；地下1层 | 12203.13 |  |
| 12 | 食堂（万秀园） | 地上：第1-4层；地下1层 | 10080 |  |
| 13 | 附属小学 | 地上：第1-2层 | 3278.66 |  |
| 14 | 科教服务中心 | 地上：第1层 | 293.4 |  |
| 15 | 土木与资源工程学院 | 地上：第1-12层；地下1层 | 21863.26 |  |
| 16 | 体育馆 | 地上：第1-3层，地下1层 | 24663 |  |
| 17 | 金物楼 | 地上：第1-5层 | 7327.59 |  |
| 18 | 冶金生态楼 | 地上：第1-12层；地下1层 | 17093.99 |  |
| 19 | 冶金生态楼车间 | 地上：第1层 | 766 |  |
| 20 | 机电信息楼 | 地上：第1-12层；地下1-2层 | 35507.01 |  |
| 21 | 外国语学院 | 地上：第1-3层 | 5383.02 |  |
| 22 | 10斋学生公寓 | 地上：第1-3层 | 2420 |  |
| 23 | 腐蚀楼 | 地上：第1-7层 | 6512.16 |  |
| 24 | 材料测试楼 | 地上：第1-3层 | 3613.3 |  |
| 25 | 逸夫楼计算机教学中心 | 地上：第8-9层局部 | 2000 |  |
| 26 | 宣传部 | 地上：第1-2层 | 358 |  |
| 27 | 会议中心 | 地上：第1-13层；地下1层 | 13800 |  |
| 28 | 幼儿园 | 地上：第1－3层 | 3000 |  |
| 29 | 科技楼变配电室 | 地上：第1层局部 | 240.6 |  |
| 30 | 实验楼变配电室 | 地上：第1层局部 | 96.81 |  |
| 31 | 西南变配电室 | 地上：第1层局部 | 97.95 |  |
| 32 | 11斋室外箱式变压器 | 地上：第1层局部 | 15.36 |  |
| 33 | 东南变配电室 | 地上：第1层局部 | 107.7 |  |
| 34 | 中心变配电室 | 地上：第1层局部 | 221.22 |  |
| 35 | 东变配电室 | 地上：第1层局部 | 118.08 |  |
| 36 | 鸿博园室外箱式变压器 | 地上：第1层局部 | 15.36 |  |

北京科技大学管庄校区（电气检测）

| 序号 | 名称 | 范围 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合办公楼 | 地上：第1-10层；地下1层 | 12800 |  |
| 2 | 教学楼 | 地上：第1-4层 | 7651 |  |
| 3 | 6、10、11号学生宿舍楼 | 6号、11号：地上第1-3层； 10号：地上第1-4层 | 9816 |  |
| 4 | 9号宿舍楼 | 地上：第1-3层 | 2367.18 |  |
| 5 | 体育活动中心 | 地上：第1-2层 | 833 |  |
| 6 | 文娱活动中心 | 地上：第1-2层 | 940.43 |  |
| 7 | 学生食堂 | 地上：第1-2层 | 2353.8 |  |
| 8 | 金科餐厅 | 地上：1层 | 1042.32 |  |

北京科技大学昌平创新园区（电气检测）

| 序号 | 名称 | 范围 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验厂房（一）（1-3号） | 地上：1层 | 4522 |  |
| 2 | 试验厂房（二）（4-6号） | 地上：1层 | 4246 |  |
| 3 | 试样制作厂房（0号） | 地上：1层 | 405 |  |
| 4 | 至美、至善斋学生宿舍 | 地上：第1-6层 | 13680 |  |
| 5 | 至真斋博士后宿舍 | 地上：第1-6层 | 3750 |  |
| 6 | 至诚斋专家宿舍及磐铭园食堂 | 地上：第1-5层；地下1层 | 7150 |  |
| 7 | 动力中心 | 地上：1层；地下1层 | 1203.49 |  |
| 8 | 主楼(A、B楼) | 地上：第1-5层；地下2层 | 45076 |  |
| 9 | 力学化学厂房（C楼） | 地上：1层 | 4920 |  |
| 10 | 特殊地域厂房 | 地上：第1-2层；地下1层 | 620 |  |