北京邮电大学西土城校区消防报警系统更新项目（二次）

招标文件

项目编号：BMCC-ZC23-0715/BUPT-HWXCZB-23030

北京明德致信咨询有限公司

2023年12月

目录

第一章 投标邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	6

第二章 投标人须知资料表	8

第三章 投标人须知	11

一、说明	11

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人	11

2. 资金来源	13

3. 投标费用	13

二、招标文件	13

4. 招标文件构成	13

5. 投标人要求对招标文件的澄清	14

6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改	14

三、投标文件的编制	14

7. 投标文件编制的原则	14

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	15

9. 投标文件构成	15

10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件	16

11. 投标报价	17

12. 投标保证金	18

13. 投标有效期	19

14. 投标文件的签署与规定	19

四、投标文件的递交	20

15. 投标文件的装订、密封及递交	20

16. 投标截止期	21

17. 投标文件的修改与撤回	21

五、开标及评标	22

18. 开标	22

19. 评标委员会和评标方法	22

20. 投标文件的初审	23

21. 投标文件的澄清	25

22. 评标	26

23. 评标过程及保密原则	26

六、确定中标	27

24. 中标人的确定标准	27

25. 中标通知书	27

26. 签订合同	28

七、中标服务费	29

27. 中标服务费	29

八、质疑	29

28.质疑	29

九、履约验收	30

29.履约验收	30

十、其它	30

第四章 项目需求	31

一、	项目介绍	31

二、	项目履约时间、地点	32

三、	产品指标要求和实施方案	32

四、	服务要求	65

五、	付款方式	66

六、	履约验收方案	66

第五章 评标办法及评分标准	67

一、资格审查	67

二、符合性审查	69

三、评标办法	71

四、评分标准	75

第六章 合同格式	84

北京邮电大学货物采购合同	84

第七章 投标文件格式	94

1．投 标 书（格式）	95

2．开标一览表（格式）	96

3．投标分项报价表（格式）	97

4. 货物说明一览表	98

5．技术规格偏离表（格式）	99

6．商务条款偏离表（格式）	100

7．资格证明文件	101

8.  投标保证金	106

9．中标服务费承诺书（格式）	107

10. 投标人企业类型声明函	108

11．业绩案例一览表（格式）	111

12．拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）	112

13．主要技术方案的详细说明	114

14．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	115

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC23-0715/BUPT-HWXCZB-23030

项目名称：北京邮电大学西土城校区消防报警系统更新项目（二次）

预算金额：人民币299万元

最高限价：人民币269.098545万元

采购需求：北京邮电大学西土城校区科研楼、学6楼、学29楼、教一楼、教二楼、教四楼、行政楼、学活、留学生公寓、小西天网院等10座楼宇的消防报警系统均达到12年使用年限，应当进行报废更新。系统全部更新后，上述楼宇消防报警系统能够运行正常；火灾自动报警、消防泵、应急广播、声光警报、防火卷帘门、排烟风机等消防设备设施能够实现与报警主机和联动控制器的联动操作；更新后的消防报警系统均实现消防联网功能，报警信号，除小西天网络学院外，均接入校本部保卫处安防指挥中心消防总控室，安防指挥中心总控室消防主机能够接收到上述楼宇所有报警信号。具体要求详见招标文件第四章。

合同履行期限：合同签订后45天内完成安装调试并具备验收条件

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

3.本项目的特定资格要求：本项目涉及消防安装施工等内容，投标人应具有消防设施工程专业承包二级及以上资质

## 三、获取招标文件

时间：自2023年12月1日起至2023年12月8日止，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间）。

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）

方式：本项目不接受现场购买，只接受电汇或网银购买标书（注：汇款时必须备注BMCC-ZC23-0715报名费，电汇或网银须于“获取采购文件截止时间”前到账）（具体方式详见“其他补充事宜）

售价：人民币500元/包（售后不退）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交时间：2023年12月22日09:00-09:30（北京时间）

投标文件递交截止时间暨开标时间：2023年12月22日09:30（北京时间）

地点：北京邮电大学保卫处楼一层104会议室（北京市海淀区西土城路10号，从家属区东1门进）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.详细报名及获取招标（采购）文件方式，请完整阅读以下全部内容：

（1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC23-0715/1”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要）。报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（2）银行账户信息，电汇购买招标（采购）文件、投标保证金及中标（成交）服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号 +用途”，例如：ZC23-0715/1 标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

（3）招标（采购）文件的获取：北京明德致信咨询有限公司官网“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可下载电子版；

2.问题咨询联系方式的说明：

（1）有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：（010）8237 0045；

（2）有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询：请拨打公告“项目联系方式”中项目负责人的手机号码。

3.本项目统一组织踏勘，踏勘集合时间：2023年12月12日14:00，踏勘集合地点：北京市海淀区西土城路10号北京邮电大学保卫处楼门口空地

4. 评标方法：综合评分法

5. 投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。

6.本项目的公告发布媒介：中国政府采购网。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；节能产品、环境标志产品；进口产品管理等。

8. 凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京明德致信咨询有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京邮电大学

地    址：北京市海淀区西土城路10号

联系方式：王老师010-62282268

2.采购代理机构信息

名称：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系人：王经理、杨梦雪、吕绍山

联系方式：010－82370045、18612198356

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章 投标人须知资料表

本表是关于第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京邮电大学 地址：北京市海淀区西土城路10号 联系方式：王老师010-62282268 |
| 1．2 | 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室 电话：010－82370045 |
| 1.3.3 | 是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.6 | 本项目不专门面向中小企业采购。 |
| 2.1 | 财政性资金。本项目预算金额：人民币299万元。 |
| 7.3 | 投标语言：中文 |
| 10.4 | 本项目不接受进口产品投标。 |
| 12.1 | 投标保证金：伍万元整。 递交截止时间：同投标截止时间。 交纳投标保证金形式：电汇、网银转账、支票、保函等非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 账户名称： 北京明德致信咨询有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账号：0200 0062 1920 0492 968 注：请投标人汇款无论保证金还是标书款务必注明“项目编号+用途”（比如：ZC23-0715/1保证金或者ZC23-0715/1标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 12.6 | 中标人的保证金退还： 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续。中标人的保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：5份；电子版：2份。 电子文件规定存储载体为U盘，每份U盘均需提供投标文件正本的可编辑版本Word格式和正本文件签字盖章后的PDF格式扫描件。投标人应保证电子版文件和纸质版文件一致。 |
| 16.1 | 投标截止时间：详见投标邀请 投标文件递交地点：详见投标邀请 |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 20.8 | 3）本项目最高限价为269.098545万元，报价超过最高限价的在符合性审查时按照无效投标处理。 |
| 26.8 | 本项目不允许采用分包方式履行合同。 |
| 27.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮10%向中标供应商收取中标服务费用。 （3）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 注：请投标人汇款无论保证金还是服务费务必注明“项目编号+用途”（比如： ZC23-0715/1服务费），以便财务查账及汇总。 |

# 第三章 投标人须知

一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中写明接受联合体投标，对于联合体的规定如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3.3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3.3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4 投标人信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：采购代理机构于投标截止时间当天查询。

如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.5若投标人须知资料表中写明本项目专门面向中小企业/小微企业采购的，如投标人不属于下列情况的，其投标文件将作为无效投标被拒绝：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 凡受托为本项目/分包招标标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他采购活动。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

### 2. 资金来源

2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

### 3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

### 4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 项目需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同协议书及合同条款

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝无效。

4.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物/服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5. 投标人要求对招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。

### 6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

- 6.1在投标截止期十五日前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

### 7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

7.3投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包中第四章“项目需求”的全部内容进行投标。不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容（详见第七章）：

1 投标书（格式）

2 开标一览表（格式）

3 投标分项报价表（格式）

4 货物说明一览表（格式）

5技术规格偏离表（格式）

6 商务条款偏离表（格式）

7 资格证明文件，具体要求详见第五章资格审查要求

8 投标保证金

9 中标服务费承诺书（格式）

10投标人企业类型声明函（格式）（如适用）

11 业绩案例一览表（格式）

12拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

13主要技术方案的详细说明

14招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

9.3对于招标文件中标记了“格式”的文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

### 10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2	项目实施方案及售后服务方案和承诺。

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。【关于第四章的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”】。

10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

10.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品能履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

### 11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。涉及到外币报价的部分，请注明计算汇率，否则将以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为评标时价格分的计算依据。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。投标报价方式：现场交货价。具体如下：

11.1.1 国产的货物及其有关服务的报价包括应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税金。

11.1.2 在中华人民共和国关境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税和其他税金。

11.1.3 从中华人民共和国境外提供货物的报价，还应包括银行费、外贸代理费、海关杂费、货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费等。符合科技创新进口税收政策的货物，报价时可以不包含向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税等。投标人可同时报出到中国口岸的外币报价作为参考（外币汇率以投标当日零点的现汇卖出价为参考）。

11.1.4 在中华人民共和国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同11.1.3。

11.1.5 临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征的关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标人应当在“开标一览表”中“投标总价”栏内和“投标分项报价表（关境外产品）”中“其他”栏内，清晰注明商品编码、加征税率、加征税率的出处等必要信息。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.3本次招标投标人只允许对所参与的采购包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6除非投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

### 12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知第26条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人未按第27条的规定缴纳中标服务费的；

（5）招标文件规定的其他情形。

12.3 投标保证金必须采用下列形式之一：

电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）、网银转账、银行汇票、支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.4 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.5凡没有根据本须知12.3和第12.4条的规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。投标人同时对多个分包进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各分包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效投标。

12.6中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还。采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 13. 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外投标人还需提供电子版投标文件，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法定代表人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

14.6 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四、投标文件的递交

### 15. 投标文件的装订、密封及递交

15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。投标文件不得采用活页方式进行装订（建议采用胶装方式），否则有可能导致投标无效。

15.2 投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标文件将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求密封及加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

- 15.5采购单位拒绝接收逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件。

### 16. 投标截止期

16.1投标人应在规定的截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2投标人对投标文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

17.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标及评标

### 18. 开标

18.1 采购代理机构应当按投标须知资料表的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.3采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人不足3家的，不得开标。

18.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.6开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标方法和标准在本招标文件第五章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性审查、商务评议、技术评议、综合评议。

### 20. 投标文件的初审

20.1投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查由采购代理机构进行审查。

符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查由评标委员会进行。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格审查时按照无效投标处理：

	1）投标人不满足招标文件对投标人资格要求的，包括招标采购单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

   2）投标人资格证明文件不全或不满足招标文件要求的；

	3）其他不符合资格性要求的情形。

20.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符的投标。对关键条款例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.4投标文件报价出现前后不一致的，将按以下方法更正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.1.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.5投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

20.6对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.7 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.8 不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。投标文件属下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

6）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“项目需求”中星号“★”指标的；

② 投标有效期不足的；

③ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

④ 在招标文件规定的不允许采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑥投标人串通投标的；

⑦其他不符合法律、法规规定的实质性要求。

20.9有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.10评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与采购单位沟通并作书面记录。采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

### 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体详见本招标文件第五章评标办法和评分标准。

22.3 本项目采用综合评分法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 23. 评标过程及保密原则

23.1有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

23.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.4采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

六、确定中标

### 24. 中标人的确定标准

24.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

24.3采购人应按相关法律法规的规定在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每个分包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 25. 中标通知书

25.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

25.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.4中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26. 签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

26.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.3 合同价：如中标产品为国产产品，合同价即为中标价；如中标产品为进口产品，外贸合同中的外币金额以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为折算依据。

26.4 合同中卖方的约定：如中标产品为国产产品，中标人即为合同卖方；如中标产品为进口产品，外贸合同中的卖方应为中标产品的境外制造厂家或中标人指定的境外公司。

26.5中标人所投产品若包含进口产品，采购人有权确定并自行委托进口代理公司代理相关手续（包括但不限于签订外贸合同等）。

26.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

26.7政府采购合同不能转包。

26.8采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

七、中标服务费

### 27. 中标服务费

27.1采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

27.2	中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

27.3	中标服务费将以现金、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。中标人如未按27.1和27.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

27.4在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

八、质疑

### 28.质疑

28.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见投标邀请）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当采用包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

九、履约验收

### 29.履约验收

29.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

十、其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

30.3其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

# 第四章 项目需求

# 项目介绍

1、项目背景：北京邮电大学西土城校区科研楼、学6楼、学29楼、教一楼、教二楼、教四楼、行政楼、学活、留学生公寓、小西天网院等10座楼宇的消防报警系统均达到12年使用年限，依据《消防法》、《北京市消防条例》、《高等学校消防安全管理规定》、《北京市单位消防安全主体责任规定》、《重大火灾隐患判定方法（GB 35181-2017）》、《建筑消防设施维修保养规程（DB11/T 1620-2019）》等法律、法规和地标等文件的要求，应当进行报废更新。

2、项目需实现的功能：系统全部更新后，上述楼宇消防报警系统能够运行正常；火灾自动报警、消防泵、应急广播、声光警报、防火卷帘门、排烟风机等消防设备设施能够实现与报警主机和联动控制器的联动操作；更新后的消防报警系统均实现消防联网功能，报警信号，除小西天网络学院外，均接入校本部保卫处安防指挥中心消防总控室，安防指挥中心总控室消防主机能够接收到上述楼宇所有报警信号。

3、项目内容:科研楼报警系统更新后，消防主机放置在科研楼消防中控室，保持不变。学生活动中心、学 6 楼现各有 1台消防主机型号分别为:利达128EN(M)、利达 128EII) 在使用，消防报警系统更新后合用一台消防主机，放置于科研楼消防中控室。行政楼、教一楼、教二楼、教四楼共用一台消防主机，放置于教三楼中控室。对原有学8 楼消防报警主机进行增容，能够满足留学生公寓消防报警系统更新后并入学8 楼消防报警主机。学 29 楼报警系统更新后，消防主机存放体育馆消防中控室。小西天网络学院消防报警系统更新后消防主机放置于网络学院消防中控室。更新改造后的报警信号，除小西天网络学院外，均接入保卫处安防指挥中心消防总控室。保卫处安防指挥中心消防总控室现有管理平台能够接入市场上主流消防设备品牌的产品。

4、★兼容性：更新后的新消防报警系统信号，除小西天网络学院外，必须保证实现能够全部实现接入到保卫处安防指挥中心消防总控室现有消防报警平台，投标人应提供系统兼容性承诺书。保卫处安防指挥中心消防总控室消防报警平台版本为：城市消防远程监控接警受理系统 V1.0，型号：CHS-ALARM SYSTEM-02。

# 项目履约时间、地点

1、履约时间：合同签订后 45 天内完成安装调试并具备验收条件。

2、履约地点：北京市海淀区西土城路10号北京邮电大学（含小西天校区）。

3、现场踏勘：

是否安排踏勘：是

踏勘地点：北京市海淀区西土城路10号北京邮电大学（含小西天校区）。

# 产品指标要求和实施方案

1、需实现的功能、应用场景、目标等：

需实现的功能、应用场景：火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的，它具有能在火灾初期，将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量，通过火灾探测器变成电信号，传输到火灾报警控制器，并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散，控制器记录火灾发生的部位、时间等，使值班员能够及时发现火灾，并及时采取有效措施，扑灭初期火灾，最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失。

需实现的目标：消防报警系统更新完成后，楼宇消防报警系统运行正常，实现火灾自动报警、消防泵、应急广播、声光警报、防火卷帘门、排烟风机等消防设备设施联动操作。实现消防联网功能，报警信号除小西天网络学院外，均接入保卫处安防指挥中心总控室，总控室能接收到上述楼宇所有报警信号。

2、★所投产品应符合《火灾自动报警系统施工及验收标准(GB50166-2019)》。消防报警主机、烟感探测器、烟温复合探测器、手动报警器、声光报警器、广播一体机需提供中国国家强制性产品认证证书或者消防产品认证证书复印件（加盖投标人公章）并需提供产品质量合格检验报告复印件（加盖投标人公章）。

3、产品技术指标要求

注：（1）重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△代表一般指标项。

（2）本项目非单一产品采购项目，核心产品为：消防报警主机。

3.1汇聚科研楼设备产品技术指标：

| 序号 | 重要性 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生活动中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | △ | 电源（控制模块） | 1.名称:控制模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.输入动作:灯—输入动作红色指示灯常亮，正常监视状态闪亮 4.电源总线电流：＜4mA ～20mA(静态) 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 6.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 7.输出信号参数: 有源：DC24V/0.5A～5.5A 8.无源：DC 30V/1.5A～2A | 个 | 1 |
| 2 | # | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.工作环境温度: -10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz 6.声响强度: 75dB～120dB 7.变调周期: 3.0 S～5.0S 8.1.0mA～3.0mA（报警） | 个 | 5 |
| 3 | # | 手动报警器 | 1.名称：手动报警器 2.工作环境温度: －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.静态电流0.3mA～0.5mA 6.报警电流1.0mA～2.0mA 7.回答灯：有回答信号时灯常亮 | 个 | 8 |
| 4 | # | 烟感探测器 | 1.名称：智能编码点型光电感烟 2.工作环境温度: －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯： 指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 | 个 | 44 |
| 5 | # | 烟温复合探测器烟温复合探测器 | 1.名称：点型复合式感烟感温火灾探测器 2.工作环境温度 －10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.指示灯： 指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 6.工作电流:0.3mA～1.5mA 7.报警电流：1.0mA～22.5mA | 个 | 3 |
| 6 | △ | 信号线/广播线 | 1.名称:信号线/广播线 2.规格: 干线采用2.5平方毫米，支线采用4.5米方毫米 | m | 220 |
| 7 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 80 |
| 8 | △ | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ1.5 | m | 80 |
| 9 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 80 |
| 10 | △ | 配线拆除 | 1.配线拆除 | m | 460 |
| 学6楼 |  |  |  |  |  |
| 11 | △ | 电源（控制模块） | 1.名称:控制模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.输入动作:灯—输入动作红色指示灯常亮，正常监视状态闪亮 4.电源总线电流：＜4mA ～20mA(静态) 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 6.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 7.输出信号参数: 有源：DC24V/0.5A～5.5A 8.无源：DC 30V/1.5A～2A | 个 | 8 |
| 12 | △ | 消防广播模块 | 1.名称:广播模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.输入动作:灯—输入动作红色指示灯常亮，正常监视状态闪亮 4.电源总线电流：＜4mA ～20mA(静态) 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 6.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 7.输出信号参数: 有源：DC24V/0.5A～5.5A 8.无源：DC 30V/1.5A～2A | 个 | 5 |
| 13 | △ | 空调新风（控制模块） | 1.名称:输入输出模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.输入动作:灯—输入动作红色指示灯常亮，正常监视状态闪亮 4.电源总线电流：＜4mA ～20mA(静态) 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 6.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 7.输出信号参数: 有源：DC24V/0.5A～5.5A 8.无源：DC 30V/1.5A～2A | 个 | 2 |
| 14 | # | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.工作环境温度: -10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz 6.声响强度: 75dB～120dB 7.变调周期: 3.0 S～5.0S 8.1.0mA～3.0mA（报警） | 个 | 10 |
| 15 | # | 手动报警器 | 1.名称：手动报警器 2.工作环境温度: －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.静态电流0.3mA～0.5mA 6.报警电流1.0mA～2.0mA 7.回答灯：有回答信号时灯常亮 | 个 | 46 |
| 16 | △ | 水流指示器（监视模块) | - 名称：输入模块 - 2.指示灯: 正常工作—红灯闪亮 输入动作—红灯常亮 - 3.工作环境温度: －40℃～55℃ - 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯: 正常工作—灯闪亮 输入动作—灯常亮 | 个 | 1 |
| 17 | △ | 消防栓按钮 | - 名称：消防栓按钮 - 2.工作环境温度 －10℃～55℃ - 3.工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） - 4.含底座 5.静态电流0.3mA～0.5mA 6.报警电流1.0mA～2.0mA 7.回答灯：有回答信号时灯常亮 | 个 | 46 |
| 18 | # | 烟感探测器 | - 名称：智能编码点型光电感烟 - 2.工作环境温度: －10℃～55℃ - 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） - 4.含底座 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯： 指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 | 个 | 519 |
| 19 | △ | 信号线/广播线 | 1.名称:信号线/广播线 2.规格: 干线采用2.5平方毫米，支线采用4.5米方毫米 | m | 1020 |
| 20 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 300 |
| 21 | △ | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ1.5 | m | 300 |
| 22 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 280 |
| 23 | △ | 配线拆除 | 1.配线拆除 | m | 1900 |
| 科研楼 |  |  |  |  |  |
| 24 | # | 楼层显示器 | 1.名称：楼层显示器 2.回路输入电压 DC 14V～24V 3.工作环境温度 0℃～45℃ 4.工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 5.回路电流 3mA～6mA 6.外壳防护等级不小于 IP30 7.最大存储容量 不小于255 条火警信息，不小于255 条故障信息 | 个 | 9 |
| 25 | △ | 电梯(控制模块） | 1.名称：输入模块 2.指示灯: 正常工作—红灯闪亮 输入动作—红灯常亮 3.工作环境温度: －40℃～55℃ 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯: 正常工作—灯闪亮 输入动作—灯常亮 | 个 | 7 |
| 26 | △ | 电源（控制模块） | 1.名称：控制模块 2.指示灯: 正常工作—红灯闪亮 输入动作—红灯常亮 3.工作环境温度: －40℃～55℃ 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯: 正常工作—灯闪亮 输入动作—灯常亮 | 个 | 78 |
| 27 | △ | 防火阀（监视模块) | 1.名称：输入模块 2.指示灯: 正常工作—红灯闪亮 输入动作—红灯常亮 3.工作环境温度: －40℃～55℃ 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯: 正常工作—灯闪亮 输入动作—灯常亮 | 个 | 26 |
| 28 | △ | 防火门(控制模块） | 1.名称:输入输出模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.输入动作:灯—输入动作红色指示灯常亮，正常监视状态闪亮 4.电源总线电流：＜4mA ～20mA(静态) 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 6.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 7.输出信号参数: 有源：DC24V/0.5A～5.5A 8.无源：DC 30V/1.5A～2A | 个 | 2 |
| 29 | △ | 防排烟(控制模块） | 1.名称:输入输出模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.输入动作:灯—输入动作红色指示灯常亮，正常监视状态闪亮 4.电源总线电流：＜4mA ～20mA(静态) 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 6.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 7.输出信号参数: 有源：DC24V/0.5A～5.5A 8.无源：DC 30V/1.5A～2A | 个 | 35 |
| △30 | △ | 消防广播模块 | 1.名称: 广播模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.工作环境温度: －40℃～55℃ 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 5.报警电流：1.0mA～22.5mA | 个 | 10 |
| 31 | △ | 卷帘门(控制模块） | 1.名称:输入输出模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.输入动作:灯—输入动作红色指示灯常亮，正常监视状态闪亮 4.电源总线电流：＜4mA ～20mA(静态) 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 6.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 7.输出信号参数: 有源：DC24V/0.5A～5.5A 8.无源：DC 30V/1.5A～2A | 个 | 30 |
| 32 | △ | 空调新风（控制模块） | 1.名称:输入输出模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.输入动作:灯—输入动作红色指示灯常亮，正常监视状态闪亮 4.电源总线电流：＜4mA ～20mA(静态) 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 6.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 7.输出信号参数: 有源：DC24V/0.5A～5.5A 8.无源：DC 30V/1.5A～2A | 个 | 24 |
| 33 | △ | 排烟口(控制模块） | 1.名称:输入输出模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.输入动作:灯—输入动作红色指示灯常亮，正常监视状态闪亮 4.电源总线电流：＜4mA ～20mA(静态) 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 6.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 7.输出信号参数: 有源：DC24V/0.5A～5.5A 8.无源：DC 30V/1.5A～2A | 个 | 1 |
| 34 | # | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.工作环境温度: -10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz 6.声响强度: 75dB～120dB 7.变调周期: 3.0 S～5.0S 8.1.0mA～3.0mA（报警） | 个 | 41 |
| 35 | # | 手动报警器 | 1.名称：手动报警器 2.工作环境温度: －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.静态电流0.3mA～0.5mA 6.报警电流1.0mA～2.0mA 7.回答灯：有回答信号时灯常亮 | 个 | 87 |
| 36 | △ | 水流指示器（监视模块) | 1.名称：输入模块 2.指示灯: 正常工作—红灯闪亮 输入动作—红灯常亮 3.工作环境温度: －40℃～55℃ 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯: 正常工作—灯闪亮 输入动作—灯常亮 | 个 | 22 |
| 37 | # | 温感探测器 | - 名称：温感探测器 - 2.工作环境温度: －10℃～50℃ - 3.工作环境相对湿度: ≤95％RH（40±2℃） - 4.含底座 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯：指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 | 个 | 265 |
| 38 | # | 烟感探测器 | 1.名称：智能编码点型光电感烟 2.工作环境温度: －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯： 指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 | 个 | 1080 |
| 39 | △ | 应急照明（控制模块） | 1.名称:输入输出模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.输入动作:灯—输入动作红色指示灯常亮，正常监视状态闪亮 4.电源总线电流：＜4mA ～20mA(静态) 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 6.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 7. 输出信号参数: 有源：DC24V/0.5A～5.5A 8. 无源：DC 30V/1.5A～2A | 个 | 9 |
| 40 | △ | 信号线/广播线 | 1.名称:信号线/广播线 2.规格: 干线采用2.5平方毫米，支线采用4.5米方毫米 | m | 2000 |
| 41 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 500 |
| 42 | △ | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ1.5 | m | 500 |
| 43 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 300 |
| 44 | △ | 配线拆除 | 1.配线拆除 | m | 3300 |
| 45 | ★ | 消防报警主机 | 1.名称：消防报警联动主机 2.规格:不低于1600点位 | 台 | 1 |
| 46 | ★ | 消防报警主机 | 1.名称：消防报警联动主机 2.规格:不低于3000点位 | 台 | 1 |
| 47 | △ | 主机电池 | - 名称:主机电池 - 2.型号:12V/38AH | 节 | 4 |
| 48 | △ | 标准机柜 | 1.名称:标准机柜 2.后开门，下方出线。 3.外形尺寸：长不低于610mm，宽长不低于480mm，高长不低于1800mm。 | 台 | 2 |
| 49 | △ | 主机电源（报警、联动） | 1.名称：主机电源（报警、联动） 2.电源输入 AC 220V(187V～242V) 50Hz/8A 3.工作环境温度 0℃～40℃ 4.工作环境湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 台 | 2 |
| 50 | △ | 标准机柜 | 1.名称:标准机柜 2.后开门，下方出线。 3.外形尺寸：长不低于610mm，宽长不低于480mm，高长不低于1800mm。 | 台 | 2 |
| 51 | # | 广播一体机 | - 名称：广播一体机 - 2.规格：500W/MP3一体机 - 3.工作环境温度 0℃～40℃ - 4.工作环境湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 台 | 2 |
| 52 | # | 广播分配盘 | 1.名称:广播分配盘 2.规格:不少于20路 | 套 | 2 |
| 53 | # | 消防电话盘 | 1.名称:消防电话盘 2.规格：总线制 | 套 | 2 |
| 54 | △ | 综合布线 | 1.名称:线缆 2.规格:WDZN-KYJY-8*1.5 | m | 600 |
| 55 | △ | 调试费 | 含安装调试 | 项 | 1 |

3.2汇聚教三楼设备产品技术指标：

| 序号 | 重要性 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | # | 烟感探测器 | 1.名称：烟感探测器 2.工作环境温度: －10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％RH（40±2℃） 4.含底座 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯：指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 | 个 | 58 |
| 2 | # | 手动报警器 | 1.名称：手动报警器 2.工作环境温度: －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.静态电流0.3mA～0.5mA 6.报警电流1.0mA～2.0mA 7.回答灯：有回答信号时灯常亮 | 个 | 6 |
| 3 | # | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.工作环境温度: -10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5. 闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz 6. 声响强度: 75dB～120dB 7. 变调周期: 3.0 S～5.0S 8.1.0mA～3.0mA（报警） | 个 | 5 |
| 4 | # | 温感探测器 | 1.名称：温感探测器 2.工作环境温度: －10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％RH（40±2℃） 4.含底座 5.报警电流：1.0mA～22.5mA 6.指示灯： 指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 | 个 | 6 |
| 5 | # | 消防广播模块 | 1.名称: 广播模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.工作环境温度: －40℃～55℃ 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 5.报警电流：1.0mA～22.5mA | 个 | 3 |
| 6 | △ | 信号线/广播线 | 1.名称:信号线/广播线 2.规格: 干线采用2.5平方毫米，支线采用4.5米方毫米 | m | 300 |
| 7 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 80 |
| 8 | △ | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ1.5 | m | 80 |
| 9 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 80 |
| 10 | △ | 配线拆除 | 1.配线拆除 | m | 540 |
| 教一楼 |  |  |  |  |  |
| 11 | # | 烟感探测器 | 1.名称：烟感探测器 2.工作环境温度: －10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％RH（40±2℃） 4.含底座 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯： 指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 | 个 | 284 |
| 12 | # | 温感探测器 | 1.名称：温感探测器 2.工作环境温度: －10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％RH（40±2℃） 4.含底座 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯： 指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 | 个 | 2 |
| 13 | # | 手动报警器 | 1.名称：手动报警器 2.工作环境温度: －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.静态电流0.3mA～0.5mA 6.报警电流1.0mA～2.0mA 7.回答灯：有回答信号时灯常亮 | 个 | 14 |
| 14 | # | 楼层显示器 | 1.名称：楼层显示器 2.工作环境温度 0℃～45℃ 3.工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.回路电流 3mA～6mA 5.外壳防护等级不小于 IP30 6.最大存储容量 不小于255 条火警信息，不小于255 条故障信息 | 个 | 7 |
| 15 | # | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.工作环境温度: -10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz 6.声响强度: 75dB～120dB 7.变调周期: 3.0 S～5.0S 8.1.0mA～3.0mA（报警） | 个 | 14 |
| 16 | △ | 消防广播模块 | 1.名称: 广播模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.工作环境温度: －40℃～55℃ 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 5.报警电流：1.0mA～22.5mA | 个 | 4 |
| 17 | △ | 信号线/广播线 | 1.名称:信号线/广播线 2.规格: 干线采用2.5平方毫米，支线采用4.5米方毫米 | m | 1200 |
| 18 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 200 |
| 19 | △ | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ1.5 | m | 180 |
| 20 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 120 |
| 21 | △ | 配线拆除 | 1.配线拆除 | m | 1700 |
| 教二楼 |  |  |  |  |  |
| 22 | # | 烟感探测器 | 1.名称：烟感探测器 2.工作环境温度: －10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％RH（40±2℃） 4.含底座 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯： 指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 | 个 | 332 |
| 23 | # | 楼层显示器 | 1.名称：楼层显示器 2.工作环境温度 0℃～45℃ 3.工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.回路电流 3mA～6mA 5.外壳防护等级不小于 IP30 6.最大存储容量 不小于255 条火警信息，不小于255 条故障信息 | 个 | 4 |
| 24 | # | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.工作环境温度: -10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz 6.声响强度: 75dB～120dB 7.变调周期: 3.0 S～5.0S 8.1.0mA～3.0mA（报警） | 个 | 13 |
| 25 | # | 手动报警器 | 1.名称：手动报警器 2.工作环境温度: －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.静态电流0.3mA～0.5mA 6.报警电流1.0mA～2.0mA 7.回答灯：有回答信号时灯常亮 | 个 | 12 |
| 26 | △ | 消防广播模块 | 1.名称: 广播模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.工作环境温度: －40℃～55℃ 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA | 个 | 4 |
| 27 | △ | 信号线/广播线 | 1.名称:信号线/广播线 2.规格: 干线采用2.5平方毫米，支线采用4.5米方毫米 | m | 1300 |
| 28 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 300 |
| 29 | △ | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ1.5 | m | 220 |
| 30 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 110 |
| 31 | △ | 配线拆除 | 1.配线拆除 | m | 1930 |
| 教四楼 |  |  |  |  |  |
| 32 | # | 烟感探测器 | 1.名称：烟感探测器 2.工作环境温度: －10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％RH（40±2℃） 4.含底座 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯： 指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 | 个 | 218 |
| 33 | # | 手动报警器 | 1.名称：手动报警器 2.工作环境温度: －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.静态电流0.3mA～0.5mA 6.报警电流1.0mA～2.0mA 7.回答灯：有回答信号时灯常亮 | 个 | 12 |
| 34 | # | 楼层显示器 | 1.名称：楼层显示器 2.工作环境温度 0℃～45℃ 3.工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.回路电流 3mA～6mA 5.外壳防护等级不小于 IP30 6.最大存储容量 不小于255 条火警信息，不小于255 条故障信息 | 个 | 4 |
| 35 | # | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.工作环境温度: -10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz 6.声响强度: 75dB～120dB 7.变调周期: 3.0 S～5.0S 8.1.0mA～3.0mA（报警） | 个 | 11 |
| 36 | △ | 消防广播模块 | 1.名称: 广播模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.工作环境温度: －40℃～55℃ 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 5.报警电流：1.0mA～22.5mA | 个 | 3 |
| 37 | △ | 电源（控制模块） | 1.名称:控制模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.输入动作:灯—输入动作红色指示灯常亮，正常监视状态闪亮 4.电源总线电流：＜4mA ～20mA(静态) 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 6.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 7. 输出信号参数: 有源：DC24V/0.5A～5.5A 8. 无源：DC 30V/1.5A～2A | 个 | 1 |
| 38 | △ | 信号线/广播线 | 1.名称:信号线/广播线 2.规格: 干线采用2.5平方毫米，支线采用4.5米方毫米 | m | 1100 |
| 39 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 180 |
| 40 | △ | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ1.5 | m | 180 |
| 41 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 110 |
| 42 | △ | 配线拆除 | 1.配线拆除 | m | 1570 |
| 教三楼 |  |  |  |  |  |
| 43 | # | 排烟风机 | 1.名称:排烟风机 2.规格: 排烟量：90000/h 功率：1000瓦 3.包含拆除、安装 | 台 | 13 |
| 44 | # | 正压风机 | 1.名称:正压风机 2.规格: 风量45000/h 功率：800瓦 3.包含拆除、安装 | 台 | 4 |
| 45 | ★ | 消防报警主机 | 1.名称：消防报警主机 2.规格:容量不低于1024点位 3.包含拆除、安装 | 台 | 1 |
| 46 | △ | 主机电池 | 1.名称:主机电池 2.型号:12V/38AH | 节 | 1 |
| 47 | △ | 标准机柜 | 1.名称:标准机柜 2.后开门，下方出线。 3.外形尺寸：长不低于610mm，宽长不低于480mm，高长不低于1800mm。 4.包含拆除、安装 | 台 | 1 |
| 48 | △ | 主机电源（报警、联动） | - 名称：主机电源（报警、联动） - 2.电源输入 AC 220V(187V～242V) 50Hz/8A - 3.工作环境温度 0℃～40℃ - 4.工作环境湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 台 | 1 |
| 49 | △ | 标准机柜 | 1.名称:标准机柜 2.后开门，下方出线。 3.外形尺寸：长不低于610mm，宽长不低于480mm，高长不低于1800mm。 | 台 | 1 |
| 50 | # | 广播一体机 | 1.名称：广播一体机 2.规格：500W/MP3一体机 3.工作环境温度 0℃～40℃ 4.工作环境湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 台 | 1 |
| 51 | # | 广播分配盘 | 1.名称:广播分配盘 2.规格:不少于20路 | 套 | 1 |
| 52 | # | 消防电话盘 | 1.名称:消防电话盘 2.规格：总线制 | 套 | 1 |
| 53 | △ | 综合布线 | 1.名称:线缆 2.规格:WDZN-KYJY-8*1.5 | m | 300 |
| 54 | △ | 调试费 | 含安装调试 | 项 | 1 |

3.3留学生公寓设备产品技术指标：

| 序号 | 重要性 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 电源（控制模块） | 1.名称:控制模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.输入动作:灯—输入动作红色指示灯常亮，正常监视状态闪亮 4.电源总线电流：＜4mA ～20mA(静态) 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 6.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 7.输出信号参数: 有源：DC24V/0.5A～5.5A 8.无源：DC 30V/1.5A～2A | 个 | 1 |
| 2 | # | 烟感探测器 | 1.名称：烟感探测器 2.工作环境温度: －10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％RH（40±2℃） 4.含底座 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯： 指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 | 个 | 136 |
| 3 | # | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.工作环境温度: -10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5. 闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz 6. 声响强度: 75dB～120dB 7. 变调周期: 3.0 S～5.0S 8. 报警电流：1.0mA～3.0mA（报警） | 个 | 12 |
| 4 | # | 手动报警器 | 1.名称：手动报警器 2.工作环境温度: －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.静态电流0.3mA～0.5mA 6.报警电流1.0mA～2.0mA 7.回答灯：有回答信号时灯常亮 | 个 | 14 |
| 5 | △ | 信号线/广播线 | 1.名称:信号线/广播线 2.规格: 干线采用2.5平方毫米，支线采用4.5米方毫米 | m | 1200 |
| 6 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 250 |
| 7 | △ | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ1.5 | m | 220 |
| 8 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 200 |
| 9 | △ | 配线拆除 | 1.配线拆除 | m | 1870 |
| 10 | △ | 综合布线 | 1.名称:线缆 2.规格:WDZN-KYJY-8*1.5 | m | 400 |
| 11 | △ | 调试费 | 含安装调试 | 项 | 1 |

3.4学29楼设备产品技术指标：

| 序号 | 重要性 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 楼层显示器 | 1.名称：楼层显示器 2.工作环境温度 0℃～45℃ 3.工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.回路电流 3mA～6mA 5.外壳防护等级不小于 IP30 6.最大存储容量 不小于255 条火警信息，不小于255 条故障信息 | 个 | 8 |
| 2 | △ | 控制模块 | 1.名称:输入输出模块 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 3.输入动作:灯—输入动作红色指示灯常亮，正常监视状态闪亮 4.电源总线电流：＜4mA ～20mA(静态) 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 6.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 7. 输出信号参数: 有源：DC24V/0.5A～5.5A 8. 无源：DC 30V/1.5A～2A | 个 | 17 |
| 3 | # | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.工作环境温度: -10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5. 闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz 6. 声响强度: 75dB～120dB 7. 变调周期: 3.0 S～5.0S 8. 报警电流：1.0mA～3.0mA（报警） | 个 | 34 |
| 4 | # | 手动报警器 | 1.名称：手动报警器 2.工作环境温度: －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5. 静态电流0.3mA～0.5mA 6. 报警电流1.0mA～2.0mA 7. 回答灯：有回答信号时灯常亮 | 个 | 139 |
| 5 | △ | 消防栓按钮 | 1.名称：消防栓按钮 2.工作环境温度 －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.静态电流0.3mA～0.5mA 6.报警电流1.0mA～2.0mA 7.回答灯：有回答信号时灯常亮 | 个 | 71 |
| 6 | # | 烟感探测器 | 1.名称：烟感探测器 2.工作环境温度: －10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％RH（40±2℃） 4.含底座 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯： 指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 | 个 | 368 |
| 7 | △ | 信号线/广播线 | 1.名称:信号线/广播线 2.规格: 干线采用2.5平方毫米，支线采用4.5米方毫米 | m | 1200 |
| 8 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 250 |
| 9 | △ | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ1.5 | m | 220 |
| 10 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 200 |
| 11 | △ | 配线拆除 | 1.配线拆除 | m | 1870 |
| 12 | ★ | 消防报警主机 | 1.名称：消防报警主机 2.规格:不低于1024点位 | 台 | 1 |
| 13 | △ | 主机电池 | 1.名称:主机电池拆除、安装 2.型号:12V/38AH | 节 | 1 |
| 14 | △ | 标准机柜 | 1.名称:标准机柜 2.后开门，下方出线。 3.外形尺寸：长不低于610mm，宽长不低于480mm，高长不低于1800mm。 | 台 | 1 |
| 15 | △ | 主机电源（报警、联动） | 1.名称：主机电源（报警、联动） 2.电源输入 AC 220V(187V～242V) 50Hz/8A 3.工作环境温度 0℃～40℃ 4.工作环境湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 台 | 1 |
| 16 | △ | 标准机柜 | 1.名称:标准机柜 2.后开门，下方出线。 3.外形尺寸：长不低于610mm，宽长不低于480mm，高长不低于1800mm。 | 台 | 1 |
| 17 | # | 广播一体机 | 1.名称：广播一体机 2.规格：500W/MP3一体机 3.工作环境温度 0℃～40℃ 4.工作环境湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 台 | 1 |
| 18 | # | 广播分配盘 | 1.名称:广播分配盘 2.规格:不少于20路 | 套 | 1 |
| 19 | # | 消防电话盘 | 1.名称:消防电话盘 2.规格：总线制 | 套 | 1 |
| 20 | △ | 综合布线 | 1.名称:线缆 2.规格:WDZN-KYJY-8*1.5 | m | 400 |
| 21 | △ | 调试费 | 含安装调试 | 项 | 1 |

3.5小西天网络学院设备产品技术指标：

| 序号 | 重要性 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 烟感探测器 | 1.名称：烟感探测器 2.工作环境温度: －10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％RH（40±2℃） 4.含底座 5. 工作电流:0.3mA～1.5mA 6. 报警电流：1.0mA～22.5mA 7. 指示灯： 指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 | 个 | 246 |
| 2 | # | 楼层显示器 | 1.名称：楼层显示器 2.工作环境温度 0℃～45℃ 3.工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.回路电流 3mA～6mA 5.外壳防护等级不小于 IP30 6.最大存储容量 不小于255 条火警信息，不小于255 条故障信息 | 个 | 6 |
| 3 | # | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.工作环境温度: -10℃～50℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz 6.声响强度: 75dB～120dB 7.变调周期: 3.0 S～5.0S 8.1.0mA～3.0mA（报警） | 个 | 13 |
| 4 | # | 手动报警器 | 1.名称：手动报警器 2.工作环境温度: －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 4.含底座 5.静态电流0.3mA～0.5mA 6.报警电流1.0mA～2.0mA 7.回答灯：有回答信号时灯常亮 | 个 | 21 |
| 5 | △ | 水流指示器（监视模块) | 1.名称：输入模块 2.指示灯: 正常工作—红灯闪亮 输入动作—红灯常亮 3.工作环境温度: －40℃～55℃ 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 个 | 1 |
| 6 | △ | 消防广播模块 | - 名称: 广播模块 - 2.指示灯: 输出动作灯—输出动作红色指示灯常亮 - 3.工作环境温度: －40℃～55℃ - 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 个 | 6 |
| 7 | △ | 消防栓按钮 | 1.名称：消防栓按钮 2.工作环境温度 －10℃～55℃ 3.工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 个 | 13 |
| 8 | △ | 信号阀（监视模块） | 1.名称：输入模块 2.指示灯: 正常工作—红灯闪亮 输入动作—红灯常亮 3.工作环境温度: －40℃～55℃ 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 个 | 3 |
| 9 | △ | 压力开关（监视模块） | 1.名称：输入模块 2.指示灯: 正常工作—红灯闪亮 输入动作—红灯常亮 3.工作环境温度: －40℃～55℃ 4.工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 5.工作电流:0.3mA～1.5mA 6.报警电流：1.0mA～22.5mA 7.指示灯: 正常工作—灯闪亮 输入动作—灯常亮 | 个 | 1 |
| 10 | △ | 信号线/广播线 | 1.名称:信号线/广播线 2.规格: 干线采用2.5平方毫米，支线采用4.5米方毫米 | m | 1800 |
| 11 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 250 |
| 12 | △ | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ1.5 | m | 320 |
| 13 | △ | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 | m | 200 |
| 14 | ★ | 消防报警主机 | 1.名称：消防报警主机拆除、安装 2.规格:不低于1024点位 | 台 | 1 |
| 15 | △ | 主机电池 | 1.名称:主机电池拆除、安装 2.型号:12V/38AH | 节 | 1 |
| 16 | △ | 标准机柜 | 1.名称:标准机柜 2.后开门，下方出线。 3.外形尺寸：长不低于610mm，宽长不低于480mm，高长不低于1800mm。 | 台 | 1 |
| 17 | △ | 主机电源（报警、联动） | 1.名称：主机电源（报警、联动） 2.电源输入 AC 220V(187V～242V) 50Hz/8A 3.工作环境温度 0℃～40℃ 4.工作环境湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 台 | 1 |
| 18 | △ | 标准机柜 | 1.名称:标准机柜 2.后开门，下方出线。 3.外形尺寸：长不低于610mm，宽长不低于480mm，高长不低于1800mm。 | 台 | 1 |
| 19 | # | 广播一体机 | 1.名称：广播一体机 2.规格：500W/MP3一体机 3.工作环境温度 0℃～40℃ 4.工作环境湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 台 | 1 |
| 20 | # | 广播分配盘 | 1.名称:广播分配盘 2.规格:不少于20路 | 套 | 1 |
| 21 | # | 消防电话盘 | 1.名称:消防电话盘 2.规格：总线制 | 套 | 1 |
| 22 | △ | 综合布线 | 1.名称:线缆 2.规格:WDZN-KYJY-8*1.5 | m | 460 |
| 23 | △ | 控制电缆拆除 | 1.电缆拆除 2.型号：WDZN-KYJY-8*1.5 | m | 460 |
| 24 | △ | 调试费 | 含安装调试 | 项 | 1 |

备注：以上产品安装、调试及原有产品拆除、后续所需线材配件等耗材，均不再另行增加费用。

4、项目实施方案

1）科研楼报警系统更新后，消防主机放置在科研楼消防中控室，保持不变。学生活动中心、学6楼消防报警系统更新后合用一台消防主机，放置于科研楼消防中控室。

2）行政楼、教一楼、教二楼、教四楼共用一台消防主机，放置于教三楼中控室。

3）留学生公寓消防报警系统更新后并入学8楼消防报警主机。

4）学29楼消防报警系统更新后，消防主机存放体育馆消防中控室。

5）小西天网络学院消防报警系统更新后，消防主机放置于网络学院消防中控室。

6）更新改造后的以上楼宇消防报警信号，除小西天网络学院外，全部实现接入保卫处安防指挥中心消防总控室。

# 服务要求

| 序号 | 重要性 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质保期 | 不少于3年 |
|  | ★ | 货物质量保证要求 | 投标人需保证所有货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范、行业标准和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。投标人需提供承诺函。 |
|  |  | 售后服务要求 | 包含原厂售后服务产品在内，投标人应承诺： 1）所有硬件三年免费保修、所有软件三年内免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 2）所有硬件过三年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过一年免费保修升级期内按不高于原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。 |
|  |  | 驻场人员要求 | 本项目需驻场工程师1名，时间60天。工期若有延长，与工期一致。 |
|  |  | 人员资格 | 项目负责人，要求中级职称及以上工程师，大专以上学历，具有一级注册消防工程师证书 |
|  |  | 培训 | 项目验收合格后，投标人须提供不少于3天、每天不少于20人次的消防报警系统实操培训课程，培训资料、交通等与培训相关的费用均由乙方承担。 |

# 付款方式

1.履约保证金

1.1乙方应在合同签订后 10天内，按约定的方式向甲方提交合同金额

10 %履约保证金。

1.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其义务而蒙受的损失。

1.3履约保证金应使用人民币，以支票、汇款方式提交。

1.4如果乙方未能按合同规定履行义务，甲方有权直接从履约保证金中划扣甲方应得之补偿，履约保证金不能覆盖甲方之损失的，甲方有权继续向乙方进行追偿。货物经甲方验收合格后满 3 个月（一般不少于3个月），甲方把履约保证金退还给乙方，保证金不计取利息。

2.分期付款：

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期款 | 合同生效10日内 | 支付合同总金额 30% |
| 2 | 第二期款 | 货物全部到货并经甲方验收合格 | 支付合同总金额 60% |
| 3 | 第三期款 | 乙方安装、调试完成，经甲方验收合格后60日内 | 支付合同金额的10% |

# 履约验收方案

- 验收主体：保卫处

- 验收时间：项目竣工后30天内。

- 验收方式：竣工资料审核、现场查看、设备抽检、消防主机联动测试。

- 验收内容：竣工资料、产品质量检测合格报告、消防报警系统报警功能、联动功能、消防联网功能等。

- 验收标准：达到《火灾自动报警系统施工及验收标准(GB50166-2019)》的规定。该项目所安装所有设备设施及原有设备设施与消防报警控制器均能够正常联动，消防联网测试正常。

# 第五章 评标办法及评分标准

## 一、资格审查

1、开标结束后，采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

5、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 3 | 投标人资格声明 | 提供了符合招标文件要求的投标人资格声明。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-5的证明文件。 3、本表序号7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 |
| 5 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章投标邀请 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 6 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 7 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

## 二、符合性审查

1、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

3、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第四章项目需求中★号条款要求的； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合北京市和国家的VOCs 含量限制标准； 5）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 三、评标办法

（一）本项目采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）有关说明

1、价格扣除及加分项

（1）关于中小企业：

中小企业定义：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，全部工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，全部服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）关于监狱企业：

监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（3）关于残疾人福利性单位：

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

残疾人福利性单位视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）关于节能产品、环境标志产品：

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评分办法附注2（如涉及）。

（5）以上具体内容详见本章评分办法附注。

（三）有关同品牌产品投标情况处理

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。合格投标人不足3家的，不得评标。

（2）非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等在本文件第四章《项目需求》中确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

（四）评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（五）评标结果的修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 四、评分标准

| 评分项 | 评分内容 | 最高得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其余投标人的价格得分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。 | 30 |
| 技术响应 | 1）完全满足招标文件中三、产品指标要求和实施方案3.产品技术指标要求的，得满分； （2）带“★”号标记的条款为强制要求，若不满足则投标无效； （3）带“#”号标记的条款为重要指标，每有一个带“#”号标记的条款为负偏离则扣0.45分；共55项； （4）带“△”标记的条款为一般指标，每有一个无标记条款为负偏离则扣0.1分；共107项； 注： 1）以“重要性”列里的标识确认指标项，即“重要性”列中一格标识后面对应的所有“产品参数”条款为一项指标。“产品参数”中只要存在一小条参数不满足要求的，该项指标均不得分。 2）投标人需在技术规格偏离表中对三、产品指标要求和实施方案3.产品技术指标要求的所有内容进行点对点应答，应在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。漏报技术条款视为负偏离。 3）为方便评标，要求提供证明文件的，投标人需在偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的具体位置。 | 38.7 |
| 技术方案 | 技术方案总体设计思路清晰、科学合理、针对性强，对项目各空间功能需求理解到位，能充分满足和实现采购人的实际需求，并通过提供设计图、效果图、成功案例截图或其它材料能有效证明完成后的系统技术性能好、操作简便、运行可靠、管理智能、维护快捷，得10分； 方案总体设计有思路、较合理，针对性较好，对项目各空间功能定位理解基本到位，能满足和实现采购人的需求，提供设计图、效果图、截图或其它材料不全，但能较好说明完成后的系统技术性能好、操作简便、运行可靠、管理智能、维护快捷，得7分； 方案总体设计思路不清晰，有非关键性内容缺失，较难说明完成后的系统技术性能好、操作简便、运行可靠、管理智能、维护快捷，得4分； 方案总体设计思路混乱、或不合理、或未提供相关核心内容，得0分。 | 10 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案包含对项目建设需求的技术理解，方案组成内容全面、明确重点，交货、安装、调试、验收方案详细合理、针对性强、贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，重点、难点分析全面；技术措施可靠、有保障，质量保证措施得当，应急管理和风险管理方案全面、有针对性的应对和解决方案，完全符合学校特点和采购人实际情况的，得7分； 项目实施方案基本完整，但部分非关键性内容不够齐全完整、或缺乏针对性、或存在与项目需求不一致的内容，得5分； 有项目实施方案，但部分项目的关键性内容明显缺失或与项目要求不一致，或明显缺乏针对性，得2分； 项目实施方案过于简单或与项目实际需求明显不对应的，得0分。 | 7 |
| 产品选型方案 | 产品选型方案符合项目特点，满足功能定位和采购人的实际需求，更新后的新消防报警系统信号，除小西天网络学院外保证能够全部实现接入到保卫处安防指挥中心消防总控室。主要产品技术性能优良、能保证和现有设备设施完全匹配、技术兼容性好，周边设备、配套产品、线缆辅料的整体配置技术性能好，完全满足或优于采购需求，得5分； 有产品选型方案，产品配置和整体性能能满足采购需求，但和现有设备设施的匹配性和兼容性一般，得3分； 有产品选型方案，产品配置和整体性能基本满足采购需求（略有缺陷，但不影响采购人使用），但部分关键产品的相关内容明显缺失，和现有设备设施的匹配性和兼容性较差，得1分； 未提供产品选型方案或投标产品存在缺陷，不能满足招标文件要求，且影响采购人使用的，得0分。 | 5 |
| 售后服务 | 售后服务方案符合项目特点，所投产品在中国地区有良好的技术支持和维修支持，售后团队配备、备品配件供应、响应时间等合理可行，相关服务内容符合项目特点和采购人的实际使用需求，有对采购人的有实际价值内容的相关售后承诺，得5分； 售后服务方案基本完整，但部分产品相关内容不够齐全，或存在部分实施可行性相对较低；或承诺等相关内容存在明显相对劣势的，得3分； 有售后服务方案，但部分内容明显缺失，可明显缺乏针对性的，得1分； 售后服务方案过于简单或无售后服务方案的，得0分。 | 5 |
| 培训方案 | 投标人提供培训方案，对投标人培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资材料等进行评分，培训方案科学完整，培训内容丰富，培训方式（时间、方式）科学明确，可以完全满足采购人需要，得2分； 培训培训内容明确，培训方式合理，响应采购人培训要求，得1分； 培训方案较粗糙，培训内容单一，培训方式不完整，得0分。 | 2 |
| 业绩 | 提供所投设备近三年（ 2020年1月 1日起至投标截止日，以合同签订日期为准）的销售业绩。每提供一个有效业绩得0.5分 ，最高得1分。提供合同复印件并加盖投标人公章，合同复印件包括但不限于合同首页、内容页、合同金额页、盖章签字页等关键页。制造商、代理商、经销商三者之间的合同不计入得分。不提供或内容不符合要求，得 0分。 | 1 |
| 政策加分 | 投标人提供的产品列入“节能产品政府采购品目清单”中规定优先采购产品的，得0.65分，不提供不得分。 | 0.65 |
|  | 投标人提供产品列入 “环境标志产品政府采购品目清单”中，属于优先采购的环保产品的，得0.65分，不提供不得分。 | 0.65 |

附注：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须按项目性质填写招标文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定：

工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品

国家对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

# 第六章 合同格式

# 北京邮电大学货物采购合同

（2022年版）

合同编号：

甲方：北京邮电大学

通讯地址：北京市海淀区西土城路10号

法定代表人：徐坤

授权代表（或联系人）：

联系电话：

电子邮箱：             传真：

乙方：

企业类型：（大型/中型/小型/微型企业）

通讯地址：

法定代表人：

授权代表（或联系人）：

联系电话：

电子邮箱：             传真：

年  月  日由采购代理机构（       ）就（采购项目名称）（采购编号：          ）进行的（采购方式）采购中，经评定乙方为中标/中选/成交单位。

甲乙双方同意按照下列条款和条件签署本合同，供双方共同遵守：

1.货物名称、规格型号、质量和数量

1.1货物名称：

1.2规格型号：

1.3数量：       （单位）

1.4货物质量，按下列第     项执行：

1.4.1 按照标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。

1.4.2按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。

1.4.3 按双方商定要求执行，具体为：（应具体约定产品质量要求）。

1.5合同金额：¥         （大写：人民币              ）

2.包装方式和包装品的处理

2.1乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵甲方指定交货地点，否则，甲方有权拒收货物。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

2.3包装材料由乙方供应，包装费用由乙方负担。

2.4合同另有特别约定除外。

3.交货时间、地点、方式

3.1交货时间：

3.2交货地点：

3.3乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并负责卸货。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

3.4乙方应在合同规定的交货期    天以前以电子邮件或信函等书面方式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用电子邮件或信函等书面方式将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

4.检验和验收

4.1甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

4.2生产商对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前【3】日书面通知甲方。

4.3在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

4.4货物运抵现场后，甲方和乙方共同对货物进行清点验收，并制作验收备忘录。

乙方安装完工后，甲方应于收到乙方书面验收申请后30日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收报告。上述验收为形式验收，甲方签署验收合格报告并不能豁免乙方因货物潜藏质量问题或设计缺陷等原因造成的产品质量责任。

4.5如需要，乙方负责货物安装、调试。安装、调试中所需各种工具、仪器仪表及易损件，由乙方自备。

4.6验收标准：至少须符合本合同第5.1条款、合同附件（如果有）和招标文件中技术要求。

4.7甲方经验收，因货物不符合本合同约定提出异议的，乙方在接到甲方书面异议后，应在5个工作日内负责处理或做出相关书面答复，否则即视为接受甲方提出的异议和处理意见。

5.质量保证

5.1乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范、行业标准和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

5.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格等与合同要求不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方应在收到通知后    天内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4质量保证期为    个月，自甲方签署最终验收合格报告之日起算。

5.5如果乙方在收到甲方通知后    天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，另行委托第三方弥补缺陷，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.6除上述约定外，乙方还应遵守另行约定的售后服务内容（包括招标书、投标书、乙方承诺书等）。

6.履约保证金

6.1乙方应在合同签订后   天内，按约定的方式向甲方提交合同金额   %（不超过10%且不低于5%），即¥           （大写：人民币             ）的履约保证金。

6.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其义务而蒙受的损失。

6.3履约保证金应使用人民币，以支票、汇款方式提交。

6.4如果乙方未能按合同规定履行义务，甲方有权直接从履约保证金中划扣甲方应得之补偿，履约保证金不能覆盖甲方之损失的，甲方有权继续向乙方进行追偿。货物经甲方验收合格后满 3 个月（一般不少于3个月），甲方把履约保证金退还给乙方，保证金不计取利息。

7.付款方式

采用下列第   项方式付款：

7.1一次性支付，即：乙方交货并安装、调试完成，经甲方验收合格后，甲方支付100%合同金额，即¥         （大写：人民币              ），在甲方付款前乙方应提供相应发票。

7.2分期支付，即：合同生效后20日内，甲方支付合同金额的30%，即¥         （大写：人民币              ）；乙方交货并安装、调试完成，经甲方验收合格后，甲方支付合同金额的70%，即¥         （大写：人民币              ），在甲方付款前乙方应提供相应发票。

7.3分期支付（不收取履约保证金时适用），即：合同生效后30日内，甲方支付合同金额的30%，即¥         （大写：人民币              ）；货物到货后，甲方支付合同金额的60%，即¥         （大写：人民币              ）；货物全部安装、调试完毕，随货物开具全额发票，经甲方验收合格后60日内，甲方支付合同金额的10%，即¥         （大写：人民币              ）。在甲方付款前乙方应提供相应发票。

7.4 乙方收款银行账号及甲方开票信息

|  | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 银行帐号户名 | 北京邮电大学 |  |
| 开户行 | 工商银行北京新街口支行 |  |
| 银行帐号 | 0200 0029 0900 5405 044 |  |
| 纳税人识别号 | 12100000400009952C |  |
| 地址 | 北京市海淀区西土城路10号 |  |
| 电话 | 62283066 |  |

8.知识产权保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，同时应保障甲方产品的正常使用或提出替代性方案保障甲方权利。

9.索赔

9.1如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同要求不符，或在第5条规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔。

9.2在根据合同规定的检验期和质量保证期内，乙方对甲方提出的索赔负有赔偿责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

9.2.1在质量保证期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担甲方由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过质量保证期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

9.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

9.2.3用符合规格、质量和性能要求的原厂新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担由此给甲方所造成的一切损失。

9.3如果在甲方发出索赔通知后    天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后    天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额或甲方受到的实际损失，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10.违约责任

10.1乙方逾期交货或履行义务的，每逾期一日，应按照合同金额 0.5 ‰计算，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。乙方逾期三十日未能全部交货或履行本合同任何义务的的，视为不能交货或严重违约，应向甲方偿支付本合同总金额 30 %的违约金，且甲方有权解除本合同。

10.2乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如甲方同意利用，应由双方协商按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

10.3如果乙方提供的货物为假冒伪劣产品的，乙方按合同金额2倍赔偿给甲方。

10.4乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

10.5乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

10.6货物错发交货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的交货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约责任，并弥补由此给甲方造成的实际损失。

10.7乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；乙方要求自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方发货通知后的   日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

10.8（进口货物适用）乙方应按本协议约定及进口合同约定，向境外供应商支付货款，如乙方逾期付款，甲方有权取消该笔货物的交易（或解除货物采购合同及本合同），并向乙方主张支付本合同金额20%作为违约金，如该违约金不足以弥补甲方的损失的，乙方还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。乙方应同时返还甲方已支付的所有款项。由此产生的与境外供应商之间的进口合同纠纷，与甲方无涉，甲方不承担任何责任。

10.9（信息类产品适用）乙方须严格遵守国家《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等有关法律法规，按照网络安全等级保护制度的要求，保障系统安全、稳定运行，维护系统数据的完整性、保密性和可用性，防止泄露或者被窃取、篡改。涉及信息系统开发的，乙方须按照软件与系统工程领域国家标准开发，提供相应安全开发过程管理能力证明，对系统各模块做安全代码检测。乙方应严格按照甲方信息化管理部门相关要求，进行安全定级、安全设计、建设阶段、运行维护阶段的管理。建立可靠的安全防护响应方案，若甲方因使用乙方提供的信息系统遭受网络安全事故，由乙方承担全部责任和费用，同时赔偿因此给甲方造成的全部损失。

10.10因乙方违约，导致甲方为解决纠纷而产生的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全保险费、保全费、执行费、公证费、鉴定费、差旅费等）均由乙方承担。

11.不可抗力

由于发生不可抗力情形（指本合同签署时各方当事人不能预见，其发生不可避免、其后果不能克服的自然事件和社会事件，包括但不限于地震、火灾、水灾、战争、动乱、政府禁止性规定的颁布等），导致任何一方不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后五个工作日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者终止合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

12.争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应友好协商解决。协商不成的，双方应向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

13.合同生效与其他

13.1本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，且在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

13.2本合同的所有附件（如果有）、招投标文件等采购文件均是合同不可分割的部分，并与合同正文具有同等效力。

13.3对本合同内容的任何修改或补充，须经甲乙双方代表签署书面文件，并作为合同不可分割的一部分。

13.4本合同所称“交货”是指：将货物运卸至合同约定地点或甲方指定地点。

13.5本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份。

13.6本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》及项目采购文件中的有关规定执行。

14.通知与送达

14.1合同首页的地址、电话等，可做为将来可能出现的与本合同有关的纠纷（仲裁、诉讼），法院/仲裁委向各方送达相关文件时的送达地址，如有变更，变更方自行向法院/仲裁委说明。

14.2双方确认：与履行本合同有关通知均应按照合同中所载的联系方式以书面形式作出。如以邮寄方式发送，以发件人寄出邮件后3日视为送达日期（无论收件人实际收件时间、是否实际收到、无法送达或退件）；以电子邮件形式发出的通知，送达之日即视为送达。双方应对送达地址负责，如有联系信息变更，变更方负有义务通知对方，并书面告知新的联系信息。如未告知而导致对方受到损失的，未告知方应赔偿对方的全部损失。

（以下无正文，仅为双方关于《北京邮电大学货物采购合同》之签署页）

甲方（盖章）：北京邮电大学

法定代表人或授权代表：

日     期：          年    月    日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日     期：          年    月    日

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

### 1．投 标 书（格式）

致（采购代理机构）：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版    份。

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）我方如中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第   号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）本投标有效期为自投标截止日起  90 个日历日。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________

电话_________________________电子函件________________________

投标人代表签字

投标人名称（全称）

投标人公章

日期

### 2．开标一览表（格式）

项目名称：                                    项目编号：

| 投标人名称 | 投标总价 （元/人民币） | 投标保证金 （有/无） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币大写金额： 人民币小写金额： |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

### 3．投标分项报价表（格式）

项目名称:_____________________ 项目编号:_______________

（请按产品清单顺序报价，以便核对。报价单位：人民币/元）

| 序号 | 名称 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人代表签字：____________________________

日期：________________________________________________

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价计算金额为准修正总价。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

4. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

### 4. 货物说明一览表

项目名称：______________       项目编号：______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注：各项货物详细技术性能可另页描述。

### 5．技术规格偏离表（格式）

项目名称:___________              项目编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应在本表中对招标文件第四章项目需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。上表中“招标文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“招标规格”请复制招标文件第四章项目需求中相应的条款，“投标规格”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

2.投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。

3.如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

### 6．商务条款偏离表（格式）

项目名称:_____________            项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

### 7．资格证明文件

7.1营业执照等证明文件

7.2 授权委托书

法定代表人身份证明书（格式）

（投标文件签字人为法定代表人时，须提供该证明书）

本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字：

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

法定代表人授权书（格式）

（投标文件签字人非法定代表人时，必须提供该授权）

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

授权代表有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

7.3投标人资格声明　(格式)

投标人资格声明

致：（采购人或采购代理机构）

我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（盖章）：

年    月    日

7.4本项目的特定资格要求（如有）

- 8.  投标保证金

（凭据复印件加盖公章）

此投标保证金或其交纳凭据/证明的复印件还应另行密封一份，单独递交，以供开标时唱标用。

### 9．中标服务费承诺书（格式）

致北京明德致信咨询有限公司：

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

### 10. 投标人企业类型声明函

说明：

（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

（2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（4）本项目采购标的所属行业详见第五章评分办法及评分标准。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 11．业绩案例一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注：提供合同主要页（合同名称、甲乙双方签字盖章页、主要货物/服务内容页、合同金额页等）的复印件。提供的复印件中的主要页不全、要求的信息不完整的，该合同在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

### 12．拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

12.1本项目实施团队主要人员名单

| 拟担任职务、分工 | 姓名 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

投标人代表（签字）：____________

投标人名称（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

12.2本项目团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人/项目经理等），应附上有关从业资质证书。

### 13．主要技术方案的详细说明

- 包含但不仅限于技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

### 14．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件