项目名称：中国农业大学国家生物育种产教融合平台网络技术中心图书馆机房设备改造项目

招标编号： CAU-HWZB-2024066

（BMCC-ZC24-1194）

- 招 标 文 件

- 北京明德致信咨询有限公司

2024年11月

- 目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同格式	21

第五章  货物需求一览表及技术需求	35

第六章  附件	61

第七章  评标标准	81

# 第一章  投标邀请

北京明德致信咨询有限公司受中国农业大学的委托，对中国农业大学国家生物育种产教融合平台网络技术中心图书馆机房设备改造项目中所需货物和服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1. 项目名称：中国农业大学国家生物育种产教融合平台网络技术中心图书馆机房设备改造项目

招标编号： CAU-HWZB-2024066（BMCC-ZC24-1194）

2. 招标内容：见招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”。

3. 合格的投标人：见第三章“投标人须知”的2.2。

4．获取招标文件：

时间：2024年11月19日至2024年11月26日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

方式：只接受电汇或网银购买（注：汇款时必须备注BMCC-ZC24-1194报名费，电汇或网银须于获取招标文件截止时间前到账）。

招标文件售价：本项目招标文件按包出售, 每包售价500元（含电子文档）；招标文件售后不退。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC24-1194”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版采购文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

5．投标截止时间和开标时间：2024年12月10日14：00（北京时间）。

6. 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第四会议室，如有变化，另行通知。

7. 其他：

（1）投标文件请于开标当日投标截止时间之前递交至开标地点，逾期递交的文件恕不接受。

（2）届时请投标人派代表参加开标仪式。

8.需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品、鼓励开展信用担保等。

采购人名称：中国农业大学

采购人地址：北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区

采购人联系方式：劳老师，010-62738000

招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

邮    编：100083

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

联系部门：招标事业部

联 系 人：孙恺宁、刘亚运、吕家乐、王爽、吕绍山

联系电话：010-82370045、15910847865、15801412428

邮    箱：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：中国农业大学国家生物育种产教融合平台网络技术中心图书馆机房设备改造项目 业主名称：中国农业大学 地 址：北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区 |
| 8.1 | 投标语言： 中文 |
| 12.1 | 投标货币： 人民币 |
| 13.1 | 投标保证金金额：人民币36750元； |
| 13.3 | 投标保证金形式：转帐支票（只限京、津地区）、银行汇票、电汇或网银、投标担保函，本项目不接受其他形式的保证金 |
| 13.8 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算（不足2500元的按2500元计算），由中标人按包支付。 |
| 14.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 15.1 | 投标文件份数：一份正本及五份副本,一份电子版投标文件 |
| 16.4 | 投标文件递交至：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第四会议室 |
| 16.4 | 招标编号：BMCC-ZC24-1194 |
| 16.4 | 投标截止期：2024年12月10日14:00(北京时间) |
| 19.1 | 开标日期：2024年12月10日 时 间：14:00(北京时间) 地 点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第四会议室 |
| 29.1 | 中标人在签订合同后5个工作日内，按约定的方式向采购人提交合同总价5%的履约保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 数量增加变更：不超过10% |  |

# 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

1.1 “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金/贷款。业主计划将一部

分资金/贷款用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购单位及合格的投标人

2.1招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：中国农业大学；本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

2.2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.2.2遵守国家有关法律、法规、规章。

2.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标。
     2.2.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目同一包的投标。

2.2.5通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次采购活动。

2.2.6 本项目不专门面向中小企业采购。

2.2.7 本项目不接受联合体投标。

2.2.8投标人必须向招标代理机构获取招标文件，否则没有资格参加本次投标。

2.3投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1）提供虚假的资料。

2）在实质性方面失实。

### 3．采购程序

3.1 投标人在规定的时间内将投标文件提交给采购代理机构，由采购代理机构组织开标仪式。

3.2招标采购单位组建评标委员会，对投标文件进行评审，推荐中标候选人顺序，由采购人按顺序每包确定一名中标人。

### 4．投标范围和投标费用

4.1  投标人可对一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号拆开进行投标。

4.2  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 5．招标文件构成

5.1 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共七章， 内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同格式

第五章 货物需求一览表及技术需求

第六章 附件

第七章 评标标准

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 6．投标人要求对招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 7．招标采购单位对招标文件的澄清或修改

7.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 8．投标语言及投标文件中计量单位的使用

8.1投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文），评标时以中文为准。

8.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9．投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂家的授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明文件

附件10——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第10条的所有文件

### 10．证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	技术方案、项目实施方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.2.3	对照招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中各项条款，说明所提供的货物和服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，或申明与招标文件要求的偏差和例外【关于第五章“货物需求一览表及技术需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 11．投标报价

11.1投标报价：所有投标均以人民币报价。报价为到中国农业大学用户指定现场的全部费用，含相关税费、运输费、保险费、安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

如果招标文件第五章明确接受进口产品且能够办理免税，投标人所投产品为进口产品的，则投标报价须为免税价，该报价包含到招标文件第五章规定交货地点的免税人民币价格加上货物进口过程中的外贸代理费和其他进口环节费（包括但不限于银行费、报关费、卫检费、动、植物检验检疫费、商检费、仓储费、运保费、内陆运保费、装卸费等）。外贸代理费按照进口货物外贸合同金额的一定比例收取，具体按学校遴选入围的比率执行。进口代理公司由中国农业大学指定。如进口产品原产地为美国，则中标人承担额外加征的关税。

11.2投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署并盖章。

11.3投标人根据本须知第11.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标采购单位和评委对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权力。

11.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

11.54投标人只能有一个投标方案和报价，否则其投标无效。

### 12．投标货币

12.1 投标人必须用人民币作为投标报价。

### 13．投标保证金

13.1 投标人应向北京明德致信咨询有限公司提交“投标资料表”规定数额的投标保证金（开户银行名称及账号见第一章），并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见16.3条要求）。

13.2投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和采购代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第13.10条的规定不退还投标人的投标保证金。

13.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：转帐支票（只限京津地区）、汇票、电汇或网银、投标担保函。

如采用电汇或网银方式提交投标保证金，必须备注“ZC24-1194投标保证金”。

13.4投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

13.5投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以转帐支票、银行汇票、电汇（网银）支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的投标担保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

13.6未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

13.7未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

13.8中标人的投标保证金，在中标人签订合同后5个工作日内并向采购代理机构交纳中标服务费（支票、汇款或现金形式）后予以退还。中标服务费收费标准如下（按差额定率累进法计算）：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

13.9招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

13.10 下列任何情况发生时，投标保证金将不被退还：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

- 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

- 中标人在规定期限内未能根据本须知第28条规定签订合同；

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

### 14．投标有效期

14.1投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

14.2招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 15．投标文件的式样和签署

15.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版投标文件一份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。电子版投标文件应为投标文件正本的彩色扫描件（PDF版，带红章）和Word版各一份，以U盘的形式提交。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

15.2投标文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

15.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

15.4投标文件正副本均须装订牢固，不得活页装订，否则引起的后果由投标人承担。

15.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.6投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 16．投标文件的密封和标记

16.1投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

16.2为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

16.3为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（如以电汇形式提交投标保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件。若采用投标担保函，提供投标担保函原件）。

16.4所有信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2024年   月  日   时(北京时间)之前不得启封”的字样（填入规定的投标截止日期和时间）。

- 在信封的封装处加盖投标人公章。

16.5 所有信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”

投标时，能原封退回。

16.6  如果投标人未按本须知要求加写标记和密封，招标采购单位对误投或过早启封概不负责。

### 17．投标截止期

17.1	投标人应在招标文件规定的投标截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是投标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

17.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 18．投标文件的修改、补充与撤回

18.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

18.2投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

18.3在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

18.4在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

18.5投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 19．开标

19.1 采购代理机构在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

19.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

19.3 采购代理机构将做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

19.4除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

19.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.6开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第22条和第23条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 20．评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 21． 投标文件的初审与澄清

21.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

21.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

21.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.2	 投标文件的澄清

21.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

21.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 22. 投标偏离与非实质性响应

22.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22.2 在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

22.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信主体的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 对招标文件中的付款方式有偏离的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 23．投标的评价

23.1 经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

23.3  根据实际情况，采用综合评分法，详见“第七章 评标标准”。

### 24．评标过程及保密原则

24.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.2在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六 确定中标

### 25．中标候选人的确定原则及标准

25.1评标委员会按照第23.3条的规定推荐中标候选人。

### 26．确定中标人

26.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

26.3采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 27．中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 28．签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 29  履约保证金

29.1中标人在签订合同后5个工作日内，以担保机构出具的保函的形式向采购人提交合同总价5%的履约保证金。

29.2如果中标人没有按照上述第28条或29.1条的规定执行，采购人将取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可按中标候选人推荐排序选择下一个中标候选人为中标人。

## 七 其它

### 30  废标情况的处理

30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

30.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

### 31    质疑

31.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第一章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

31.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

31.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

31.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

31.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

31.5 采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

31.6 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

31.7 质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 32 	其它

32.1 如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

32.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

32.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

32.2 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第四章  合同格式

中国农业大学设备采购合同

合同编号：

甲方：中国农业大学

乙方：

为了维护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》和 （项目名称）的采购结果，经协商后，甲、乙双方同意依据采购文件和响应文件的内容（如有），签署本合同。本合同中若包含办理减免税的进口货物，涉及外贸代理费用、交货、验收等细节则以后续签订的中国农业大学采购进口货物委托外贸代理项目服务协议、外贸合同及其他办理免税相关材料为准。

一、合同文件

下列文件（如有）构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。在文件内容存在冲突时，应当按照以下优先次序认定具有最终效力的合同内容：

a.本合同书

b.成交通知书

c.补充协议

d.响应文件(含澄清文件)

e.采购文件(含采购文件补充通知)

二、合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同总价”系指：

1.2.1合同项下的货物之所有权与风险正式转移甲方之前发生的在生产、流通、服务、货物交付等环节上的全部价款、所有税费款项与可能发生的一切费用（包装、运输、保险、装卸、安装、检测、商检、调试、技术指导与培训和咨询，以及运输至本合同中指定地点过程中发生的滞留费用、保管费、罚款等）。

若本项目包含办理减免税的进口货物，甲方将在本合同签订后委托外贸代理公司办理减免税，支付外贸代理公司的代理服务费也包含在合同总价中。外贸代理费以委托项目的中标合同金额按以下费率计算：70 万元以下的为1.4%，70-350 万元的为 1.1%，350 万元以上的为 0.9%，以上费用含代办免税、批件手续以及有关进口环节发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费等）；保底费用为 2800 元/单；代理服务费不含海运设备及大型超重设备的运费及装卸费用，由外贸代理公司与中标商另行商议。代理服务费不含海关根据政策不批准免税所发生的海关税费。

1.2.2因履行本合同约定的售后服务（包括技术指导与培训、咨询和后续信息技术支持等）而发生的费用，但本合同另有特别约定的收费（如免费质保期满后的服务和零部件更换）除外。

1.3“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的设备、仪器、随机配件/工具等之外，还包括下述各项：

1.3.1与之相一致的用户手册、说明书、维护手册、电路图等技术资料；

1.3.2支持该货物正常运行的配套性知识产权物品(包括但不限于软件、程序等支持信息)；

1.3.3乙方应提供的售后服务（包括但不限于货物安装、调试、保质维修服务、技术咨询与指导、培训、其它后续支持服务等事项）；

1.3.4乙方必须按照甲方要求向甲方提供用于办理本合同项下货物结算所必备的合法有效，且与本合同货物价款相一致的增值税专用发票及相应单证。

1.4“甲方”系指与成交人签署合同或在“合同特殊条款”中指明的购买货物和服务的单位（含最终用户）。

1.5“乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.6“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7“验收”系指合同双方依据国家/行业最新的技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。如需进一步明确，则单独体现在合同补充附件中。

2.技术规范

2.1提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的情况下)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的情况下)相一致。若没有提及适用标准或技术规范说明不明确，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.知识产权

3.1乙方应保证：甲方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的诉讼或仲裁。

3.2如果任何第三方向甲方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。如果货物或货物的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被限制，甲方可采取必要的措施且乙方亦应主动做出相应地安排并承担由此产生的全部费用。

4.包装要求

4.1乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除另有合同约定，乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

4.2每件包装箱内应附以下材料：一份详细装箱单、货物质量合格证、与货物有关的技术资料、需要组装的部件及设备的系统装配图、设备出厂所需的所有资料。

5.装运标志

5.1乙方应在每件包装箱上标明：收货单位、发货单位、合同号、货物名称、箱号/件号、毛重/净重、尺寸(长×宽×高以厘米计)等内容。

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

5.3乙方应该根据货物的特点和运输的不同要求，在包装箱上清楚地标出“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为现场交货，有特殊要求在“合同特殊条款”中规定。

6.1.1现场交货：乙方负责办理运输、保险和存储，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

6.1.2在乙方委托第三方负责包装、运输等事项时，乙方应督促该第三方遵守本合同第4、5、6、7条及其他相关条款的约定，否则乙方应就该第三方行为向甲方承担违约责任。

6.2在现场交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责，包括但不限于承担超运部分的存储、装卸、运输费用以及货物灭失、损耗的风险。

7.装运通知

7.1在现场交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，及时以书面形式通知甲方并应通过电话与本合同约定的甲方联系人确认其是否已收到通知。

7.2如因乙方未依合同约定将上述内容通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

8.付款条件

乙方在合同规定日期内交货，并向甲方提交增值税专用发票等单证及验收报告，具体付款条件见“合同特殊条款”。

9.技术资料

9.1乙方保证所交付的技术资料是真实、准确、完整、合法的。

9.2本合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)按以下列方式交付：

乙方每台货物应提供至少2套中文技术资料（包括但不限于目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图），并在合同生效后10天之内将第一套寄给甲方，其余套数的完整的技术资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3经甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3 天内将缺漏的资料免费寄给甲方。

10.质量保证

10.1乙方交付的货物之质量标准、技术标准、环保标准等必须符合中华人民共和国国家标准；国家规定的标准为本合同执行的最低标准。

本合同约定的各种质量和技术标准高于国家标准的，必须按本合同约定的标准执行；若乙方交付的货物符合国家标准，但不符合本合同约定标准的，亦应视为违约并应承担相应违约责任。

在既没有约定标准，也没有国家标准时，则按行业标准执行；没有行业标准的，按商业惯例执行。

10.2乙方须保证本合同货物是全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制造的原厂合格产品，并完全符合国家最新的技术质量规范、合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

10.3乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，由此所发生的一切费用由乙方承担。

10.4根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方将以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件，并承担因此给甲方造成的一切损失。

10.5如果乙方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.6如情况特殊而导致甲方不得不立即采取补救措施以避免造成人身伤害或扩大经济损失的，甲方可不按照10.3及10.4条规定通知乙方并等待乙方弥补缺陷而自行采取补救措施。乙方应当承担甲方为此支付的费用并予以适当补偿。

10.7本合同项下货物的免费质量保证期见“合同特殊条款”。

11.安装与验收

11.1在交货前，乙方应对货物的质量、规格、型号、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件，但有关质量、规格、型号、性能、数量或重量等的检验不应视为最终验收。

11.2乙方交货后应立即与甲方或甲方指定收货人按照甲方验收相关规定进行到货检验，检验内容为包装是否完整、无损、清洁，数量是否与本合同一致，并共同签署到货检验结果。

11.3乙方应保证及时派遣合格的技术人员对合同货物的安装、验收等提供必要、准确和充分的技术支持和技术培训。

11.4货物运抵现场后20日内，甲乙双方依据本合同和货物装箱单共同对货物的外观、包装、货物品目、数量、配套附件/工具、各种技术资料文件等进行点验并签字存查。点验合格的字据作为货物所有权和风险转移的凭证，但不得作为货物验收报告使用。

甲方应在开箱检验前 3天通知乙方开箱检验的日期。乙方应派工作人员到甲方指定地点参加开箱检验，且费用自理。乙方在上述日期内拒绝或未参加检验的，甲方和/或甲方指定收货人有权单独进行检验。对检验结果，视为乙方自动接受。

11.5乙方应当派遣合格的技术人员将货物安装于甲方指定的地点或场所。乙方工作人员在安装、调试、交付过程中发生的生产安全事故，甲方不承担任何法律责任；乙方在安装施工过程中，不得对甲方的既存权利造成损害。

11.6如果任何被检验或测试的货物不能满足合同约定的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应在收到甲方通知后7日内更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足合同约定的要求。

11.7甲方有权在货物制造过程中派员监造, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

11.8乙方对所供货物需要进行运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。乙方应当在货物安装、调试完毕后的5个工作日内，通知并且组织甲方和/或甲方指定的机构共同对货物的质量、安装、调试、运行情况以及其他相关事项，进行检测、验收；如甲方有理由认为货物不符合合同规定的要求，有权拒绝参加验收，且视为甲方拒收货物。

11.9乙方所供货物的试用期、最终验收按双方协商约定执行，形成书面材料。

11.10部分货物或者其安装调试不符合质量或技术标准的，甲方应及时向乙方提出异议，乙方应在_____天内及时采取补救措施；有关安装验收报告的出具和试用期的起算均应作相应顺延。

11.11试用期内如果货物存在非甲方故意或重大过错而导致的不能正常使用，则该货物之试用期的起算时间应以该质量或技术问题被乙方完全解决之时重新起算，亦即该货物之试用期应顺延。如不能正常使用系甲方故意或重大过错导致，则不影响试用期限。

11.12试用期满且货物符合正常使用标准的，乙方应当提请并会同甲方在试用期满后的10个工作日内进行最终验收并签发《货物验收报告》。该验收报告一经签发，即表明全部货物验收完成，其质量和技术标准合格。如果本合同中同时包含国内供货货物和进口免税货物，则最终验收可按国内供货货物和进口免税货物分别组织。

11.13如因货物质量问题发生争议，由双方共同委托北京市技术质量监督部门进行质量鉴定；该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对双方均具有法律约束力。鉴定费由双方在鉴定前各自预付一半，鉴定后，货物符合约定的质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合的，鉴定费由乙方承担，并视为乙方违约。

11.14验收标准：无论双方自行组织验收，还是双方共同委托验收，抑或于仲裁之情形，验收标准均至少须符合本合同一般条款第2条“技术规范”和第10条“质量保证”的相关规定。

12.索赔

12.1如果货物的质量、规格、型号、数量、重量等与合同不符，或在第10.6规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的部门评估，合同价以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3如果在甲方发出索赔通知后 7天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方缴纳的履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

13.延迟交货

13.1乙方应按照“合同特殊条款”中规定的时间交货和提供服务。

13.2如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14.违约赔偿

14.1除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金，并甲方有权解除合同。违约金按每日迟交货物或未提供服务的合同价款的  0.5％  按日计收。违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的款  20％。

15. 不可抗力

15.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后  14  天内，将不可抗力发生地市级以上政府（职能部门）出具的证明文件和不能履行或部分不能履行或延迟履行合同的书面说明送达另一方。

15.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 10 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16.税费

16.1与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定，本合同若涉及，则由甲乙双方根据本项目特点就税费额度及承担方签订补充协议。

17.合同争议的解决

17.1因合同履行中发生的争议，合同双方可通过协商解决。协商不成的，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1在乙方存在以下违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方追诉的权利。

18.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指合同任意一方提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

18.2 在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，甲方可以依其认为适当的条件和方法全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方另行购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19.破产终止合同

19.1如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1采购合同不能转让。

20.2经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成，但必须在响应文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

21.合同修改

21.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

22.计量单位

22.1除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

23.适用法律

23.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24.履约保证金

24.1乙方应在合同签订后 5个工作日内，按约定的方式向甲方提交合同总价  5 ％ 的履约保证金，即人民币        元/大写：          。

24.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

24.3履约保证金应使用人民币，乙方按照上述要求电汇至甲方银行账户。24.4履约保证金在合同约定的或法定的（二者以时间在后者为准）货物质量保证期期满前应完全有效。

24.5如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应款项，以取得补偿。

24.6履约保证金的退还

24.6.1自甲方签发货物验收报告（以后签发的报告日期为准）之日起满  1 年（以免费质保期为准）后的5个工作日内，乙方应当交齐为履约保证金退还所必备的相关票证（如学校在收取履约保证金时开据的收据或发票等）、甲方货物使用部门出具的含有“本合同售后服务、技术服务等事项已正常履行”，或“不存在违约”等内容的书面批示等结算付款凭证。甲方在收齐该付款凭证文件之日起的10个工作日内应当审核完毕，对符合退还条件的，即向乙方无息退还履约保证金。

24.6.2如果因本合同发生争议影响履约保证金的退还时间，则该退还工作办理时间应相应顺延至争议解决之日后的第15个工作日。履约保证金自交纳之日至实际退还之日，不计利息。

三、合同特殊条款

1.设备清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 厂家 产地 | 制造商 规模 | 配置 清单 | 数量 | 计量 单位 | 是否 免税 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计:（人民币大写） （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.付款方式及条件

2.1国内供货货物

甲方在收齐乙方提交的履约保证金、合法有效的合同总价 50％ 的发票之日起的 5 个工作日内，向乙方支付合同总价 50 ％ 的首付款，数额为：人民币     元/大写：    ；乙方货物到货并经甲方使用部门清点确认后，甲方在收齐使用部门签字确认的交货清单、合法有效的合同总价 30 %的增值税专用发票之日起的10个工作日内，向乙方支付合同总价 30 ％的货款，数额为：人民币     元/大写：    ；待货物经甲方全部验收合格后，甲方在收齐货物验收报告（国内供货货物）、合法有效的合同总价 20 %的增值税专用发票之日起的 7 个工作日内向乙方支付合同总价 20 %的货款，数额为：人民币     元/大写：    。

支付方式为：电汇至乙方提供的银行账号（信息详见合同尾部）中。

2.2进口免税货物

本合同中进口货物的付款进度及方式按与本项目对应的中国农业大学采购进口货物委托外贸代理项目服务协议执行。

3.本合同项下的货物交货时间及交货地点

3.1交货时间：双方合同签订后    天内，实际交付时间以甲方货物接收部门在货物交接单上签字时间为准。乙方应向甲方提供其货物发出的出库凭证、物流信息等。

3.2交货地点：___________________。

3.3甲方收货联系人、乙方发货联系人联系方式：

3.3.1甲方收货联系人及联系方式：

联系人姓名:

座机/手机号码:

电子邮箱:

3.3.2乙方发货联系人及联系方式：

联系人姓名:

座机/手机号码:

电子邮箱:

本合同中进口货物的交货时间及地点按与本项目对应的中国农业大学采购进口货物委托外贸代理项目服务协议和外贸合同执行。

4.培训和售后服务

4.1乙方负责对甲方相关人员进行货物基本操作的现场免费培训，直至能独立操作。培训内容包括货物设备的基本原理、上机操作、软件使用与开发、日常维护保养及常见故障排除等。

4.2乙方向甲方提供货物的免费质保服务期为   年，若货物自身的保修期长于约定的免费质保服务期，以货物自身保修期为准，终身负责维修，且终身免费提供技术支持以及软件升级服务。

4.3免费质保期从甲方签发货物验收报告（以后签发的报告日期为准）之日开始计算。在免费质保期内，如货物非因甲方人为原因而出现质量问题，乙方负责包修、包换或包退、包安装、包调试、包正常运行，并且承担修理、调换或退货、安装、调试所发生的费用；乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理，并承担相应违约责任。

4.4乙方保证在接到故障电话后的   小时内响应甲方的要求，并且在   小时内派员上门现场维护并在   小时内排除故障修复使用；如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能、档次的货物设备作为代替使用。

4.5设备免费质保期满需要维修的，乙方仍应按前述规定的时间派员检查与维修，并确保优质服务和质量合格且能正常使用，并提供检修服务的各项费用明细表，有关修复费用由甲方承担，但乙方应给予最优惠成本价格。

4.6乙方向甲方提供的货物如为第三方生产的产品，则甲方享有第三方产品厂商提供的标准服务，且乙方负责协调甲方与第三方厂商的关系。

4.7乙方向甲方提供的货物保证至少10年的零配件供应。

5.免税权利与相应的问题

5.1甲方依法享有海关规定的减免税权利。在甲方办理进口免税手续的过程中，如需乙方协助事宜，乙方有责任予以积极配合。

5.2如因甲方原因办理免税事项的时间延迟而使乙方交货期延迟，则不得视乙方交货延误为违约，本合同中约定的货物交付期限应当据此作相应的顺延；但是，该特定之顺延，不得影响其他货物应按合同原已有的约定期限履行。

5.3本合同项下的进口货物，原则上由甲方指定的外贸代理公司与货物的生产厂商直接签订外贸合同。若外贸合同的乙方不是货物的生产厂商，则本合同乙方需出具对外贸合同乙方的授权书。

5.4乙方应当于本合同订立之日起的10个工作日内，协助甲方指定的外贸代理公司签订外贸合同。

四、合同的生效和其它

1.本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。合同经双方法人或授权代表签署、加盖单位印章及骑缝章,并由乙方递交履约保证金后生效。

2.本合同附件是合同不可分割的组成部分，一经签署具有同等法律效力。

3.在履行本合同过程中乙方工作人员不得向任何第三人披露甲方在本合同项下的任何商业秘密、数据信息。若违反上述约定，乙方承担给甲方造成的一切损失。

4.双方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照合同尾部载明的地址发出，若联系地址未填写，则以工商登记的住所地为准。任何一方的联系人、联系方式发生变更的，应当及时通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

（以下无正文）

附件：

| 甲方：中国农业大学 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
|  | 法人或授权代表： |
| 项目负责人/经办人: | 项目负责人/经办人: |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 电话： | 电话： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

# 第五章   货物需求一览表及技术需求

# 需求一览表及预算

| 包号 | 名称 | 数量 | 分包预算 | 总预算 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 网络技术中心图书馆机房设备改造 | 1批 | 245万元 | 245 万元 | 否 |
| 1.交货期：中标人在合同签订后30天完成供货，60天内完成项目实施。 2.交货地点：北京市海淀区清华东路17号中国农业大学新图书馆机房。 3.各分包投标报价不得超过分包预算，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人在投标文件中需对项目实施方案、售后服务方案、培训方案等作出详细说明和承诺。

2.重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。

★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

“证明材料要求”项分“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料（加盖投标人公章），证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告等材料（若指标项中有具体指明证明材料类型的，则以指标要求为准）。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

3. 本项目核心产品为：列间精密空调。

4.本项目为货物采购项目。

5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见采购设备清单。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

6.采购设备清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 划分标准对应的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列间精密空调 | 台 | 4 | 工业 |
| 2 | 电池组 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 50KW功率模块 | 个 | 1 | 工业 |
| 4 | 不间断电源UPS | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 数据中心千兆接入交换机 | 台 | 50 | 工业 |
| 6 | 数据中心万兆接入交换机 | 台 | 2 | 工业 |
| 7 | 智能服务器 | 台 | 2 | 工业 |
| 8 | 精密空调 | 台 | 2 | 工业 |
| 9 | 线缆及设备安装调试 | 套 | 1 | 工业 |
| 产品信息以本表为准，未按本表要求投标的供应商，投标将被拒绝。所采购的设备必须包含整体安装及调试。 |  |  |  |  |

# 一、概述

## 1、项目背景说明

根据学校发展需要，中国农业大学正启动建设国家生物育种产教融合创新平台，其是学校“三步走”战略最重要的先导项目之一，同时也是落实国家“引企入教”改革的重要支撑平台。为满足科研实（试）验设备的正常运转，则需要进行数据机房改造和配套网络及安全设备建设等基础工作。本项目即是完成图书馆数据中心机房相关软硬件的改造扩容工作，以及完成西机房UPS、精密空调的更新。

图书馆数据中心机房目前现有情况描述如下。

（1）机房平面逻辑示意简图

主机房面积约为147㎡，UPS机房面积约为67㎡。前期已进行了一期、二期两期建设，共计建设三个封闭冷通道，其中一期模块（通道一），二期模块1（通道三）已完全投入使用，但受限于建设经费较少，二期模块2（通道二）部分完成。

（2）现有电力情况

图书馆在前期建设中已从大楼配电室引入6路市电，目前暂无电力扩容能力。

通道一和通道三共享动力用电和服务器IT用电，具体情况如下：

动力用电：共计2路冗余280A电路，经ATS切换后用于机房照明和空调等使用，为双路供电模式。供电总功率计算：280A*380V*1.732（三相电）*0.8/1000≈147KVA。

服务器IT用电：共计2路冗余630A（断路器开关电流）电路，经ATS切换后用于IT设备使用，为双路供电模式。服务器总功率计算：630A*380V*1.732（三相电）*0.8/1000≈332KVA。

通道二电力独立于通道一、通道三，具体情况如下：

动力/IT用电：共计2路冗余400A电路，经ATS切换后同时用于通道二的空调和IT设备使用，为双路供电模式。供电总功率计算：400A*380V*1.732（三相电）*0.8/1000≈210KVA，其中可用于IT设备用电的功率按120KVA计算。

（3）现有UPS配置：

共计配置有两个维谛模块化UPS。

维谛400KVA的模块化UPS：两路630A经ATS切换后给UPS供电，UPS最大可扩容至300KVA。配置了6个供电模块（每个模块50KVA），无冗余工作模式，共计约300KVA服务量供给已建成的通道一和通道三的IT设备。

维谛160KVA模块化UPS：两路400A经ATS切换后给UPS供电，配置了4个供电模块（每个模块40KVA），按照3+1模式冗余1个功率模块，共计120KW服务量供给已建成的通道二IT设备。但此UPS的电池尚未采购，需由本次建设经费进行采购。

（4）封闭冷通道情况：

通道一：共计20机柜（含5个空调柜，1个列头柜，14个可用机柜）。

可用机柜电力情况：1-7号机柜为5KW，8-10号机柜为25KW，11-14则为10KW。此冷通道能提供的服务器总功率：150KW。

制冷情况：冷通道内部署了5台空调，为4+1冗余工作模式。

通道三：共计20机柜（含4个空调柜，1个列头柜，15个可用机柜）。

可用机柜电力情况：虽然通道三总功率为150KW，但配电到每个机柜的电力均为25KW，配备双路冗余智能PDU，可显示PDU每个端口的用电量。

制冷情况：冷通道内部署了4台空调，为3+1冗余工作模式。

通道二：共计16机柜（含4个空调柜，1个列头柜，11个可用机柜，其中4个空调柜因上期建设经费不够，尚未采购）。

可用机柜电力情况：虽然通道二总功率为120KW，但配电到每个机柜的电力均为25KW，配备双路冗余智能PDU，可显示PDU每个端口的用电量。

制冷情况：冷通道内需本次采购部署4台40KW新空调，采用3+1冗余工作模式。

## 2、项目建设目标

整合中国农业大学现有资源，进行图书馆机房改造扩容和配套网络系统建设，扩大学校对于高性能计算平台、云计算平台、学院主机托管等的支撑能力，项目建设完成后为学校相关的应用系统运行提供安全、稳定、可靠的数据中心基础软硬件环境，建成可纳管全校各个分散建设集群的统一运维平台，有力支撑中国农业大学智慧校园、国家生物育种产教融合创新平台业务、以及高质量科研的开展。

## 3、项目建设内容

项目建设内容：

（1）完成通道二建设：采购图书馆通道二封闭冷通道所缺的4台40KW精密列间冷空调（需与原有的维谛封闭冷通道兼容）、160KVA模块化UPS电池组、以及采购1块50KW功率模块，用于原有维谛400KVA模块化UPS的冗余模块设置。

备注：通道二所采购的列间空调、电池组、50KW功率模块模块须与前期采购设备（涉及封闭冷通道、空调、UPS等，品牌为：维谛）兼容。

（2）完成西机房所需的150KVA UPS设备、精密空调的采购更新。并实现与原有动环的统一监控。

（3）完成机房网络设备采购。

（4）完成两台智能管理服务器的采购。

## 4、项目需求分析

（1）完成图书馆机房通道二建设。

- 采购4台列间空调。变频风冷水平送风空调，制冷量≥40KW。空调机组为风冷型；室外机组应采用集中式冷凝器，节约占地面积。该空调要与通道二微模块入列并柜安装，涉及到并柜耦合、动环接入、群控等需求。

- 采购电池组1。采购160KVA UPS相应电池组，保证后备时间≥15分钟。

（2）完成图书馆机房UPS冗余供电模块采购。

- 采购一个50KVA功率模块。已有的400KVA UPS系统无冗余备份模块，一旦出现故障，UPS将降容工作，因此需要增加一个50KW的功率模块作为冗余备份。其UPS品牌、型号分别为维谛、APM400，所采购的功率模块需与原有模块兼容，并可用于此UPS。

（3）完成西机房设备更新。

- 采购一台150KVA UPS。在线双变换式模块化UPS，框架容量不小于150KVA（基本容量），UPS容量不小于80KVA，并冗余一个功率模块，提高系统可靠性。单个功率模块容量≥30KVA。

- 采购两台精密空调。制冷量≥40KW，地板下送风（EC风机下沉）方式，风量≥12000m³/h，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。两台空调具备智能群控功能。

（4）机房网络设备采购。

- 数据中心千兆接入交换机采购：采购50台24口千兆接入、万兆上联数据中心交换机。

- 数据中心万兆接入交换机采购：采购2台24口万兆接入，40G上联数据中心交换机。

（5）线缆采购：按需采购新设备安装、电力改造所需的线缆。

（6）采购智能服务器2台：配置两颗不低于Intel Xeon Icelake 8358 CPU；≥256G DDR4 ECC 3200内存;SSD固态硬盘-≥960GB-SATA 6Gb/s企业级系统盘2块; NVMe固态硬盘≥3840GB-NVMe PCIe企业级存储盘4块；RAID卡；千兆以太网口*2，万兆以太网口*2，200GB IB网口*1；最大支持10双宽GPU或4个三宽GPU，配置8块PCIe GPU计算单元，单GPU显存频率≥21000MHz，显存容量≥24GB,CUDA核心≥16384个，FP32 (TFLOPS) ≥32，FP64(GFLOPS) ≥1290。

## 5、项目整体要求

为了保障本项目建设成功，本项目需依据如下的标准规范进行设计、实施和验收。若无对应的国家标准，则部分引用国际标准ISO，若引用的标准规范进行了更新、替换、废止等，按最新公告执行。

| 序号 | 标准编号 | 规范名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50174-2017 | 《电子信息系统机房设计规范》 |
| 2 | GB50462-2015 | 《电子信息系统机房施工和验收规范》 |
| 3 | GBT9361-2011 | 《计算机场地安全要求》 |
| 4 | GBT2887-2011 | 《计算机场地通用规范》 |
| 5 | GB50016-2014 | 《建筑设计防火规范》 |
| 6 | GB50222-95 | 《建筑内部装修设计防火规范》 |
| 7 | GB50354-2005 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》 |
| 8 | GB50736-2012 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 |
| 9 | GB50243-2002 | 《通风与空调工程施工及验收规范》 |
| 10 | GB50176-93 | 《民用建筑热工设计规范》 |
| 11 | GB50189-2005 | 《公共建筑节能设计标准》 |
| 12 | JGJ16-2008 | 《民用建筑电气设计规范》 |
| 13 | GB50052-2009 | 《供配电系统设计规范》 |
| 14 | GB50034-2013 | 《建筑照明设计标准》 |
| 15 | GB17625.1-2003 | 《电磁兼容限值、谐波电流反射限值》 |
| 16 | GB50057-2010 | 《建筑物防雷设计规范》 |
| 17 | GB50343-2012 | 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 |
| 18 | GB50311-2007 | 《综合布线系统工程设计规范》 |
| 19 | GB50312-2007 | 《综合布线系统工程验收规范》 |
| 20 | GB50348-2004 | 《安全防范工程技术规范》 |
| 21 | GA308-2001 | 《安全防范系统验收规则》 |
| 22 | GB50394-2007 | 《入侵报警系统工程设计规范》 |
| 23 | GB50314-2015 | 《智能建筑设计标准》 |

# 二、技术参数

## 1、集成需求

各投标人应严格按照招标文件中的技术要求、参数指标及国家和地方现行的规范、标准进行施工。所有产品应有真实的品牌、规格、型号、明细、样品等。中标人应负责施工技术方案设计、设备材料供货、运输、仓储、安装、调试、试运行、保修等服务，并提交所有必要的技术文档和证明材料。投标人应提供详细的投标清单一览表，投标中所有涉及软件、硬件及主材材料具有货物名称、品牌、生产地、工程量、详细规格型号、详细技术参数、产品彩页、配置说明等，中标后中标人必须提供投标清单一览表进行供验货。

| 序号 | 内容 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求 | 根据学校发展需要，中国农业大学正启动建设国家生物育种产教融合创新平台，其是学校“三步走”战略最重要的先导项目之一，同时也是落实国家“引企入教”改革的重要支撑平台。平台建设涉及到几百台套科研实（试）验设备采购。本项目即是完成图书馆数据中心机房相关软硬件和配套网络及安全设备的改造扩容工作，从而满足科研实（试）验设备的正常运转，以及实现原有校级高算与新采购科研计算设备的统一纳管服务。 |
| 2 | 技术需求 | 因是在现有的机房已有软硬件的基础上进行的改造，为了保护原有投资，以及达到最优性能，所提供的产品要能满足和现有相关系统的兼容对接，达到系统间的无缝连接，各系统联调顺利进行，保证系统稳定运行。 |
| 3 | 系统需求 | 总体要求： 本项目数据中心设计等级为国际B级。 现有机房冷通道采用智能微模块数据中心解决方案，本项目完成第二个通道建设需优先整体建设，统一安装及维保服务。 西机房新采购一台150KVA的模块化UPS。考虑未来UPS更新换代，需要设置外部维修旁路，保证未来更换UPS时，不影响IT设备运转。 本次采购包含设备和集成实施两部分。其中设备详见概述部分的6、采购设备清单。集成实施包括设备安装、以及算力中心门户和管理平台软件的安装调试。 |

## 2、产品清单及指标要求

- （1）列间精密空调（4台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # | 显冷量 | ≥41KW。（室内机回风温度不高于37℃，室外环境温度35℃），需提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章 | 是 |
|  | ★ | 数量 | 微模块配置4台精密空调（含不低于1台冗余备机）。 | 否 |
|  |  | 室内机参考尺寸 | 600mm（宽）*1200mm（深）*2000mm（高） | 否 |
|  |  | 室内温湿度控制 | （1）温度调节范围18℃~40℃，精度±1℃，变化率<5℃/h； （2）湿度调节范围20%~50%RH，精度±5%RH； （3）具备温湿度波动超限报警功能。 | 否 |
|  | ★ | 压缩机类型 | 变频涡旋压缩机，冷量可在20%~100%之间调节 | 否 |
|  | # | 室内机风机 | EC风机，风机数量≥8个，支持在线热插拔维护，风机采用≥2个直流电源模块提供稳定可靠供电。提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章 | 是 |
|  | # | 风量 | ≥8500m³/h，提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或具备CMA（或CNAS）标识的第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章 | 是 |
|  |  | 除湿 | 具备除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低除湿过程耗电量 | 否 |
|  |  | 蒸发器 | 采用“V”式大面积蒸发器，换热效率高 | 否 |
|  |  | 膨胀阀 | 配置电子膨胀阀，无极调节开度10%~100% | 否 |
|  | ★ | 冷凝器类型 | 采用V型盘管集中式冷凝器，具有模块化安装特点，可多台冷凝器无缝拼装 | 否 |
|  |  | 空气过滤器 | 参考ISO 16890标准，不低于G4等级，易于维护更换 | 否 |
|  |  | 控制器性能 | （1）具有独立的微电脑控制器，控制系统应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术； （2）具备并实现远程管理，具有国际通用485通讯接口，免费提供Modbus通讯协议，方便实现精密空调远程接入监控系统管理网络中，实现对设备各部件运行状态、运行参数、报警的远程监测和报警以及远程开关机、参数设定、群控、轮循等远程控制功能； （3）具备送风温度控制、回风温度控制、远程温度控制等多种控制方式 | 否 |
|  |  | 显示屏 | 具有独立的不低于7英寸大屏幕彩色触屏中文显示屏和操作面板，通过显示屏以文字、图形、曲线等查看并设定设备本地运行状态、运行参数、报警等信息，并具备大容量的信息及故障存储功能。 | 否 |
|  | # | 冷凝器防雷 | 配置D级防雷，并提供产品照片或设计图并加盖投标人公章 | 是 |
|  | # | 冷凝器噪声 | 基于GB/T19413-2010，室外机噪声（声压级）应低于54dB（A）（距离机组1m处），提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章 | 是 |
|  | # | 传感器精度 | 检测温度精度应不低于0.3℃，提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章 | 是 |
|  |  | 服务 | 提供5年每周7x24小时保修服务，为保证设备的可靠性服务，要求提供售后服务承诺函并加盖投标人公章（承诺函内容须包含由原厂提供售后服务，格式自拟）。 | 是 |

- （2）电池组（1套）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅酸免维护蓄电池参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 设计寿命 | 在环境温度25℃时， 12V蓄电池的设计寿命为10年 | 否 |
| 2 |  | 性能要求 | (1) 极板:蓄电池正负极板均采用铅钙锡铝合金，工艺为涂膏式平板电极，内阻低、输出电流大 (2) 耐过充电能力:完全充电后的蓄电池能承受过充电的能力，需明确做出说明 (3) 防火性能:蓄电池外壳须全部采用阻燃壳体制造，提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章 (4) 防酸雾性:蓄电池在充电时，抑制其内部产生的酸雾向外部泄放性能，需明确做出说明原理 (5) 阀控式密封蓄电池:要求在额定年限内正常使用情况下具有无需补水、加酸性能的蓄电池 (6) 蓄电池的工作环境:蓄电池在环境温度-15℃～+45℃条件下应能正常使用 (7) 气密性:蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形 (8) 容量保存率:蓄电池静置28天后其容量保存率不低于97% (9) 密封反应效率:为保证蓄电池有长的使用年限，蓄电池密封反应效率不应低于98% (10) 安全阀要求:安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开闭阀压应在1～49kPa内 (11) 电池充电性能:蓄电池在使用前一般应进行补充充电，在25℃±5℃时12V单只蓄电池以13.5-13.8V进行充电，2V上述数值除以6 (12) 蓄电池端电压的均衡性:单只电池开路压差不大于40mV (13) 过充电寿命:80%放电深度的循环寿命大于600次 | 防火性能按需提供证明，其余项无需证明 |
| 3 | ★ | 电池数量 | ≥40块 |  |
| 4 | # | 资质要求 | 蓄电池满足：《YD/T3427-2018通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》检验依据提供检测报告。提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章 | 是 |
| 5 |  | 服务 | 提供5年每周7x24小时保修服务，为保证设备的可靠性服务，要求提供售后服务承诺函并加盖投标人公章（承诺函内容须包含由原厂提供售后服务，格式自拟） | 是 |

- （3）50KW功率模块（1个）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统总体要求 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 模块容量 | 容量不小于50KVA |  |
| 2 | # | 兼容性 | 现有UPS品牌、型号分别为维谛、APM400，所采购的功率模块需与原有模块兼容，并可用于现有UPS。 | 是 |
| 3 |  | 服务 | 提供5年每周7x24小时保修服务，为保证设备的可靠性服务，要求提供售后服务承诺函并加盖投标人公章（承诺函内容须包含由原厂提供售后服务，格式自拟）。 | 是 |

- （4）不间断电源UPS（1台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统总体要求 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | UPS容量 | 在线双变换式模块化UPS，框架容量不小于150KVA（基本容量），UPS容量不小于120KVA，并冗余一个功率模块，提高系统可靠性。单个功率模块容量≥30KVA。 | 是 |
| 2 | # | 输出功率因数 | 1 | 是 |
| 3 | # | UPS效率 | 100%负载≥96% | 是 |
| 4 |  | UPS旁路方式 | UPS系统应采用集中旁路方式，旁路模块应支持热插拔 | 否 |
| 5 |  | 配电开关 | 支持双电源输入，内置输入、输出、手动维修旁路开关 | 否 |
| 6 |  | 散热 | UPS内部采用热风道隔离设计方式，关键元器件得到更好的物理及电磁防护，提高可靠性 | 否 |
| 7 | # | 内部连接铜排 | 电气柜内功率模块交/直流端口并联要求采用母排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式，提供实物图或设计图纸 | 是 |
| 8 |  | 功率模块要求 | 每个UPS模块均要求内置完整的整流、逆变系统，具有独立工作能力，系统中任何其他组件故障不影响UPS模块的工作 | 否 |
| 9 |  | 控制技术 | UPS模块并联采用分散或集中控制技术、确保整机可靠性 | 否 |
| 电气性能指标 |  |  |  |  |
| 10 |  | 电压相关 | (1) 输入电压范围:380VAC (－25%～＋25%满载) (2) 输入方式:三相四线+PE (3) 输入频率范围:40Hz-70Hz (4) 输入功率因数>0.99满载 (5) 额定输出电压:380V AC/400V AC/415V AC±1%（线电压） | 否 |
| 11 |  | 逆变过载能力 | 逆变器过载能力： 110%额定电流，60min 125%额定电流，10min 150%额定电流，60S | 否 |
| 12 |  | 电池组相关 | (1)电池组：电池组节数可调节范围不低于8只，实现灵活的电池配置 (2)电池开关:每台UPS设备需配置电池总开关及电池分路开关。开关必须选用直流断路器，并与UPS主机实现实时通讯和智能联控，具有防止误操作和电池深度放电的功能；UPS主机能检测电池断路器状态并可以远程监控。在开关意外脱扣的情况下，UPS主机能够提供报警。 当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合，保护人员及设备安全。当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏。 (3)电池组智能管理:UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能；监控故障时，具有对电池组限流恒压充电功能，电池充电限流值可调节 | 否 |
| 13 |  | 保护功能 | UPS具有交流输入过、欠电压保护，输出短路保护，过载保护，过温度保护，电池电压低保护，输出过欠压保护，系统熔断器（或断路器）保护 | 否 |
| 14 |  | 监控及告警功能 | (1)监控：提供全中文监控及操作界面，采用9英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统，显示配电模拟图。能够动态实时显示运行状态、输入输出电压、电流以及故障告警信息等 (2)告警：UPS系统在各种保护功能动作的同时，能自动发出声光告警，同时能通过通信接口将告警信号传送到近端、远端的监控设备上。 UPS系统具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新；告警信息在系统完全无电状态下应继续保存；告警记录不可删除 | 否 |
| 15 |  | 通讯功能 | UPS系统配置SNMP卡、干接点卡，支持干接点、RS485、Modbus、 SNMP等通讯协议，可根据不同需求轻松组网，管理简单。UPS系统具有下列主要功能： 1. 实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、每组蓄电池开关状态、蓄电池充放电状态、市电故障、UPS系统故障和运行状态记录； 2. 采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压、充/放电电流 | 否 |
| 16 |  | 服务 | 提供5年每周7x24小时保修服务，为保证设备的可靠性服务，要求提供售后服务承诺函并加盖投标人公章（承诺函内容须包含由原厂提供售后服务，格式自拟） | 是 |

- （5）数据中心千兆接入交换机（50台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 性能要求 | 交换容量≥400Gbps；包转发≥140Mpps （双重指标取小值，投标人需提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章）。 | 是 |
|  | ★ | 配置要求 | 实配≥24个10/100/1000 Base-T自适应以太网端口，≥2个万兆SFP+口; 实配≥2个原厂万兆多模光模块 | 否 |
|  |  | 路由、VLAN特性、 镜像和组播 | (1)路由：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 (2)VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；最大VLAN数≥4094 (3)镜像：支持N:1的端口镜像和流镜像、支持多个镜像观察口、支持端口的远程镜像（RSPAN）、支持增强型端口的远程镜像（ERSPAN） (4)组播：支持IGMP Snooping v2/v3、支持IGMP v1/v2/v3 | 否 |
|  |  |  |  | 否 |
|  |  | Overlay | 支持并实配二三层VXLAN功能，投标人需提供官网截图或产品彩页或第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
|  |  | 可靠性 | 支持Smartlink，收敛时间≤50ms 支持PVST功能：收敛时间≤50ms | 否 |
|  |  | 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3;支持电源的告警功能；支持风扇、温度告警 | 否 |
|  | # |  | 支持被校园网核心交换机管理；通过校园网核心交换机可对本设备进行批量下发、备份以及下载配置，版本升级，设备故障替换等功能。提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章 | 是 |
|  | ★ | 资质认证 | 投标人需提供所投设备进网许可证，提供证书复印件并加盖投标人公章 | 是 |
|  |  | 售后服务 | 提供5年每周7x24小时保修服务，为保证设备的可靠性服务，要求提供售后服务承诺函并加盖投标人公章（承诺函内容须包含由原厂提供售后服务，格式自拟） | 是 |

- （6）数据中心万兆接入交换机（2台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 转发性能 | 交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps，以所列最低参数为准 | 否 |
| 2 | ★ | 接口要求 | 支持≥24个10G SFP Plus端口，≥4个40G QSFP端口，要求提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告复印件并加盖投标人公章 | 是 |
| 3 |  | 功能 | (1) MAC地址表：支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN，支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项 (2) 路由协议：支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 (3) 无损网络：支持无损网络RoCE，支持PFC、ECN、ETS，支持FCoE功能 (4) 可视化：支持Telemetry (5) 组播:支持PIM-DM、PIM-SM、MLD、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM (6) 堆叠：支持横向堆叠虚拟化技术，支持纵向堆叠 (7) 数据中心特性：支持服务链Service chain功能 (8)支持被校园网核心交换机管理；通过校园网核心交换机可对本设备进行批量下发、备份以及下载配置，版本升级，设备故障替换等功能 | 否 |
| 4 |  | 服务 | 提供5年每周7x24小时保修服务，为保证设备的可靠性服务，要求提供售后服务承诺函并加盖投标人公章（承诺函内容须包含由原厂提供售后服务，格式自拟） | 是 |

- （7）智能服务器（2台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格 | 机架式服务器 | 否 |
| 2 | ★ | 处理器 | 2颗至强第4代处理器，主频≥2.1GHz且≥32处理器核心 | 否 |
| 3 | ★ | 内存 | 配置512GB内存，支持32个DDR5，频率≥4800 MHz ;配置8根≥64GB | 否 |
| 4 | ★ | 硬盘 | 配置：8块≥960GB NVMe PCIe 4.0 闪存盘 | 否 |
| 5 |  | 网卡及线缆 | 配置4个千兆网口;配置1端口200Gb IB网卡；提供1根IB原厂线缆（采用HDR200 GB光纤线缆，非铜缆） | 否 |
| 6 | ★ | GPU卡 | 配置8块PCIe GPU计算单元，显存频率≥21000MHz，显存容量≥24GB,CUDA核心≥16384个，FP32 (TFLOPS) ≥32，FP64(GFLOPS) ≥1290。 | 否 |
| 7 |  | 电源及端口 | (1)配置四个2700W热插拔冗余电源 (2)正面：≥3个 USB 3.0端口 ,≥1 个 VGA端口，≥1 个管理端口，双 BIOS/BMC Flash 双镜像 | 否 |
| 8 |  | 软件需求 | 按需完成原有校级高算平台和新采购智能服务器的融合管理：定制算力中心门户和管理平台软件及服务，提供灵活的web功能和交互式应用，降低用户使用门坎；提供高品质低延迟桌面服务、透明审计服务 | 否 |
| 9 |  | 服务 | 提供5年每周7x24小时保修服务，为保证设备的可靠性服务，要求提供售后服务承诺函并加盖投标人公章（承诺函内容须包含由原厂提供售后服务，格式自拟） | 是 |

- （8）精密空调（2台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 制冷量 | ≥40KW（工况：室内进风干/湿球温度24℃/17℃，室外环境温度35℃） | 否 |
| 2 |  | 送风方式及风量 | 地板下送风（EC风机下沉）≥12000m³/h | 否 |
| 3 |  | 加湿加热量 | 加湿≥4.5kg/h加热≥9KW | 否 |
| 4 |  | 设备参考尺寸 | ≤1150mm×1000mm×2000mm | 否 |
| 5 | # | 加湿器 | 机房专用空调的加湿性能：应采用高效加湿器，要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。所选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用 | 是 |
| 6 | # | 监控软件 | 投标机组需免费提供空调单机远程监控软件，需能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能 | 否 |
| 7 | # | 能效比 | 机房专用空调应具备高能效比，全年能效比>4.1，提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章 | 是 |
| 8 |  | 压缩机及可靠性 | (1)压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机; (2)精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时 | 否 |
| 9 | # | 传感器精度 | 精密空调内部传感器检测温度精度应不低于0.3℃ | 是 |
| 10 |  | 控制和操作方式 | (1)采用模糊逻辑控制或PID调节技术; (2)精密空调控制器应采用按键+显示屏的操作方式 | 否 |
| 11 |  | 冷却设备要求 | (1)机房精密空调机组采用风冷的冷却方式 (2)机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件 (3)机房精密空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件 (4)风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声 (5)机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入电压百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态 (6)机房精密空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施 | 否 |
| 12 |  | 群组联动 | 两台精密空调通过Teamwork方式实现该微模块内所有精密空调的统一群组控制管理，采购必须包含相关软硬件： (1)实现多台机组的自动备份切换：当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高制冷系统的可靠性； (2)自动轮巡运行：定时切换主备份机组运行，均衡精密空调运行时间，延长机组使用寿命； (3)层叠控制：根据负载情况，按需供冷，自动调整备机数量，降低风机能耗； (4)避免竞争运行：避免同一群组内多台精密空调同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），降低无效损失，达到节能的目的 | 否 |
| 13 |  | 服务 | 提供5年每周7x24小时保修服务，为保证设备的可靠性服务。要求提供售后服务承诺函并加盖投标人公章（承诺函内容须包含由原厂提供售后服务，格式自拟） | 是 |

- （9）线缆（1套）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 |  |  |  |  |
| 1 |  | 导体 | 导体组成、性能和外观符合GB/T3956的规定。其中，耐火电缆的导体包覆合成云母带，使电缆达到GB/T19666-2005标准通则要求。 导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，以及无凸起或断裂的单线。 | 否 |
| 2 |  | 成缆 | 电缆成缆的填充材料采用非吸湿性材料，紧密无空隙，成缆后缆身外形圆整。 缆芯外采用非吸湿性包带轧紧，电缆外形圆整。 | 否 |
| 3 |  | 内衬层 | 内衬层可以挤包或绕包，其厚度应符合GB2952规定 | 否 |
| 4 |  | 非金属外护套 | 护套采用90℃阻燃聚氯乙烯护套料，表面光洁、圆整，其标称厚度和性能应符合国标规定，任一点最小厚度不小于标称值的80%减去0.2mm。 外护套表面紧密，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。 | 否 |
| 5 |  | 电缆标志 | 电缆绝缘线芯识别标志应符合GB6995的规定。 成品电缆的护套上应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志，制造厂名，前后两个完整连续标志间的距离应小于500mm，标志应字迹清楚，容易辨认、耐擦 | 否 |
| 6 |  | 检验和测试 | (1)电缆在制造、处理、试验、检验过程中，买方有权监造和见证，卖方不得拒绝，买方的此行为不免除供方对产品质量的责任。 (2)出厂试验 每批电缆出厂前,对每盘电缆按本技术规范要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，并送三份原件给买方。 a导体直流电阻试验:导体直流电阻试验在每一电缆所有导体上进行测量，符合GB/T3956的规定。 b局部放电试验:局部放电试验在所有绝缘线芯上进行,电压施加于每一导体和金属屏蔽之间。在1.73U0电压下局部放电量小于10pC。 c 交流电压试验:在每一导体和金属屏蔽之间施加工频电压2.5U0，时间为5分钟，不发生击穿。 d 型式试验:供方提供的产品系列均已通过国家相关质量检测部门的型式试验和主管部门的产品鉴定。 | 否 |
| 电缆规格要求 |  |  |  |  |
| 7 |  | UPS配电柜-列头柜电缆 | ≥WDZA-YJV-4*120+1*70mm² | 否 |
| 8 |  | 列头柜-各机柜之间电缆 | ≥WDZA-YJV-3*6mm² | 否 |
| 9 |  | 空调电缆 | ≥WDZA-YJV-4*16+1*10mm² | 否 |
| 10 |  | 电池间连接线 | ≥ZR-BVR-3×240mm² | 否 |
| 11 |  | 电池组-UPS连接电缆 | ≥ZR-BVR-3×240mm² | 否 |

## 3、服务要求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务 | ★ | 所有硬件、软件产品提供五年免费保修升级。保修期自验收完成后开始计算。 五年服务期内提供每周7*24小时原厂电话服务，在接到报修电话2小时内赴故障现场对设备进行修理 , 一般故障4小时内排除、重大故障24小时内排除。 | 是，提供售后服务承诺函并加盖投标人公章 |
| 2 | 投标人服务标准 |  | 投标人承诺所有硬件、软件产品过五年原厂保修期后，所有硬件按不超过原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件按不高于原价10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。 | 是，提供售后服务承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 | 实施人员构成 | # | 核心人员： 1.项目经理：负责与工程有关的一切总事务，有权奖罚，具有信息系统项目管理高级证书。 2.执行经理：负责生产、安全及材料供应，并负责施工项目组的管理协调。具有信息系统项目管理高级证书，或具有 。 骨干人员： 3.项目技术负责人：负责项目技术工作，包括质量检查、新技术应用以及文件资料控制、检验试验、纠正预防质量审核等要素的具体实施。 4.技术员：参与图纸会审、技术交底、编写施工方案，参与质量创优及检查；收集、整理与传递本专业技术资料。 | 是，提供项目经理及执行经理资质证书复印件并加盖投标人公章 |
| 4 | 实施骨干人员资质要求 | # | 骨干人员资格必须完全满足如下要求： 项目技术负责人和技术员提供相关专业工程师职称证书。 | 是，提供项目技术负责人需具有电气专业高级职称证书并加盖投标人公章 |
| 5 | 培训标准 |  | 提供不少于5天不少于6人的设备厂商认证的安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 | 否 |
| 6 | 售后服务体系 |  | 投标人应提供完善的售后服务体系。服务人员需有4人以上，每个服务人员至少在该网点工作6个月以上。 | 是，提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章 |
| 7 | 集成标准 |  | 此项目为交钥匙工程，需集成商充分考虑到工程安装布线必要的线缆等材料，要完成所有的安装、标识、测试，完成各个设备的电源、接地等电气线缆敷设、压接；完成各个机柜间不小于24千兆电口及24万兆光口的数据链路互联等集成服务，保证系统的正常运转，集成商应充分调研并理解采购人的需求，深化设计，制定可行的系统集成方案，经采购人认可后进行部署实施和系统集成。 | 否 |

## 4、实施方案要求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 |  | 项目实施方应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成各项软、硬件的集成、安装、调试工作。 | 否 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 |  | 项目实施方应根据中国农业大学目前机房环境实际情况，提供具有国家建筑智能化系统设计乙级资质的单位盖章的项目深化设计图纸，详细编写项目实施方案，并严格参照实施。在项目实施各阶段，均应提供相应的项目文档，并由用户方、集成方、产品厂商共同确认。 | 否 |
| 3 | 项目实施组织架构 |  | 项目实施方应针对本项目配备专业的实施团队，负责在项目实施过程中保持项目团队成员稳定，协调、统一项目各软、硬件厂商之间的进度，按照招标方的要求开展工作。 | 否 |
| 4 | 项目实施安排 |  | 1.进度安排：本项目要求项目实施方在中标后30天完成供货，60天内完成项目实施；安装过程安排：项目实施方应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成各项软、硬件产品的集成、安装、调试； 2.验收安排：按学校要求提供项目验收材料；所有软硬件产品必须提供可查验原厂保修期限证明，保修期自验收完成后开始计算； 3.培训安排：项目实施方需负责完成相关设备用户管理人员的实操培训课程。 | 否 |

## 5、货期、交货地点及售后要求

对以上各包设备的交货期、交货地点及售后的补充要求。

（1）安装调试及验收

设备安装、调试完成后，由买方组织验收，验收合格后，买方及中标人双方共同签署验收文件。

（2）质量保证期

设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。

（3）交货地点：北京市海淀区清华东路17号中国农业大学新图书馆机房。

（4）交货期

本项目要求中标人在合同签订后30天完成供货，60天内完成项目实施。

（5）时间要求

产品安装：交货后30日以内；

系统安装、调试：产品安装后15日以内；

集群系统初步验收：系统调优后7日以内；

试运行：初步验收后1个月；

系统验收：试运行期满，且无严重故障后7日内。

（6）运维服务要求

中标方应能提供完善的硬件设备运维及系统软件运维服务。

能够提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统每天24小时运行。

在质保期内出现问题中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担；超过质保期的，中标人负责终身保修，仅收取成本费。

中标人至少需提供每周5工作日×8小时的电话响应，在买方发出维修通知后2小时内到现场进行设备维修，一般故障半天内解决，重大故障3天内解决。请投标人在投标文件中明确售后服务方案。

# 第六章  附件

1  投标书

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物和服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本五 份及电子版投标文件一份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币（金额）元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起       个日历日。

- 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

- 我方在投标之前，未曾为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或评标委员会可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标授权代表签字

投标人名称(全称)

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

2． 投标一览表

投标人名称：                        （公章）   项目名称：                        招标编号：

| 包号 | 名称 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （人民币元小写） （人民币元大写） |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记并单独提交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包投标总价应和附件3中的该包总价相一致。

3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）            项目名称：                   招标编号：           包号：      报价单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型 （请填写：中型、小型、微型，配件无需填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 投标总价 | 元 |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，必须包括但不限于：安装、调试、检验、培训、技术服务，以及至最终目的地运保费，采购人将不再支付其他费用。

4．货物说明一览表

投标人名称：                招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章): __________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：______________________________________

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

5．技术规格偏离表

投标人名称：                招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明（含证明材料对应页码，如要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章): __________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：______________________________________

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

6．商务条款偏离表

投标人名称：        （公章）        招标编号：

| 对本项目招标文件中所有商务条款的偏离情况（请进行勾选） □无偏离 □有偏离。如有偏离，请在下表中予以逐一列明： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务响应 | 偏离情况（正偏离/负偏离） | 说明 |

投标人授权代表签字：________________________

日期：_____________________________________

7.资格证明文件

目    录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂家的授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

## 7-1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），加盖本单位公章】

## 7-2  纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。加盖本单位公章】

## 7-3  投标人资格声明（格式）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：         一般工人：         技术人员：

(8)近期资产负债表(到    年    月    日止)

1)固定资产：          原值：            净值：

2)流动资金：

3)长期负债：

4)短期负债：

5)资金来源:自有资金：              银行贷款：

6)资金类型：        生产资金：        非生产资金：

- 近三年的年营业额：

年份          国内            出口             总额

__________    ___________   _____________       ___________

__________    ___________   _____________       ___________

__________    ___________   _____________       ___________

- 有关开户银行的名称和地址：

- 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：____________年______月______日

投标人名称（公章）________________

投标人授权代表签字：______________

电话：____________________________

## 7-4  制造厂商授权书（格式）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请或招标公告要求提供的由我方制造的　　　（货物名称和品牌型号）　货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

注：如果第五章“货物需求一览表及技术需求”中的进口产品明确要求提供该授权，则投标人必须提供，否则其投标无效。如果第五章中未明确要求提供该授权，则投标人可以不提供。

## 7-5  投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2022或2023年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖投标单位公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

注：已由专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，投标人无须再提供上述要求的财务状况报告。

## 7-6 社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。加盖本单位公章】

## 7-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

【投标人应作出具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺（格式自拟），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容，加盖本单位公章。】

## 7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

声明函

致：    （采购代理机构）

我公司郑重承诺近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

特此声明。

投标人名称(公章)：______________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

7-9  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（1）投标人必须按下述格式提供投标人相关单位一览表，否则投标无效。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注4：投标人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。如未如实披露和说明，一经发现，其投标无效，并将承担由此造成的损失和法律责任。

投标人(公章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

（2）投标人认为必要的其他资格证明文件（如有）（提供复印件，加盖公章）

## 8  法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时，必须提供本授权书）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章______________________________

被授权人签字________________________________

公 司 盖 章：_______________________________

附：

被授权人姓名：________________________________

身份证号（须后附身份证复印件）________________

职        务：________________________________

详细通讯地址：________________________________

邮 政 编  码：________________________________

传        真：________________________________

电        话：________________________________

## 9 业绩证明文件

投标人请按照以下表格填写，对近三年类似项目业绩做出说明，须后附合同复印件并加盖公章。表格不够可自行复印填写。

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，并请分别注明） | 数量 | 总金额 | 委托方联系人及电话 | 合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 10  招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

应包括（但不限于）：

（1）供货方案

（2）安装调试方案

（3）售后服务方案

（4）培训方案

（5）其他投标文件要求以及投标人认为需要提供的文件

# 第七章  评标标准

采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，按每包评标总得分高低顺序推荐不超过三名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法。评标委员会所有成员按包对各投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算数平均值为该投标人的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体权重和方法如下：

| 主观、客观项 | 评分项 | 名称 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评审指标 |  | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 | 30（0-30） |
| 客观分 | 商务部分 | 业绩要求 | 供应商每具备一个同类业绩，得0.5分，以此类推，最高得2分。 注：1.须提供合同复印件或中标通知书复印件（加盖公章）； 2.合同签订时间或中标通知书发放时间为2021年1月1日至今。 | 2（0-2） |
|  | 政策功能 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 1（0,1） |
|  | 资质条件 | 生产厂家、投标人、投标产品资质要求 | 投标人具有信息安全管理体系认证证书（信息安全管理体系符合ISO/IEC27001:2022）。得1分。 | 1（0,1） |
|  | 服务部分 | 满足服务和实施方案指标情况 | 满足招标文件“第五章 货物需求l览表及技术需求”部分 “二、技术参数”中“3.服务要求及4.实施方案要求”的全部指标得满分。 ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝； #则表示重要指标项，共2条，每条2分； 无标识则表示一般指标项，共10条，每条2分，共计5分。 | 5（0-5） |
|  | 技术部分 | 满足产品技术指标情况 | 满足招标文件“第五章 货物需求l览表及技术需求”部分“二、技术参数”中“2、产品清单及指标要求”的全部指标得满分。 ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝； #代表重要指标，共计16条，每条2分，共计32分； 无标识则表示一般指标项，共计100条，每条0.1分，共计10分 。 | 42（0-42） |
| 主观分 | 技术及服务部分 | 技术方案及产品性能 | 1.投标产品技术先进，整体设计方案科学、成熟、合理，详尽、升级扩展性强得7分； 2.产品选型能够满足采购项目要求，技术方案全面、合理，得 3 分； 3.产品选型能够满足采购项目基本要求，响应中包含整体技术方案，但缺少项目针对性、合理性，得 1 分； 4.缺少技术方案，得0分。 | 7（0,1,3,7） |
|  |  | 需求理解 | 1.投标人对用户需求理解透彻，完全明确系统的建设要求和目标，了解系统建设现状，得7分； 2.投标人对用户需求理解一般，一般明确系统的建设要求和目标，了解系统建设现状，得3分; 3.投标人对用户需求理解部分，仅部分明确系统的建设要求和目标，了解系统建设现状，得 1 分; 4.投标人响应中未体现对用户需求、项目建设要求、目标及系统建设现状等的理解，得 0分。 | 7（0,1,3,7） |
|  |  | 服务，实施方案 | 1.服务、实施方案详尽，科学合理，针对性强，项目团队人员配备充足，技术能力出众，人员分工合理，项目实施关键时间节点清晰，项目进度控制措施清晰，得 5分； 2.服务、实施方案较为合理，项目团队人员分工合理，响应方案中包括项目进度控制措施，得3分； 3.投标人对服务、实施方案进行了响应，但缺少详细方案或针对性一般，得1 分； 4.缺少服务、实施方案，得 0 分。 | 5（0,1,2,5） |

注：说明1：评标价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，则对投标人的报价给予10%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的报价即为其评标价。小微企业参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明2：节能产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

以《财政部 发展改革委关于关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件“节能产品政府采购品目清单”为准，如产品为品目清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的同系列节能产品认证证书复印件。所投产品属于强制节能的产品必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非强制节能的产品，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

说明3：环境标志产品

以《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件“环境标志产品政府采购品目清单”为准，如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件第五章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低情况处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。