中国地质大学（北京）高精度恒温恒湿洁净实验室配套设施—2024年国重实验室开放运行项目

竞争性磋商文件

项目编号：BMCC-ZC24-1288

采购人：中国地质大学（北京）

采购代理：北京明德致信咨询有限公司

2024年12月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	7

一  说  明	9

二  磋商文件	10

三  响应文件的编制	11

四  首次响应文件的递交	14

五  磋商及评审	16

六  确定成交	23

七  其它	25

第三章  合同条款	27

第四章　合同格式	33

第五章  附件——首次响应文件格式	34

第六章  采购需求	53

# 第一章    采购邀请

项目概况

中国地质大学（北京）高精度恒温恒湿洁净实验室配套设施—2024年国重实验室开放运行项目采购项目的潜在供应商应在（北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com））获取采购文件，并于2024年 12 月 17 日 09 点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC24-1288

2.项目名称：中国地质大学（北京）高精度恒温恒湿洁净实验室配套设施—2024年国重实验室开放运行项目

3.项目预算金额：58.7822万元、项目最高限价（如有）：58.7822万元

4.采购需求：

| 包号 | 分包名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高精度恒温恒湿洁净实验室配套设施 | 58.7822 | 1项 | 否 | 高精度恒温恒湿洁净系统净化级别：仪器工作区万级；操作区、显微镜工作区十万级； 温度控制：21±0.5℃（1小时内波动）； 湿度控制：55±5%RH…… |

5.合同履行期限： 按合同约定期限交付使用。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小/小微企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务由符合政策要求的中小/小微企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实采购政策的资格要求（如有）：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（截止时点为投标截止时间，由采购代理机构查询），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动；为本项目/某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目/该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的磋商。

（2）应按采购公告的规定获取采购文件。

## 三、获取磋商文件

1.时间：2024年  12 月  9  日至2024年 12  月  16  日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

3.方式：

（1）电汇或网银。请供应商汇款时务必注明“标号+用途”（比如：ZC24-1288标书款），以便财务查账及汇总。

（2）供应商转账完成后，须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”频道选择本项目编号“BMCC-ZC24-1288”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名资料（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以邮件形式发送至报名联系人邮箱，请留意查看。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。（注：供应商可在报名页面点击“查询按钮”自助查询项目审核状态。）

（3）采购文件请自行下载，请点击：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

4.售价：人民币500元/包（售后不退）。

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年 12月 19 日  14 点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第四会议室（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。

## 开启

时间：2024年 12 月  19 日  14 点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第四会议室（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展；支持监狱企业发展；鼓励节能、环保产品；扶持不发达地区和少数民族地区；促进残疾人就业政府采购政策等，详见本项目采购文件。

2.银行账户信息，磋商保证金及代理费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC24-1288-1保证金或服务费。

账户名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

- 发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网   发布。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国地质大学（北京）

地    址：北京市海淀区学院路29号

联系方式：田老师010-82323930

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地　　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系方式：王经理、周洁琼、吕绍山010－82370045，010-61196135

3.项目联系方式

项目联系人：王经理、周经理

电　　 话：010－82370045，010-61196135

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 11.1 | 磋商保证金：人民币11600元整。 磋商保证金收受人信息： 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 供应商若采用电汇形式缴纳保证金，请在汇款附言或备注栏中标记“项目编号和保证金”字样。 |
|  | 成交供应商保证金退还： 成交供应商应在采购合同签订后2个工作日内，将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。 内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）成交供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 12.1 | 响应文件和最终报价有效期：在规定的提交之日起 90 天(日历日)内保持有效 |
| 13.1 | 首次响应文件：正本1份，副本3份，电子版文件（U盘，内含响应文件word版本及正本加盖公章的PDF扫描件）1份 |
| 15.1 | 提交首次响应文件截止期：详见第一章 提交首次响应文件地点：详见第一章。 |
| 17.1 | 首次响应文件开启时间：详见第一章； 开启地点：同提交首次响应文件地点 |
| 29.1 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 代理费：采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮20%，即按照如下费率表取费，按成交金额差额定率累进法计算，计算基数为分包合同总价，最低收费为人民币伍仟元整； 项目类型 中标金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.2％. 100—500; 0.88％. 缴纳时间：成交供应商在领取成交通知书时缴纳。 |

供应商须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的供应商

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本项目的采购人：中国地质大学（北京）；本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（以下也简称“磋商”）：

1.2.1  中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，近三年经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。

1.2.4  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（截止时点为首次响应文件提交截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.5  必须按包获取竞争性磋商文件。

1.2.6  不接受联合体参加磋商。

1.2.6  合格供应商还应满足第一章采购邀请“二、申请人的资格要求”。

1.3    供应商在磋商过程中不得向采购单位或磋商小组行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.4	采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	财政性资金，已落实。

### 3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，其内容如下：

第一章	　竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同条款

第四章  合同格式

第五章  附件——首次响应文件格式

第六章　采购需求

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5.	供应商对磋商文件的询问和质疑

5.1    供应商对磋商文件提出的询问，采购单位应当在3个工作日内作出答复。

5.2    供应商对磋商文件的任何质疑均应以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商在购买磋商文件之日起七个工作日内提交的质疑文件，应在收到之日后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求的提交首次响应文件截止时间至少5日前予以发布、通知，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止时间和开启时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购单位回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  响应文件的编制

### 7.	磋商范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商须对磋商文件中“采购需求”中所列的所有内容进行首次响应，不得只对其中部分内容进行响应。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次响应文件格式编制首次响应文件，首次响应文件应包括以下内容：

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-6磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——单位综合情况一览表

附件8——同类项目业绩

附件9——技术响应文件

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

8.2	供应商应对照磋商文件要求，说明所提供的首次响应文件已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，或申明与磋商文件要求的偏差和例外（所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

8.3     最终响应文件由供应商在磋商后按照磋商小组的要求提供。

### 9.	证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	供应商应提交证明文件（技术响应文件），证明其拟提供的合同项下的服务的合格性和符合磋商文件规定。该证明文件是首次响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

### 10.	响应报价

10.1	所有响应均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2	供应商应在首次响应分项报价表（附件三）上标明首次响应时相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	首次响应分项报价表上的价格应包括完成磋商文件规定的全部相关服务所需的所有费用。

10.4		为了方便磋商小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将首次响应报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	每个供应商响应的每个包号只能有一个首次响应方案和报价。

10.6	供应商的最终响应方案/最终报价由其在磋商后按照磋商小组的要求提供，每个需要提供最终响应方案/最终报价的供应商响应的每个包号只能有一个最终响应方案/最终报价，否则该包视为无效响应。最终报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含最终报价调整要求的响应，将被认为是无效响应。

### 11.	磋商保证金

11.1	供应商应提供 供应商须知前附表11.1条规定数额 的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销其响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票；

磋商保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司。

11.4    磋商保证金应和首次响应文件同时提交，相关要求见本须知第14条。

11.5	未按要求提供磋商保证金的响应将被视为无效响应。供应商同时对多个包号进行响应时，磋商保证金可合并提供，供应商须注明响应的各包磋商保证金金额。磋商保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效响应。

11.6	成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还供应商。

11.7   采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

### 12.	响应文件和最终报价有效期

12.1	响应文件和最终报价应在规定的提交之日起 120天内保持有效，响应文件和最终报价有效期不满足要求的磋商响应将被视为无效响应。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原响应文件和最终报价有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件和最终报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	首次响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子版首次响应文件（U盘，内含响应文件word版本及正本加盖公章的PDF扫描件）1份，电子版首次响应文件与纸质首次响应文件内容不符的，以纸质首次响应文件为准。

13.2	首次响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式见附件），并将其附在首次响应文件中。首次响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何首次响应文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章后才有效。

13.4	首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.5   自然人参与磋商的，所有加盖公章的要求均可用签字代替。

## 四  首次响应文件的递交

### 14.	首次响应文件的密封和标记

  - 供应商应将首次响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版首次响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便核查磋商保证金，供应商应将“磋商保证金”单独密封，并在信封上标明“磋商保证金”字样，在提交首次响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明提交至竞争性磋商公告中指明的地址。

2）注明竞争性磋商公告中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的首次响应文件开启日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.4	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

14.5	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对首次响应文件的错误提交或过早启封概不负责。

### 15.	提交首次响应文件截止期

15.1	供应商应在竞争性磋商公告中规定的截止日期和时间内，将首次响应文件递交至采购单位，递交地点应是竞争性磋商公告中规定的地址。

15.2    提交首次响应文件截止时间到达后，由供应商或其推选的代表检查首次响应文件的密封情况并签字确认。

15.3	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.4	在提交首次响应文件截止期后送达的首次响应文件为无效文件，采购单位应当拒收。

### 16.	首次响应文件的补充、修改与撤回

16.1	供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位（法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章）。补充、修改的内容作为首次响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2	供应商对首次响应文件的补充、修改通知应密封提交并注明“补充/修改通知”。

16.3	在提交首次响应文件截止期之后，供应商不得对其首次响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

## 五  磋商及评审

### 17.	首次响应文件的开启

17.1	采购单位应按照竞争性磋商公告中规定的首次响应文件开启时间和地点开启所有首次响应文件。

### 18.	组建磋商小组

18.1   磋商小组根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责磋商和评审工作。

### 19.	首次响应的文件的初审与澄清

19.1    首次响应文件的初审

19.1.1  首次响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。采购单位/磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买竞争性磋商文件信息和信用查询除外）。

19.1.2  资格性检查是指采购单位依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是磋商小组指依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应为无效响应，不能通过初审：

- 未按规定购买竞争性磋商文件的；

- 未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

- 首次响应文件未密封或未按照磋商文件规定要求签字、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为首次响应文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询网页打印件）；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和采购需求中的实质性要求除外）。

19.1.3  没有通过初审的首次响应文件将按无效响应处理，采购单位/磋商小组将告知提交首次响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.    磋商程序和要求

20.1    磋商

20.1.1  磋商小组所有成员应集中与单一供应商（必须通过初审）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组视情况确定。

20.1.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动合同条款和采购需求内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）提交最终响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3  供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4  如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和采购需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和采购需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2    磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	比较和评审严格按照下列评审方法进行：

21.4.1  采用综合评分法：是指响应文件满足全部实质性要求的前提下，磋商小组按包根据下表中规定的各项因素进行评审，以每包评审总得分最高的前三名供应商依次作为成交候选供应商的评审方法【磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一包号打分的算数平均值为该供应商该包的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。具体如下：

| 评审条款 | 评审项目 | 标准分 | 评审细则标准及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 | 30分 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 商务部分（20分） | 同类项目实施业绩 | 8分 | 提供供应商2021年12月1日起，超净实验室净化项目案例，以合同签订日期为准。(以合同签订日期为准)类似项目业绩，每提供一个有效业绩得2分；最高得8分。注：类似项目业绩证明材料，需包含详细如项目名称、项目建设单位、建设规模、合同金额、开竣工日期、项目负责人姓名)。 |
|  | 项目经理 | 3分 | 项目经理具有二级建造师证书的得1分；具有中级职称证书的得1分；担任过与本招标项目类似工程项目经理业绩(业绩证明材料要求同供应商业绩要求),提供1个得1分。本项累计最高得3分。 |
|  | 其他主要管理人员 | 3分 | 本项目管理机构除项目经理以外，还应当包括(安全员、质量员、资料员)等岗位。每满足一个岗位得1分，最高得3分。 |
|  | 有利于项目实施的资质 | 6分 | 1.供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书，上述认证具备每项得1分，最高得3分； 2.所投组合式空调机组具有CRAA产品认证可得3分。 注：以上证书均需提供复印件并加盖单位公章。空调机组要求同时提供厂家授权书及产品技术性能说明书。 |
| 技术部分（50分） | 组织实施方案 | 20分 | 对投标单位提供的的实施方案进行评价，根据方案的详尽程度、完善性、合理性及是否满足磋商文件要求等方面。 1、本项目的重点难点分析及技术上的应对措施、自身技术上的优势，阐述完备详尽，措施合理，完全保障采购需求的得5分，阐述不充分或措施保障力度不当，部分满足采购需求的得3分，阐述不符合采购需求得1分，未提供得0分，满分5分； 2、施工方案内容详实、完整、叙述清楚且合理，符合现场实际情况，得 5分；符合现场实际情况，阐述存在部分缺陷，部分满足项目需求得3分；施工方案内容不可行或不能保证施工安全，得1分；未提供得0分； 3、施工进度安排(须提供进度计划表)合理，关键节点和线路的保证措施充分，符合需求，得5分 ；基本符合需求，得3分；未提供进度计划表或项目进度计划不合理，得1分；未提供得0分； 4.应急预案内容体系完整，措施合理，符合实际需求，得 5分；预案体系完整、措施一般，部分满足项目需求得3分；预案体系、措施均欠完整，得1分；未提供得0分。 |
|  | 设备技术参数响应情况 | 20分 | 主要设备及相关材料的整体性能参数响应情况，其中磋商文件第六章“二、技术要求（一）功能及主要参数要求”每有1项序号产品完全满足采购需求得2分，负偏离不分，共8项，最高16分。 “（二）采购及实施内容一览表”中所列的参数需求，若所投产品性能完全满足表中所列采购需求可得4分，如有任何负偏离得0分。 注:投标人须对本磋商文件技术要求进行点对点应答必须在引用本磋商文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。不满足上述要求的，视为该条技术条款未响应。 |
|  | 劳动力及专用设备配置 | 3分 | 劳动力、施工设备及试验、检测仪器设备等资源配备计划内容完整、计划合理，完全保障项目实施，得3分； 内容基本完整、计划比较合理，部分满足项目需要，得1分； 内容不够完整、计划欠合理，得0分。 |
|  | 安全生产和绿色施工措施 | 3分 | 安全生产和绿色施工规章制度和操作规程完善，措施科学、合理、方案可行性强，得3分； 安全生产和绿色施工相关保障措施内容不全面，可行性一般，得1分； 措施欠科学、合理、方案可行性差得0分。 |
|  | 售后计划、培训计划及保证措施 | 3分 | 有完整的培训计划，技术支持和售后服务方案（包括售后服务承诺和履约保证、售后服务范围、维修保养具体内容、具体服务标准、人员配备，服务网点）有针对性得3分； 培训计划比较完善、售后服务方案比较有针对性得1分； 培训计划不详实、售后服务方案针对性不强得0分。 |
|  | 环保节能产品 | 1分 | 1、除强制环保产品外，供应商提供所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》的，提供有效的认证证书复印件并加盖本单位公章。每提供一项得0.5分，最高0.5分。 2、除强制节能产品外，供应商提供所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》的，提供有效的认证证书复印件并加盖本单位公章。每提供一项得0.5分，最高0.5分。 |

说明：

1、评审价：针对非专门面向中小企业项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的服务全部由符合政策要求的小微企业承接，则对投标人（供应商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则对投标人（供应商）的报价给予4%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件29.2规定的“中小企业声明函（服务）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.本项目不涉及节能环保政策。

21.4.2  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.4.3  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告财政主管部门。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违法活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外， 根据本须知21.4条要求确定成交候选供应商。

### 24．	确定成交供应商

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的顺序确定每包第一名成交候选供应商为成交供应商。

24.2   成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商小组推荐的顺序确定下一名作为成交供应商并签订政府采购合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 25.	磋商终止

25.1   在采购中，若有包号出现下列情形之一的，采购单位应当终止该包磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展该包采购活动：

25.1.1  因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

25.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3  在采购过程中符合要求的供应商或者有效最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的（符合财库〔2014〕214号第三条第四项情形及财库〔2015〕124号文件规定的最低数量可以是2家）。

25.2    在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送财政主管部门。

25.3    磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布成交结果及磋商文件，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，向未成交的供应商发出未成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2	成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2	磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第三章《合同条款》。

## 七  其它

### 29.   成交服务费及中小企业声明函（服务）（残疾人福利性单位声明函）

29.1  成交服务费具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算。

29.2  中小企业声明函（服务）（残疾人福利性单位声明函）格式见第五章的附件10。

### 30.   质疑

30.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第一章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按公告规定程序完成采购文件获取并收到磋商文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

30.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对采购过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第三章  合同条款

（以实际签订为准）

供货合同

甲方：中国地质大学（北京）

乙方：

签订地点：北京市海淀区学院路29号(可根据实际情况修改此地址)

鉴于：甲方购买的                      (标的物名称),经甲方委托的                         招标代理机构                      以             号招标文件于    年    月     日在国内进行公开招标□  竞争性谈判□  竞争性磋商□  单一来源□。经评标委员会评定后,乙方为中标人。

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿、诚信的基础上，双方签订如下合同并共同遵守执行。

一 、合同文件

下列文件构成本合同书的组成部分，组成合同书的多个文件的优先适用和解释次序如下：

1.本合同书（含合同附件）

2.中标通知书（详见附件1）

3.补充协议

4.投标文件 (含澄清文件)

5.招标文件（含招标文件补充通知）

二、合同标的物（货物□   软件系统□  服务□ ）

1.标的物名称                                        （详见附件2）

2.标的物数量、规格                                       （详见附件2）

3.标的物型号、功能                                       （详见附件2）

4.其它

三、合同金额

本合同金额总价款为人民币(大写)                元整，小写：￥              元 (合同金额中已包含税费、运输费、保险费、验收成本费等)。

四、交（提）货时间、地点、方式：

乙方于  签订合同后  日内供货。将货物送至以下指定地点交由甲方指定收货人出具签字并加盖公章的证明，该文件仅证明已按现状收到若干具体单位数量的货物。

甲方指定货物交接地点：             指定地点；

本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物交付甲方且由甲方确认验收合格时转移。不包括货损是由于甲方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。

五、验收标准及提出异议等事项按照下列约定：

验收标准：货物须同时完全符合下列各项标准及要求方为合格：

（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料；

（2）该批次货物的采购过程中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；

（3）开箱检验时双方皆应派员参加，验收后并最迟于验收期限(含延长的验收期限)结束之日起5日内对合格货物应签署无异议的《货物验收单》；对显而易见不合格的货物应在《货物验收单》上加注表示货物不合格的文字或符号，或者以其它书面异议方式提出异议，均为有效异议，但该类异议应最迟于验收期限(含延长的验收期限)结束之日起10日内提出，否则除非乙方未在接到甲方异议之日起10日内提出书面反对意见，均应当视为无效异议。

（4）若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符，或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，甲方有权拒绝接收或决定暂时收取该批次货物，双方或单方应当在发现后及时记录并最迟在验收期限(含延长的验收期限)结束之日起7日内签署书面证明并送达给对方一份，乙方应按照该证明将需补足或更换的货物在送达证明之日起10日内交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

（5）乙方保证向甲方提供的技术资料包括全部中文版本是清晰的、正确的、完整的。如发现缺失，乙方应在甲方送达通知之日起10日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

（6）本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

六、质量标准及保修：

1、乙方保证提供的货物皆为符合国家标准的正品合格产品，且承诺为甲方提供符合或高于国家标准（国家质量监督检验检疫总局和信息产业部2002 年联合发布的24号令）及磋商文件要求的服务，且若该货物在投标货物生产厂商中国总部对外公众网站上具有标准配置和服务的，乙方为甲方提供的产品及服务符合或高于其标准。

2、乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

3、乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

4、本合同中所提供的货物保修期为货到验收合格后   X  （大写）年。

5、货物的保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算。若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

6、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负免费保修的责任，但乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

7、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由乙方承担。

七、付款方式及其它

本合同的付款方式为：外贸方式/内贸方式

外贸方式：合同签订后甲方指定的外贸公司按不可撤销即期信用证（L/C）100%付款给乙方外贸公司（按90%/10%分期承兑），全部货到指定地点甲方验收合格后向乙方支付合同总价款的10%(设备安装完成之后10个工作日内组织验收)

内贸方式：合同签订后先支付合同总额50%首付款，人民币：xxx元（小写）xxxx圆整（大写），项目验收合格后支付合同总额50%，人民币：xxx元（小写）xxxx圆整（大写），具体付款时间另行约定。

八、违约责任：

1、如乙方延期交货或甲方延期付款，每推迟一天，违约方应按中标价的0.1%向对方支付违约金。货物虽经验收，但在使用中发现属于质量问题的，乙方应在收到甲方通知后3日内免费及时更换，乙方逾期更换的，按延迟交货支付甲方违约金。

2、任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

3、乙方应保证所提供货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权等知识产权。乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4、乙方未按本合同和附件中所规定的服务承诺提供售后服务的，每发生一次，乙方应按本合同总金额的1‰向甲方支付违约金。

九、因本合同所引起的任何相关争议均适用中华人民共和国法律、法规及规章并选择采用以下贰种方式及规则解决：

1、双方协商解决；

2、向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十、其它约定事项：附件一：中标通知书；附件二、配置清单、附件三：技术指标、附件四：售后服务承诺函、附件五：国产设备证明(附件与合同正本具有同样的法律效力)。

本合同的有效法律文本为中文文本，其他语言文本与之有不同解释的，以中文文本为准。本合同一式陆份，乙方留存壹份、甲方留存伍份。

甲方（签章）：                       乙方（签章）：

授权代表/法人代表（签字）：         授权代表/法人代表（签字）：

地址：                              地址：

合同签订日期：    年  月   日         合同签订日期：    年  月  日

- 1.附件一：中标通知书

- 2.附件二：配置清单

- 3.附件三：技术指标

- 4.附件四：售后服务承诺函

5.附件五：国产设备证明

我公司于XXX年X月X日参与XXXX项目公开招标（招标编号：XXXX）,中标设备名称：XXXX，金额：XXXX万元（大写，小写）,设备生产厂商为XXXX公司，该设备全部由国内生产制造，产地中国xx省xxx市xxx区。

特此证明！

日期：

单位（盖章）:

（1）若本合同条款内容若和磋商文件第六章“采购需求”中相关规定不一致，以第六章“采购需求”中的相关规定为准。

（2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

# 第四章　合同格式

本合同由中华人民共和国的中国地质大学（北京）（以下简称“买方”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下服务，即（服务名称）而竞争性磋商采购，采购项目名称为“项目名称”，采购编号为“采购编号”。并接受了卖方以总金额（人民币：    万元，￥      ）（以下简称“合同价”）提供上述服务的响应。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款；

- 响应文件；

- 竞争性磋商文件；

- 成交通知书。

- 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在签署日期根据相关法律法规签署本协议。

# 第五章 附件——首次响应文件格式

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-6磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——单位综合情况一览表

附件8——同类项目业绩

附件9——技术响应文件

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

## 附件1    首次响应书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购货物及服务的竞争性磋商公告(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应报价表

2、首次响应分项报价表

3、首次响应偏离表

4、资格证明文件

5、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件要求提供的有关文件

6、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）相关包号的应提交和交付的货物及服务首次响应报价见后附“首次响应报价表”。

（2）我方如成交，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本项目所有响应文件和最终报价有效期为自规定的提交之日起    个日历日。

（5）我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

（6）我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目响应包号提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

## 附件2    首次响应报价表

采购编号：

项目名称：　                                            单位：人民币元

| 序号 | 首次响应总报价（元） | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 大写： 小写： |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注: 此表中，供应商响应包号的首次响应总报价应和附件3中的该包总价相一致。

## 附件3    首次响应分项报价表

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________             报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备/系统及标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字	                  	                          供应商(盖章):

日   期：

注: 1. 本表应按包填写。

2. 如果不提供详细分项报价将视为无效响应，包含但不限于完成与本项目相关的所有费用。

3. 上述各项的详细分项报价，也可另页描述。

## 附件4  首次响应偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________  包号：______________

| 序号 | 磋商文件第六章项目第二部分采购需求的要求（按顺序逐项列明） | 响应文件应答内容 | 偏离（满足/负偏离/正偏离） | 说明 （如有偏离应在本列说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

日   期：

## 附件5   资格证明文件（格式）

附件5-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位参与磋商提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构参与磋商提供执业许可证、自然人参与磋商提供身份证）复印件加盖本单位公章】

附件5-2   纳税证明

【提供首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章，依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件5-3   　供应商的财务状况报告

会计师事务所出具的2023年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在首次响应文件中，必须提供本单位2023年度经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）。

2、如供应商无法提供以上财务审计报告（或成立一年内的公司无法提供验资证明复印件），则需提供在首次响应文件提交截止日前三个月内银行开具的资信证明复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制）。采购单位保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件5-4    社会保障资金缴纳记录

【提供首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件5-5   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

附件5-6 竞争性磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

注1：如果磋商文件第六章对供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则供应商必须按要求提供相关证明材料。

注2：供应商须提供“供应商相关单位一览表”。

供应商相关单位一览表

| 和供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商(盖章)：__________________________________

供应商授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件6   授权委托书(格式)

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________

委托代理人（签字）：______________

日期：____年____月____日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人) 及委托代理人的有效的身份证、护照（任选其一即可）等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______

日期：____年____月____日

## 附件7   单位综合情况一览表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 资质情况 |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

授权代表（签字）：              __

供应商(盖章)：             __

日期：

## 附件8   同类项目业绩

## （对同类项目业绩进行列表描述，包括但不限于项目名称、合同签订时间、项目内容概要、委托方联系方式等，须附合同复印件）

## 附件9  技术响应文件

供应商名称:____（盖章）___采购编号:______________包号：_____________

（请供应商根据第六章的采购需求，提供详细技术响应文件）

## 附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

【如中小企业（监狱企业）提交的“中小企业声明函（货物）”、残疾人福利性单位提交的“残疾人福利性单位声明函”等】

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第六章  采购需求

中小企业所属行业：工业

本章中★号条款为实质性响应条款，不满足将按无效响应认定。

- 项目总体要求

高精度恒温恒湿洁净系统主要用于FEMTO、三重四级杆等科研仪器安装配合系统。

- 技术要求

（一）功能及主要参数要求

- 实施完成后洁净实验室各区域技术指标要求：

| 序号 | 房间名称 | 洁净等级 | 换气次数（次/h） | 压差（Pa） | 温度（℃） | 相对湿度（%RH） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器工作区 | 万级 | 35 | ≥20 | 21±0.5 （1小时内波动） | 55±5 |
| 2 | 操作区 | 十万级 | 15 | ≥10 |  |  |
| 3 | 显微镜工作区 | 十万级 | 15 | ≥10 |  |  |
| 4 | 辅助设备间 | 独立空调（3匹挂壁式空调） |  |  |  |  |
| 5 | 缓冲更衣区 | / |  |  |  |  |
| 6 | 洁净送风空调机房 |  |  |  |  |  |

- 实验室基础结构维护

- 吊顶、墙面：采用国标50玻镁岩棉彩钢板，手工板，钢板厚度≥0.426mm；

- 配件：净化铝型材、龙骨、槽铝、圆弧修边、半圆柱、铝合金三维转接件、铝合金空间过度顶球片、角铝、五金零料、硅胶气密、开孔及收边等；

- 板与板之间采用玻璃胶或硅酸胶密封。

- 防腐PVC卷材地板

- 基层： 水泥自流平，自流平厚度2-3mm；

- 表层：粘贴国外进口抗静电免维护、耐酸碱、耐腐蚀、不吸附、易清洗PVC地板，PVC地板厚：≥2mm；

- 净化空调系统基本要求

4.1 基本功能要求

- 保证实验室室内洁净度；

- 保证室内正压；

- 维护简便、维护间隔长；

- 充分保证实验室工作的安全；

- 超净实验室室内通风采用送、回风方式；

- 新风在室外采集，经组合式净化过滤机组过滤后送入室内；

- 可将房间分区、分系统，实现单开单控，以便节约运行费用；

- 设置值班风机，保证实验室在不使用的情况下，保持正压。

4.2 数码变容量变频直膨空调机组

- 铝合金框架，框架内置材料隔热，设有:混风段，初中效过滤段，直膨盘管段，电加热段，加湿段，风机段。

- 机组适合变风量运行，送风风量在30-100%范围内调节时，送风温度维持稳定，和设定值偏差波动不高于±1℃。

- 在春秋季低温潮湿天气，机组需开机除湿。如春季雨天，室外干球温度14℃、相对湿度95%，机组能够正常稳定运行，维持送风温度在设定范围±1℃内，无系统低压报警、蒸发器结冰等故障情形。

- 冬季运行时，机组可以在-10℃环境温度时正常启动制热，并维持送风温度稳定。

- 机组采用全封闭涡旋式压缩机，压缩机能力10～100%连续可调，适应全新风工况及变风量运行时的低负载运行；为避免对室内设备产生电磁干扰，压缩机应采用制冷剂数码变容量技术，不得使用变频式压缩机。

- 室外机风扇采用可无极调速的EC风扇，根据机组负荷调节风机转速，保证机组可最低在环境温度-5℃时正常制冷；

- 机组节流装置采用电子膨胀阀，可精准控制蒸发压力。不得采用热力膨胀阀或毛细管节流装置。

- 机组采用环保型制冷剂（R410A）。

4.3 新风变频直膨空调机组

- 箱体：箱体具有良好的阻燃性能，阻燃性能能达到GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1（难燃）级。

- 机组骨架及面板的保温隔热效果好，双层面板的中间应夹以厚度为50mm的无氟聚氨酯发泡保温材料，密度≮50kg/m³。外板采用优质彩钢板，厚度≮0.5mm，内板采用防腐蚀的热镀锌板，厚度≮0.5mm，采用防冷桥设计，无凝露，不易生锈。面板绝热材料的导热系数不得高于0.0206 w·k-1·m-1。

- 整机漏风率：在额定工况下，机组的最大漏风率≤0.03%。

- 机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。

- 机组采用直流变频压缩机，压缩机容量可实现10～100%连续可调，适应全新风及变风量时的低负载运行。

- 全新风恒温恒湿时，新风机组承担室内全部热、湿负荷。机组适合全新风全天候变工况运行。机组按夏季额定工况选型，过渡季节环境温度低时，机组部分负荷运行，机组送风温度和设定值偏差波动小，避免室内温湿度失调。

- 机组运行的环境温度范围制冷：-10~48℃，制热：-15~25℃；冬季运行时，机组可以在-15℃环境温度时正常启动制热，并维持送风温度稳定。

- 机组采用环保型制冷剂（R410A）。

- 实验室送排风系统材质要求

- 净化通风管道：采用镀锌钢板定制，材料壁厚：≥0.7mm，主管道流速控制在4-5米/秒；

- 管道保温材料：高压橡塑海绵，厚度 ≥25mm；所有风管均要保温，保温材料燃烧性能为 B1 级，导热系数小于 0.038，氧指数≥32，不龟裂，抗老化，真空吸水率≤10%；

- 高效过滤器：采用塑料隔板或无隔板过滤器，玻璃纤维滤纸的高效过滤器，钠焰法过滤效率≥99.99%（粒径0.5μm）；

- 仪器实验室室内仪器排风量≥1200m³/h；

- 超净实验室室内通风采用送、回风方式；

- 净化送风空调机房设置在实验室室内，新风在室外采集。

- 洁净实验室智能自动化控制系统

- 主要出入口及设备辅助间设置安防系统，包含视频监控系统，门禁控制系统，入门口安装55英寸显示器1台；

- 实验室的智能自控系统要全面考虑与物联网的结合，整体规划等；

- 采用彩色触摸显示控制屏，提供友善的交互界面；

- 自动控制系统软件一套，可实现对整个系统的数据采集、分析和自动控制；

- 采用触摸屏设计，所有的参数显示和系统的开关都在此界面上操作，可以提供每个房间的温度、湿度及压力数值；

- 自动控制系统中能够提供备件更换提醒和各个设备的运行状态，各种报警齐全，可自动发送报警信息至管理人员手机；

- 实现单控单开，自动调节每种工况状态时的风量配比和压力控制；

- 通过各个传感器实现洁净度、温度、湿度动态控制；

- 每套系统由一套PLC控制器控制，并最终连接成一套网络，通过彩色触摸屏进行监控，同时对系统的各种操作和显示在此界面上完成，同样要求可以利用电脑对整套系统进行设计和数据监控，而且控制系统具有不低于1分钟每次的温度、湿度以及压力读取功能，并且实时连续的获取并保存于电脑，控制系统具备温、湿度的实时显示功能。

- 实验室不锈钢气路系统

- 集中供气系统应符合仪器需求，实验室共配置6路气，即：氩气、氦气、氮气、氨气（NH3）、二氧化氮（NO2）、六氟化硫（SF6）；

- 实验室不锈钢气路系统采用一级减压阀→二级减压阀→终端球阀三级装置；

- 一级减压阀要求：不锈钢膜片减压调节器，全金属密封，材质：SS-316L,内部BA级抛光。

- 二级减压阀要求：不锈钢膜片减压调节器，全金属密封，材质：SS-316L,内部BA级抛光。

- 终端球阀要求：无泄漏，气体检漏漏率：1/2*10-9cc/S内抛光（BA级）, 耐压3000psi。

- 管道：气体管路使用优质不锈钢管路，材质：SS-316L

- 实验室配套设备技术参数

显微镜工作台、电脑台、操作台实验台技术参数：

- 规格：L×750㎜×800㎜（参考尺寸，具体长度可定制）；

- 台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，颜色为黑色，其结构均匀、致密，具有优异的耐化学侵蚀性、耐冲击性、耐水性、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性、防火防电性等；耐瞬间温度130℃。

- 框架：钢支架采用40*60*1.5mm的冷轧矩形钢管，经酸洗、磷化并静电粉沫喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重>250KG。

- 柜体部分：采用≥18mm厚环保三聚氰胺板加工制作；所有断面经优质PVC封边防水，四边倒角圆滑处理，具有卓越耐腐蚀性，经无缝焊接测试完成，保证柜体之坚固及密封性；

- 抽屉底板：采用5mm厚环保中纤板加工制作，封边为1.5mmPVC封边；

- 滑轨：DTC三节16寸重型滚珠滑轨，由一级钢板制成，经钢制烤漆处理，承重性强，可载重35KG，滑动性能良好，双片组合包夹式设计，以防止左右晃动，并具有末端下滑自闭结构，无噪音；

- 铰链：液压缓冲铰链。

- 拉手：采用一字型拉手或铝合金U型拉手。

仪器工作台技术参数：

- 规格：2000×1000㎜×800㎜（参考尺寸，具体长度可定制）；

- 台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，颜色为黑色，其结构均匀、致密，具有优异的耐化学侵蚀性、耐冲击性、耐水性、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性、防火防电性等；耐瞬间温度130℃。

- 框架：钢支架采用40*60*1.5mm的冷轧矩形钢管，经酸洗、磷化并静电粉沫喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重>250KG。

（二）采购及实施内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 参数及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室基础结构维护 | ㎡ | 162 | 国标50玻镁岩棉彩钢板，手工板，钢板厚度≥0.426mm 包含净化铝型材、龙骨、槽铝、圆弧修边、 半圆柱、铝合金三维转接件、铝合金空间过度顶球片、角铝、五金零料、硅胶气密、开孔及收边等 |
| 2 | 防腐PVC卷材地板 | ㎡ | 65 | 2-3mm水泥自流平、界面剂 PVC卷材，壁厚：≥2mm |
| 3 | 彩钢板保温门 | 樘 | 3 | 规格：1000*2100mm，带视窗； 材质：≥50mm厚，成品钢质保温门，不燃材料（A级），浅灰色 |
| 4 | 玻璃地弹单开门 | 樘 | 1 | 规格：1000*2100mm 材质：成品单开门，钢化玻璃，壁厚≥12mm |
| 5 | 玻璃地弹对开门 | 樘 | 1 | 规格：1500*2100mm 材质：成品单开门，钢化玻璃，壁厚≥12mm |
| 6 | 净化密封窗 | ㎡ | 6.12 | 规格：1500*1200=2樘、2100*1200mm=1樘 材质：PVC包框，中空钢化玻璃5+9+5mm |
| 7 | 超净实验室动力配电 | 项 | 1 | 总配电功率：≥80KW 规格：2组配电系统（空调机组配电、室内配电） 材质：阻燃铜芯电线 |
| 8 | 仪器专用地线 | 根 | 1 | 仪器专用地线 独立地线，接地电阻＜4欧姆 |
| 9 | 洁净通风管道 | m2 | 86.6 | ≥0.7mm镀锌白铁皮，矩形风管，定制规格 |
| 10 | 可调节回风箱 | 只 | 7 | 400*250*400mm，防腐耐酸碱材料，壁厚：≥4㎜ |
| 11 | 风管保温 | m2 | 86.6 | ≥25mm橡塑保温棉保温 |
| 12 | 静压箱 | 套 | 1 | 1200*1200*H900mm定制空调金属箱体+保温+定制消音材料 |
| 13 | 70℃防火阀 | 台 | 2 | 400*400mm |
| 14 | 手动风阀 | 个 | 6 | 400*320mm |
| 15 | 风阀控制器 | 个 | 2 | 直径250mm，PP阀体，电动控制器，预留通讯接口，485、以太网，控制器24V、±90° |
| 16 | 回风百页 | 只 | 7 | 300*300mm |
| 17 | 送风高效静压箱 | 只 | 6 | 600㎜×600㎜×500㎜ |
| 18 | 洁净送风均流扩散器 | 只 | 6 | 600㎜×600㎜ |
| 19 | 防腐高效过滤器 | 只 | 6 | 484㎜×484㎜×150㎜ |
| 20 | 离心送风风机 | 台 | 1 | 风量：≥5000m³/h,功率：3.7KW，全压：650Pa |
| 21 | 离心排风风机 | 台 | 1 | 风量：≥2500m³/h,功率：0.75KW，全压：450Pa |
| 24 | 微孔消声静压箱 | 套 | 1 | 500*400*500mm，防腐耐酸碱材料，壁厚：≥6mm |
| 25 | 数码变容量变频直膨空调机组 | 项 | 1 | 铝合金框架，框架内置材料隔热，设有:混风段，初中效过滤段，直膨盘管段，电加热段，加湿段，风机段 过滤风量≥4500m³/h； 制冷量：≥25kw； 制热量：≥27KW； 电加热量：≥14kw 加湿量：≥8kg/h 控制室内环境要求:温度21±0.5℃，湿度55±5％RH 需要提供所投产品漏风量检测报告，要求是第三方检测机构出具的CMA标识的检测报告，符合GB/T 14294-2008，复印件加盖投标人公章。 |
| 26 | 变频直膨式新风空调机组 | 台 | 1 | 铝合金框架，框架内置材料隔热，设有:初中效过滤段，直膨盘管段，电加热段，风机段 规格：2000*713*640mm 处理风量：≥1500m3/h 制冷量：≥24.5kw； 制热量：≥21.5KW； 电加热：≥12KW； 需要提供所投产品漏风量检测报告，要求是第三方检测机构出具的CMA标识的检测报告，符合GB/T 14294-2008，复印件加盖投标人公章。 |
| 27 | 3匹挂壁式空调 | 台 | 1 | 制冷量≥7.29KW，制热量：≥9.76KW |
| 28 | 显微镜工作台 | 组 | 2 | 1200×750㎜×800㎜，钢架结构，12.7mm理化板台面 |
| 29 | 文件柜 | 组 | 3 | 900*450*1800mm，钢质,板材壁厚1.0mm |
| 30 | 实验边台（电脑台） | 组 | 2 | 1500×750㎜×800㎜，钢架结构，12.7mm理化板台面 |
| 31 | 操作台 | 组 | 1 | 1800×750㎜×800㎜，钢架结构，12.7mm理化板台面 |
| 32 | 更衣柜 | 组 | 1 | 900×400㎜×1600㎜,钢质,板材壁厚1.0mm |
| 33 | 仪器工作台 | 组 | 1 | 2000×1000㎜×800㎜，钢架结构，12.7mm理化板台面 |
| 34 | 实验室智能控制系统 | 项 | 1 | 10寸液晶显示触摸屏 可进行温湿度控制、压差控制及门禁系统控制 |
| 35 | 显示模块 | 台 | 1 | 55英寸，4K,监控显示屏； HDMI 2.1超高速接口，支持ALLM、VRR,无损画面稳定传输 |
| 36 | 高精度空调控制器 | 项 | 1 | 与空调设备配套 |
| 37 | 半自动切换(2个隔膜控制阀，2个隔膜吹扫阀) | 套 | 1 | SA2100型。四个膜片阀款。全不锈钢316L,BA级别，进出口1/4FNPT，排空1/4”双卡套。进气压力max,230bar,输出压力：MSD14bar |
| 38 | 单瓶供气面板 | 套 | 2 | SP12型。2个膜片阀+1个减压阀，双表。全不锈钢316L,BA级别，进出口1/4FNPT,排空1/4”双卡套，进气隔膜阀的右侧预留孔位。进气压力max,230bar,输出压力：MSD14bar |
| 39 | 二级减压阀 | 套 | 4 | R11LB型。全不锈钢316L,BA级别，进出气口：1/4”双卡套，2-8BAR,单表1.0MPa |
| 40 | 高压金属波纹管 | 根 | 4 | 两端1/4NPT内螺纹。GPS-36—端接指定钢瓶(不含钢瓶接头),另一端接一级减压阀(1/4NPT),内部洁净，耐压6000PSI |
| 41 | 双外丝接头 | 套 | 5 | 全不锈钢316L,BA级别，两端1/4NPT外螺纹 |
| 42 | 气瓶接头 | 套 | 2 | SS316L，G5/8-1/4NPT外螺纹 |
| 43 | 不锈钢球阀 | 套 | 4 | SS316L,进出口1/4”双卡套,压力等级3000PSI |
| 44 | 不锈钢球阀 | 套 | 2 | SS316L,进出口3/8”双卡套,压力等级3000PSI |
| 45 | 转换接头 | 套 | 4 | 1/4NPT外螺纹-1/4”双卡套，SS316L |
| 46 | 转换接头 | 套 | 2 | 1/4NPT外螺纹-3/8”双卡套，SS316L |
| 47 | 终端设备接头 | 套 | 5 | 定制 |
| 48 | 不锈钢管道 | 米 | 40 | SS316L,OD1/4”*0.89壁厚,316L不锈钢无缝管，BA级，脱油，祛脂。执行标准：ASTM A269 |
| 49 | 不锈钢管道 | 米 | 25 | SS316L,OD3/8”*0.89壁厚,316L不锈钢无缝管，BA级，脱油，祛脂。执行标准：ASTM A269 |
| 50 | 焊接三通 | 个 | 1 | SS-316L,0D3/8”,BA级，耐压6000psi |
| 51 | 气体报警监控器 | 套 | 1 | 四路四显 |
| 52 | 氧气检测器 | 套 | 1 | 量程0-25%VOL，输出信号4-20mA，采样方式：自然扩散。工作电压：DC24V±6V，功耗≤2W，响应时间≤15s（可燃）/≤30s（毒气/氧气），工作方式：连续监测，操作方式：红外遥控。状态指示：黄色故障指示灯、红色报警指示灯、绿色正常监视状态指示灯。工作温度：-40℃~70℃（可燃）/-20℃~50℃（毒气）。工作湿度：≤95%RH无结露。环境压力：86kPa~106kPa。防护等级：IP67。防爆型，壳体材质：铝合金。外形尺寸：130mm*154mm*83mm，电气接口：NPT3/4。使用电缆：RVVP3*1.5mm²或RVVP4*1.5mm²。线路传输性能：≤1000m（探测器与控制器间） |
| 53 | 氨气检测器 | 套 | 1 | 量程0-100%LEL，输出信号4-20mA，采样方式：自然扩散。工作电压：DC24V±6V，功耗≤2W，响应时间≤15s（可燃）/≤30s（毒气/氧气），工作方式：连续监测，操作方式：红外遥控。状态指示：黄色故障指示灯、红色报警指示灯、绿色正常监视状态指示灯。工作温度：-40℃~70℃（可燃）/-20℃~50℃（毒气）。工作湿度：≤95%RH无结露。环境压力：86kPa~106kPa。防护等级：IP67。防爆型，壳体材质：铝合金。电气接口：NPT3/4。使用电缆：RVVP3*1.5mm²或RVVP4*1.5mm²。线路传输性能：≤1000m（探测器与控制器间） |
| 53 | 六氟化硫检测器 | 套 | 1 | 操作电压:24V DC 标称 +/- 10%,以太网供电操作电压 36 - 57 VDC（ 经由PoE）, 48V DC 标称,功耗：发送器部件 ~ 5.0 W，带有热解器 (可选件) < 12.95 W 可视类：警报、电源和故障灯以及带有气体读书和结果的背光LCD显示器 继电器：分别用于警报1、警报2和故障的3个继电器 额定值: 1.0A@ 30VDC or 0.5A @125VAC； 可配置的NO（常开）或 NC（常闭），上锁或未上锁 模拟装置 2线隔离,0-22mA,源电流或漏电流输出 通讯标准: Modbus / TCP以太网／以太网供电(PoE)；服务端口 RS232C / PPP 协议 |
| 54 | 气瓶柜 | 组 | 1 | 全钢防爆三瓶柜 |
| 55 | 声光报警 | 只 | 3 | RS166 |
| 56 | 排风风机 | 台 | 1 | 防爆管道式风机 |

三、质保期及售后服务要求

1、质保期限：2年质保期，终身服务，从竣工验收合格后开始计算。

2、质保期内服务措施：供货方应在接到修理通知后，12小时内响应，24小时内提出解决方案或到现场解决。供货方不在约定期限内派人修理，采购人有权委托其他人员修理，保修费用由供货方承担。若质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供货方无条件的免费进行更换问题产品。

3、质保期外服务措施：质保期外，无论采购人是否另行选择维保供应商，供货方均优惠提供所需的备品备件，维修只收零配件成本费，终身维护。

- 交货、安装调试及培训要求

1.交货要求

交货时间：合同签订后 60日；

交货地点：中国地质大学（北京）逸夫楼。

2.安装调试：产品送达采购人指定地点后，供货方及设备厂家应派出专业人员对全套设备进行安装及调试，确保系统正常运行，性能达标。

3.培训要求：

（1）培训时间：在施工完毕后，按照甲方要求的时间对甲方相关人员进行技术培训。

（2）培训地点：中国地质大学（北京）。

（3）培训人数：具体人数由采购人另行安排。

（4）培训内容：设备配置、性能，设备和软件使用方法和操作方法，常见故障排除措施等简单维护培训。

（5）培训标准：掌握中国地质大学（北京）全套系统的工作运行，确保相关使用人员独立操作完成。

五、验收要求

货物安装完成工程施工完毕且正常运行后，由供货商提出验收申请，采购人同意后，采购人在验收时将对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。验收时以成交人的文件应答及磋商文件的要求作为验收标准及依据。