北京科技大学生日蛋糕券采购项目

招标文件

招标编号：BMCC-ZC24-1427

北京明德致信咨询有限公司

二○二四年十二月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说  明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	6

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	21

第二章  合同条款及格式	25

第三章  附件——投标文件格式	25

第四章  招标公告（投标邀请）	47

第五章  投标人须知资料表	49

第六章  合同特殊条款	50

第七章  服务需求一览表及技术规格	50

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

1.1	招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京科技大学；采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.5  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.6  投标人需具备有效的《食品经营许可证》或《食品生产许可证》。

1.2.7  必须按规定获取招标文件，否则没有资格投标。

1.2.8  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供服务内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同条款及格式

第三章	　附件——投标文件格式

第四章	　招标公告（投标邀请）

第五章  投标人须知资料表

第六章　合同特殊条款

第七章　服务需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3    除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在按规定获取招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3投标人的财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5-6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——业绩证明材料

附件8——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件9——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	对照招标文件技术规格，说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第七章“服务需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均逐条写入“项目偏离表”（附件4），需逐条点对点进行应答，关于文件其它内容的投标偏差和例外均写入“项目偏离表”（附件4）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货服务价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标全部服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.5	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票/汇票/电汇/网银/金融机构、担保机构出具的保函；

其它地区：汇票/电汇/网银/金融机构、担保机构出具的保函；

投标保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳代理费（具体标准见第五章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份（U盘，需包含有签字盖章的正本PDF版扫描件及可编辑的WORD版投标文件各一份），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定位置签字（全名）并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章）。

14.4	如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

14.5	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2	  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（按规定获取招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）	未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）	投标文件未按照招标文件附件1至附件6规定要求签字、盖章的；

（3）	不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

（4）	未按照要求提供资格证明文件的；

（5）	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）	投标人串通投标的；

（8）	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3   根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的前3名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

01包：

| 评审项 | 评审细则 | 相关证明材料所在页码 （投标人填写） |
| --- | --- | --- |
| 价格 （25分） | 投标报价得分=（投标报价/评标基准价）×价格权重（25%）×100（注：实质性响应招标文件要求且价格最高的投标报价为评标基准价） | / |
| 整体服务方案 （5分） | 根据投标人提供的整体服务方案打分： 1.方案完全结合项目实际需求，整体方案全面、详细、合理、可行性强，得5分； 2.方案基本结合项目实际需求，整体方案较详细、较合理、可行性强，得3分； 3.方案较常规，整体方案较详细、蛋糕券具有通用性，得2分； 4.方案较简略，能基本满足项目需求，蛋糕券具有通用性，得1分； 5.未提供整体服务方案或蛋糕券使用有明显限制性规定的不得分。 |  |
| 蛋糕品牌数量 （5分） | 蛋糕券可兑换的生日蛋糕支持线上线下订购的蛋糕品牌数量： 1.品牌总数60家以上得5分； 2.品牌总数30-59家得3分； 3.品牌总数10-29家得1分； 4.品牌总数10家以下得0分； 注：需提供与蛋糕品牌商直接签订的合作协议及授权协议关键页、蛋糕品牌商有效的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》等证明材料，否则不得分。 |  |
| 蛋糕券通用性 （5分） | 蛋糕券覆盖购买的生日蛋糕等产品类别及数量： 1.蛋糕券可购买的生日蛋糕等产品类别齐全，样式多种多样，线上线下产品明细清楚，得5分； 2.蛋糕券可购买的生日蛋糕等产品类别较齐全，样式较多种多样，线上线下产品明细较清楚，得3分； 3.蛋糕券可购买的生日蛋糕等产品类别有所不足，线上线下产品数量较少，得1分； 4.未提供蛋糕券可购买的生日蛋糕等产品类别及数量的不得分。 注： 1.覆盖购买即无需支付额外价款或优惠券等；节日限定等短期上市品目不纳入计算品目之内。 2.投标文件应附报价面值范围内蛋糕的种类、单份面包、小食品种类的产品报价名录，各类产品需分别列表，未提供不得分。 |  |
| 蛋糕券使用便捷性 （5分） | 蛋糕券支持在品牌蛋糕实体门店直接使用的蛋糕实体门店数量，可直接到门店消费，使用方便快捷： 1.门店总数1000家以上得5分； 2.门店总数600-1000家得4分； 3.门店总数300-599家得3分； 4.门店总数100-299家得2分； 5.门店总数100家以下得1分； 6.未提供线下门店情况或蛋糕券不能线下门店购买蛋糕等产品的不得分。 注：需提供可直接使用蛋糕券的品牌商门店地址列表（含联系座机）等证明材料，否则不得分。 |  |
| 蛋糕券有效性 （5分） | 1.蛋糕券有效期不低于2年，且可提供续期（不另外收费），蛋糕券线上线下购买不限单次消费金额，支持无条件补差价和余额清零，得5分； 2.未明确蛋糕券有效期和续期，及对蛋糕券消费金额及余额、补差等有限定使用条件的不得分。 |  |
| 综合实力 （5分） | 综合比较各供应商是否具有良好公司履约能力等：包括但不限于公司介绍、合作客户食品安全险、信息系统等级保护备案证明证书、认证证书等。 1.投标人实力雄厚，合作单位众多，相关资质齐全，与招标需求契合度非常高，得5分； 2.投标人实力较强，合作单位较多，相关资质较全，与招标需求契合，得3分； 3.投标人实力一般，合作单位较少，相关资质不全，与招标需求契合度差，得1分； 4.未提供能证明投标人综合实力的相关材料得0分。 |  |
| 参数响应 （5分） | 详细指标需求全部满足招标要求的得满分，其中： 每有一条参数要求负偏离，扣0.5分，扣完为止。 注：如招标文件“技术规格”有明确需要提供的相关证明文件，投标人需在《技术规格偏离表》中明确写明相关证明文件所在页码。要求提供证明材料的，未提供或提供不完整、不清晰均视为不满足。 |  |
| 同类项目业绩 （5分） | 综合比较各投标人（2021年12月1日起至投标截止日止）同类型项目业绩，投标文件中需提供证明材料（合同首页、内容页、签字盖章页）复印件并加盖公章，每个有效业绩得0.5分，满分得5分。同一业主单位的业绩不重复计算。 |  |
| 销售与配送 （10分） | 综合比较各供应商的销售与配送方案。能否很好满足采购人的需要等（包括但不限于线上线下采购方便程度、服务承诺、价格优惠政策等）；网点分布和配送便利情况，当日配送时间和范围，北京市内不收取配送费用的配送范围及免费配送的最低订单金额： 1.方案内容充实、合理，针对性强，可行，满足招标文件要求，得10分； 2.方案内容较充实、较合理，针对性较强，较可行，满足招标文件要求，得6分； 3.方案内容基本合理，有一定针对性，基本满足招标文件要求，得4分； 4.方案内容简单、无针对性，具有可行性，得2分； 5.无明晰的销售与配送方案得0分。 |  |
| 增值服务 （15分） | 能否很好按照采购人的需要定制专属蛋糕券面、卡片和信封；提供一定规模的工厂参观、蛋糕制作等体验活动；在重要节日或会议时设计和提供茶歇服务；面向采购方职工后续购买产品时提供优惠政策；产品优惠券等等（以上服务均含在报价范围内）。 1.方案内容非常充实、完全合理，针对性强，完全满足招标文件要求，得15分； 2.方案内容充实、合理，针对性强，满足招标文件要求，得12分； 3.方案内容较充实、较合理，针对性较强，较可行，满足招标文件要求，得9分； 4.方案内容基本合理，有一定针对性，基本满足招标文件要求，得6分； 5.方案内容简单、无针对性，具有可行性，得3分； 6.无明晰的增值服务方案得0分。 |  |
| 安全控制能力 （5分） | 对投标人提供食品的安全控制能力，以及如发生食品安全问题后的应急处理情况进行评价： 1.投标人具有食品安全检测和控制能力，出现食品安全问题后具备完善可行的追溯体系及具备完善的补救措施，得5分； 2.投标人具有食品安全检测和控制能力，出现食品安全问题后的补救措施可行，但细化不充分，针对性低，得3分； 3.投标人具有食品安全检测和控制能力，出现食品安全问题后的补救措施基本可行，内容单一，无针对性，得1分； 4.未提供方案，得0分。 |  |
| 售后服务方案 （5分） | 综合比较各投标方是否提出完整合理的有针对性地售后服务方案；能否很好满足采购人的需要等（包括质量问题退换，售后服务承诺，售后服务机构，上门服务、响应时间等），是否能从采购人的角度考虑，提出针对性的售后服务： 1.方案内容充实、合理，针对性强，可行，满足招标文件要求，得5分； 2.方案内容基本充实，有一定针对性，基本可行，满足招标文件要求，得3分； 3.方案内容简单、无针对性，具有可行性，得1分； 4.无明晰的售后服务方案得0分。 |  |
| 注：投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的，投标人自行承担相关损失。 |  |  |

说明1：评标价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的服务全部由符合政策要求的小微企业承接，则对投标人（供应商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则对投标人（供应商）的报价给予4%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（服务）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

注6：如本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格扣除。

说明2：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明3：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明4：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 22     废标、停止评标及招标终止

22.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23．	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 24．	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25．	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.2   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.3	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第六章“合同特殊条款”。

### 29.    质疑

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按规定获取并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按规定获取招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30． 	其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章   合同条款及格式

(此为参考模版，以实际签订为准。合同附加条款，签订合同时采购人不违背主体条款的情况下可对要求进行细化。合同条款内容若与比选文件第七章“服务需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第七章“服务需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。)

合同书

合同编号：

项目名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　　       (项目名称)中所需 　　　　(包号及名称)经        (采购代理机构)以　　　　　        号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定并经采购人确认 　　　       (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.合同条款

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、内容和数量

本合同内容：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同交付时间及地点

交附时间：

交附地点：

6、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买　方：               			  卖　方：

名　称：(公章)　　　　　　　　 　名　称：(公章)

年　月　日　　　　　　　　　　 　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

住  所：							   住  所：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

账    号：							账    号：

# 第三章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

包括：5-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3投标人的财务状况报告

5-4社会保障资金缴纳记录

5-5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——业绩证明材料

附件8——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件9——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

1．	投标一览表

2．	投标分项报价表

3．	项目偏离表

4．	资格证明文件

5．	遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

6．	以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 报价面值（元/张） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛋糕券 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

4、供应商的报价的最小单位只能到“分”，否则将视未实质性响应。

5、本项目蛋糕券的面值报价不得低于200元/张；否则视为未实质性响应。

## 附件3　　　　投标分项报价表（本项目不涉及此表，无需填写）

招标编号：                              项目名称：　                          报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 报价人企业类型 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |  |
| 1. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

## 附件4　　　　项目偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的条款 | 投标文件的响应 | 说明 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应内容需清晰明确，如需提供证明材料的需在表格中填写证明材料所在页的页码并标出响应内容所在位置，因未提供页码或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的，投标人自行承担相关损失。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件5　　　　资格证明文件（格式）

目     录

5-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3投标人的财务状况报告

5-4社会保障资金缴纳记录

5-5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件5-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），上述材料加盖本单位公章；

附件5-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税，上述材料加盖本单位公章】

附件5-3　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供会计师事务所出具的本单位2023年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供招标文件规定的年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，招标采购单位保留审核原件的权利）

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件5-4    社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金，上述材料加盖公章】

附件5-5  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第七章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料）

附件5-6  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章)：____________________________

附件5-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

1、其他资格证明文件（如有，复印件材料加盖公章）

本项目投标人需具备有效的《食品经营许可证》或《食品生产许可证》，提供证明文件复印件加盖公章。

## 附件6    法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字或盖章的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止，代理人无转委托权，特此声明。

法定代表人签字或盖章_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件7    业绩证明材料

（列表描述，包括但不限于项目名称、采购服务名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件并加盖公章）

## 附件8　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

（如本项目专门面向中小企业采购，本声明函属于资格证明文件）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

9—1各岗位人员配置及主要驻项目现场的管理人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 工作年限 | 职称证书/其他证书 | 现任职务 | 类似服务的经历、业绩介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格格式可自拟，需按招标文件要求提供相关人员证书复印件；

1.人员配置各单位自行评估确定。

2.表格依据实际情况拓展。

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：_______________

投标人名称(盖章): ______________________

年   月    日

# 第四章    招标公告（投标邀请）

项目概况

北京科技大学生日蛋糕券采购项目的潜在投标人应在北京明德致信咨询有限公司官网报名并获取招标文件，并于2025年1月6日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC24-1427

2.项目名称：北京科技大学生日蛋糕券采购项目

3.合同履行期限：生日蛋糕供应商需在2025年按每季度采购人所需数量供应生日蛋糕券，生日蛋糕券有效期不低于2年，且需提供续期（不另外收费）。

4.本项目不接受联合体投标。

5.预算金额、招标需求

| 包号 | 名称 | 分包控制金额 (万元) | 所属预算项目 | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 生日蛋糕券采购 | 106 | 北京科技大学生日蛋糕券采购项目 | 106 |
| 中国教育工会北京科技大学委员会2025年工会会员生日蛋糕券采购，蛋糕券需可支持线上线下方式订购多种品牌的蛋糕，投标人需交付蛋糕供应商实体门店订购及线上配送通用券，约为5300份，最终结算数量以工会每季度统计的工会会员实际购买数为准。每份采购人实际支付金额为200元，蛋糕券面值由商家报价； 具体详见招标文件。 |  |  |  |  |

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人需具备有效的《食品经营许可证》或《食品生产许可证》；本项目不接受联合体参与投标；遵守国家有关法律、法规、规章和政府采购有关的规章；须按规定获取招标文件。

- 三、获取招标文件

（1）时间：自招标公告发布之日起至2024年12月23日上午09:00-11:30，下午13:00至17:00止（北京时间，法定节假日除外）。

（2）地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

（3）获取方式及售价：本项目只接受汇款获取文件。每包人民币500元。（注：汇款时必须备注BMCC-ZC24-1427报名费，电汇或网银须于“获取招标文件截止时间”前到账）

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐    号：0200 0062 1920 0492 968。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择编号“BMCC-ZC24-1427”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证（电汇或网银必须于2024年12月23日17:00前到账）提交报名申请（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

- 电子版招标文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年1月6日9点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院桥天工大厦B座17层1706室第一会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.文件获取

（1）投标人须按获取招标文件时明确的包号进行投标。投标人在按规定获取招标文件后，如果决定变更报名信息，应在获取文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

（2）收款单位：账户名称：北京明德致信咨询有限公司；开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行；帐号：0200 0062 1920 0492 968。

2.需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展；政府采购节能产品、环境标志产品等。

3.投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

4.届时请投标人派代表递交投标文件，应身体健康、携带身份证。

5.如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

6.凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京明德致信咨询有限公司联系（质疑函请以书面形式一次性提交）。

- 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息：北京科技大学

招标人地址：北京市海淀区学院路30号

项目联系人：张老师

项目联系方式：010-62332135

2.采购代理机构信息：北京明德致信咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

邮  编：100083

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐  号：0200 0062 1920 0492 968

联系部门：招标事业部  座机：010-61192278

项目联系人：韩伯阳、杜畅、王希、吕绍山

联系电话：010-61192278

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

# 第五章   投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京科技大学 联系方式：010-62332135 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 联系方式：010-61192278 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算（控制金额）的1.5％。 |
| 11.5 | 代理费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。（代理费如超过5万元，按照5万元收取） |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； U盘 1 份。（需包含有签字盖章的正本PDF版扫描件及可编辑的WORD版投标文件各一份） |
| 15.1 | 投标截止期：2025年1月6日9:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2025年1月6日9:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院桥天工大厦B座17层1706室第一会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 数量增加变更：不超过10％ |  |

# 第六章　 合同特殊条款

合同特殊条款是合同条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1、	定义

1.1 买方：本合同买方系指：　北京科技大学 。

1.2 卖方：本合同卖方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.3 现场：本合同项下的服务地点位于：北京科技大学 。

2、服务方式

2.1　本合同项下的服务方式为：　按采购人要求完成　　　　　　　　　。

2.2  本合同项下的完成期为：       按采购人要求       。

3、 技术资料：　按合同约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

注：本条款内容若和招标文件第七章“服务需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第七章“服务需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第七章    服务需求一览表及技术规格

| 包号 | 分包名称 | 分包预算 （万元） | 项目名称 | 项目预算 总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 生日蛋糕券采购 | 106 | 北京科技大学生日蛋糕券采购项目 | 106 |

1.如所投服务应按人民币价格报价（报价必须包含完成本项目的全部费用，含税），否则视为对招标文件的非实质性响应。

2.由北京科技大学组织最终验收：合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

3.本项目蛋糕券的面值报价不得低于200元/张；否则视为未实质性响应。

一、项目基本情况

根据中华全国总工会《基层工会经费收支管理办法》的规定，工会会员生日慰问可以发放生日蛋糕等实物慰问品，也可以发放指定蛋糕店的蛋糕券。本次采购以蛋糕券的形式进行交付。

中国教育工会北京科技大学委员会2025年工会会员生日蛋糕券采购，蛋糕券需可支持线上线下方式订购多种品牌的蛋糕，投标人需交付蛋糕供应商实体门店订购及线上配送通用券，约为5300份，最终结算数量以工会每季度统计的工会会员实际购买数为准。每份采购人实际支付金额为200元，蛋糕券面值由商家报价。

二、基本资格条件

1．中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在经营活动中没有重大违法记录。

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

5．通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

6．投标人需具备有效的《食品经营许可证》或《食品生产许可证》。

7．必须按规定获取招标文件，否则没有资格投标。

8．不接受联合体投标。

三、项目须执行的法律法规、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

所有货物均以国家及有关部门最新颁布的标准及规范为准。

1.《中华人民共和国食品安全法》。

2.《食品生产许可管理办法》。

3.《食品经营许可管理办法》。

4.GB 2760—2024《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》。

5.GB 2762—2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》。

6.GB 29921—2021《食品安全国家标准食品中致病菌限量》等标准、规范。

四、采购内容及要求

1.投标人交付的生日蛋糕券需为通用券，既可购买任何种类生日蛋糕，也可购买面包、点心等所有产品；生日蛋糕券应支持线下门店直接购买提货和线上预订-送货到家等服务模式，生日蛋糕券在线下实体门店或线上使用时不得有任何限制订购；通用券购买的蛋糕应为品牌佳，质量好，价格优，当天制作。

2．生日蛋糕种类至少包含：奶油蛋糕、乳酪蛋糕、慕斯蛋糕、巧克力蛋糕。

3．根据学校工会提供的设计要求，印制生日贺卡（不另外收费）。

4．生日蛋糕券使用便利，需可在多家品牌门店直接购买提货；线上购买提货支持多家品牌的生日蛋糕、面包、点心等，需及时配送到货，本市六环路内不收取配送费用；供应商应出具线上提货平台整体服务方案。

5.生日蛋糕券有效期不低于2年，且需提供续期（不另外收费）。投标人应提供整体服务质量等保障措施及优质的售后服务方案。

6.供应商所投标生日蛋糕券的消费不得限制指定实体门店或线上订购，所销售商品价格不得高于相同品牌在北京市内门店的销售价格（不包含促销价）。

7.生日蛋糕券使用时不得限制单次消费金额，生日蛋糕券余额使用时不得有强制充值等任何限定。

8.需为学校、各学院重要会议提供茶歇服务及其他增值服务项目（不另外收费）。供应商应提供增值服务项目及方案。

五、商务需求

1.生日蛋糕供应商需在2025年按每季度采购人所需数量供应生日蛋糕券，开具蛋糕费用（实际发生额）发票并交付采购人，采购人将按其费用（实际发生额）一次性支付；

2.具有项目必需的技术条件、经营能力及相关资格证书（如营业执照等），投标人需提供蛋糕生产商的直接授权材料（如合同扫描件、直接授权许可等证明材料）；

3.投标人应当提供入网食品经营者的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》等，提供蛋糕生产商在京门店等经营场所信息；

4.投标人应具有食品的安全控制能力以及如发生食品安全问题后的应急处理能力，提供相关的应对方案以及证明材料；

5.如出现自然灾害或其它不可抗力的情况，不能全部或部分履行合同，经甲乙双方协商同意后，可免除全部或部分违约责任。未尽事宜，双方可随时进行协商并订立补充协议；

6.双方在履行协议时发生争议，应协商解决；协商不成可向有管辖权的法院起诉。